**Techninės sąlygos šalto vandens DN 50 mm impulsinių skaitiklių pirkimui**

Perkami flanšiniai turbininiai impulsiniai šalto vandens skaitikliai DN 50 mm komplekte su jiems pritaikytais ir sumontuotais impulsų nuskaitymo davikliais. (toliau skaitiklis).

Perkamas kiekis: 8 skaitiklių, kurių ilgis 200 mm, impulso vertė l0 ltr./imp..

Papildomi reikalavimai DN 50 mm šalto vandens skaitikliams:

Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos Reglamento reikalavimus:

Vandens srauto ribų vertės, esant skaitikliui H padėtyje, turi atitikti šias sąlygas:

Ilgalaikio darbo srautas Q3 40 m3/h

Q3/ Q1  (H R) **≥** 100

Q1 mažiausias srautas

Patogu nuskaityti rodmenis vizualiai, impulsų nuskaitymo daviklis neturi uždengti skaitiklio rodmenų.

Skaitiklis „sauso“ tipo (skaičiavimo mechanizmas neturi tiesioginio sąlyčio su vandeniu).

Skaitiklis nesudėtingai išardomas ir surenkamas remonto metu, išardymui nereikia sulaužyti fiksuojančių dalių. lengvai nuimamas impulsų nuskaitymo daviklis.

Tiekimo sąlygos. Skaitikliai pirkėjui pateikiami 2026 m. vasario mėnesį 8 vnt.;

Konkursui prašome pateikti:

siūlomo pilnai sukomplektuoto DN 50 mm impulsinio šalto vandens skaitiklio su sumontuotu impulsų nuskaitymo davikliu, techninę dokumentaciją (skaitiklio pasas, techniniai duomenys, garantiniai įsipareigojimai).