PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBOS IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO LENTVARIO G. 33A, VILNIAUS MIESTE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMO IR STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

- Statytojas: UAB „Grinda“, į. k. 120153047, Eigulių g. 32, LT-03150 (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas (perkamos paslaugos): Projektinių pasiūlymų parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas.

- Projekto pavadinimas 1: Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybos ir paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo Lentvario g. 33A, Vilniaus mieste projektiniai pasiūlymai (toliau – Projektas).

- Statinio adresas: Lentvario g. 33A, Vilniaus m., Vilniaus miesto paviršinių nuotekų surinkimo baseinas Nr. 178. Tikslesnė informacija pateikta techninės užduoties 1 priede „Schema su projekto rengimo ribomis“.

- Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: inžineriniai tinklai, pogrupis – nuotekų šalinimo tinklai; kiti inžineriniai statiniai, pogrupis – kitos paskirties (nuotekų valyklos statiniai, nuotekų valymo įrenginiai).

- Statinio bendrieji duomenys2:

Rekonstruojami nuotekų šalinimo tinklai, registro unikalus Nr. 4400-0294-8054, 4400-5201-0212, 44005276-1776.

Naujai projektuojami nuotekų valymo įrenginiai ir nuotekų valyklos statiniai paviršinių nuotekų baseinui Nr. 178. Baseino duomenys pateikti 4 priede „Paviršinių nuotekų baseino duomenys“.

- Statinio statybos rūšis3: Nauja statyba, rekonstravimas.

- Statinio kategorija4: Ypatingasis statinys.

- Esama statinio būklė: Esamo paviršinių nuotekų tinklo statybos metai 1971-1991 m. Vamzdyno medžiaga – gelžbetonis. Statinio būklė nevertinta.

- Esama situacija: Vilniaus paviršinių nuotekų surinkimo baseino Nr. 178 teritorijoje esantys bei pietinio Panerių pramoninio rajono teritorijoje surinktas paviršines nuotekas valantys valymo įrenginiai buvo pastatyti dar 1993 m. Minėtus valymo įrenginius sudaro trys atviri gelžbetoniniai rezervuarai, skirti smėlio ir kitų nešmenų sulaikymui, reguliavimo armatūra bei jungiamieji vamzdynai. Praėjus 28 metams, šiuo metu esama reguliavimo armatūra nebeveikia, atvirų gelžbetoninių rezervuarų konstrukcijos yra pažeistos korozijos, o patys rezervuarai nebesandarūs. Dėl šios priežasties minėti valymo įrenginiai nebesugeba tinkamai atlikti savo pagrindinės funkcijos – išvalyti paviršinių nuotekų iki Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytų ribinių verčių. Esami valymo įrenginiai taip pat nėra automatizuoti, todėl jų priežiūrai yra reikalingi nemaži žmogiškieji ištekliai, kurie ženkliai didina jų eksploatavimo kainą. Esamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių situacijos schema ir vaizdas atitinkamai pateikti 1  ir 2 paveiksluose.

1 pav. Esamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių, Lentvario g. 33A, Vilniuje, situacijos schema

2 pav. Esamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių, Lentvario g. 33A, Vilniuje, vaizdas

- Projekto tikslas, projektavimo paslaugų riba: Pagrindinis Projekto tikslas – parengti esamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių, esančių adresu Lentvario g. 33A, Vilniuje, naujos statybos projektinius pasiūlymus bei gauti statybą leidžiantį dokumentą. Naujai projektuojami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai turi užtikrinti tinkamą paviršinių nuotekų, surinktų Vilniaus miesto paviršinių nuotekų surinkimo baseino Nr. 178 plote, išvalymą bei jų išleidimą į Vokės upę. Projektavimo paslaugų riba – nuo Vilniaus miesto paviršinių nuotekų surinkimo baseino Nr. 178 teritorijoje esančios kameros Nr. 41 iki išleistuvo į Vokės upę Nr. 3-178-289. Numatomų rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklų bei naujų valymo įrenginių schema pateikta 3 paveiksle.

3 pav. Numatomų rekonstruoti Lentvario g. 33A paviršinių nuotekų valymo įrenginių bei tinklų schema

- Lėšų pobūdis objekto realizavimui: Objektas bus realizuojamas Užsakovo ir kitomis (tuo atveju jei Projekto įgyvendinimo metu atsiras struktūrinių fondų ar kitų finansinės paramos lėšų) lėšomis.

- Paslaugos tiekėjas: Nustatomas konkurso būdu (toliau – Tiekėjas).

- PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS IR TRUKMĖ

- Perkamų paslaugų apimtis:

  - Atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai procedūrų atlikimas ir atsakingos institucijos išvados gavimas. Tiekėjas, Užsakovo vardu turi parengti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijos ataskaitą bei gauti išvadą dėl jos privalomumo, jei tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą. Atsakingai institucijai nustačius poreikį rengti atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, Užsakovas šias paslaugas įsigis atskirai.

  - Projektinių pasiūlymų parengimas. Įprastos projektavimo paslaugos, kurias Tiekėjas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitos Tiekėjui deleguojamos paslaugos (vadovaujantis Statybos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 3 p.):

- Esminių funkcinių, technologinių sprendinių ir poreikių tikslinimas, galimų rizikų aptarimas su Užsakovu.

- Projektavimo darbų grafiko ir Projektą rengiančių projektuotojų grupės sudėties bei kontaktinės informacijos pateikimas Užsakovui.

- Paraiškų parengimas ir institucijų specialiųjų reikalavimų, techninių sąlygų gavimas.

- Kultūros paveldo departamento leidimo prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio suderinimo gavimas (esant poreikiui).

- Saugomų teritorijų tarnybos leidimo / suderinimo/ pritarimo gavimas (esant poreikiui).

- Vilniaus miesto savivaldybės sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai, gavimas (esant poreikiui).

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupės sutikimo gavimas dėl projektavimo gatvių raudonųjų linijų ribose (esant poreikiui).

- Viso Projekto sudedamųjų dalių sprendinių derinimas su Užsakovu ir atsakingomis institucijomis.

- Projektinių pasiūlymų koregavimas ir ištaisymas pagal Užsakovo pateiktas pastabas.

  - Visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus procedūrų atlikimas (esant poreikiui). Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) pritarimo projektiniams pasiūlymams gavimas.

  - Statybą leidžiančio dokumento gavimas. Tiekėjas patvirtintą projektą teikia IS ,,Infostatyba”, gauna statybą leidžiantį dokumentą (Užsakovo vardu) ir apmoka su tuo susijusias išlaidas.

  - Rangos su projektavimu (techninio darbo projekto parengimo etapas) pirkimo konkurso metu, Tiekėjas privalo raštu (užpildant Užsakovo pateiktą nustatytos formos konkurso klausimų - atsakymų dokumentą) teikti atsakymus į konkurso dalyvių paklausimus susijusius su techniniais Projekto sprendiniais, nustačius trūkumus pataisyti Projektą ir pateikti Užsakovui.

  - Tiekėjas užsako ir apmoka arba pats atlieka ir visas kitas, neišvardintas II skyriuje  projektavimo ir su Projekto parengimu susijusiais paslaugas jei jos reikalingos tinkamam ir nepertraukiam paslaugų atlikimui.

  - Esant poreikiui Tiekėjas savo sąskaitą ir resursais parengia ir suderina darbų vykdymo ribose esančių lauko inžinerinių tinklų perkėlimo, iškėlimo ir kt. projektą ( - us), jeigu tai būta projektuojamo objekto statybos įgyvendinimui.

- Projektavimo paslaugos:

  - Projektavimo paslaugos atliekamos vadovaujantis Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Projektinių pasiūlymų sudėtis nurodyta III skyriuje „Reikalavimai projektavimo paslaugoms“. Projektiniai pasiūlymai turi būti rengiami vadovaujantis technine užduotimi, institucijų išduotomis techninėmis sąlygomis, specialiaisiais reikalavimais ir turi būti suderinti su Užsakovu, technines sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išdavusiomis institucijomis dėl projekto sprendinių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų apsaugos zonose.

  - Projektas derinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į derinančių institucijų keliamus reikalavimus.

  - Projektas tvirtinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtam projektui, bet neatleidžia Teikėjo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę.

  - Visuomenės informavimas (esant poreikiui) atliekamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nustatyta tvarka ir reikalavimais.

  - Statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūros atliekamos vadovaujantis STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais. Tiekėjas turi įsivertinti visas išlaidas susijusias su statybą leidžiančio dokumento gavimu.

  - Tiekėjas atsakingas už projektinės dokumentacijos klaidų, Projekto sudedamųjų dalių ir sprendinių tarpusavio nesuderinamumo, neatitikimų ar prieštaravimų normatyviniams dokumentams neatlygintiną taisymą per visą sutartyje nurodytą terminą.

  - Tiekėjas atsakingas už Projekto koregavimą ir ištaisymą pagal Užsakovo pateiktas pastabas.

- Kitos paslaugos:

  - Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai ir procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais (esant poreikiui).

  - Topografinių tyrinėjimų paslaugos. Tiekėjas, projekto rengimo ribose, savo sąskaita turi užsakyti ir suderinti topografinių tyrinėjimų su inžineriniais tinklais planą. Tiekėjas yra atsakingas už esamų inžinerinių komunikacijų ir tinklų altitudžių, šulinių techninių duomenų nustatymą projektuojamų tinklų susikirtimuose ir projekto sprendinių rengimo zonoje. Esant poreikiui, Tiekėjas savo sąskaita turi organizuoti ir apmokėti inžinerinių tinklų altitudžių matavimus ir šulinių techninių duomenų nustatymą.

  - Inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų paslaugos. Tiekėjas, savo sąskaitą turi užsakyti ir pateikti inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų atskaitą. Ataskaita turi būti užregistruota Lietuvos Geologijos tarnyboje.

  - Kitos paslaugos ir tyrinėjimai kurie pagrįstai laikomi būtinais projektinių pasiūlymų parengimui, suderinimui ir statybą leidžiančio dokumento gavimui nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne.

  - Rangos pirkimo konkurso metu, konkurso dalyviams nustačius trūkumus Projekte, Tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsakovo pastabų Projekto sprendiniams pateikimo Tiekėjui dienos, ištaisyti Projekto trūkumus ir pateikti Užsakovui pataisytą, pilnos apimties Projektą su atsakymais į konkurso dalyvių klausimus.

- Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė:

  - Paslaugų teikimo pradžia paslaugų sutarties įsigaliojimo pradžia.

  - Per 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos atliekami visi Projekto įgyvendinimui būtini tyrimai, matavimai, gaunamos institucijų prisijungimo sąlygos, specialieji reikalavimai, gaunami reikalingi institucijų sutikimai, atliekamos atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (esant poreikiui), parengiami projektiniai pasiūlymai, suderinami su Užsakovu bei atsakingomis institucijomis.

  - Ne vėliau kaip per 240 (du šimtus keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos Tiekėjas turi Užsakovo vardu atlikti visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūras ir gauti Statybą leidžiantis dokumentą.

  - Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos turi su Užsakovu susiderinti ir pateikti pasirašyti kalendorinį projektavimo paslaugų atlikimo grafiką. Kartu su kalendoriniu projektavimo paslaugų atlikimo grafiku Tiekėjas turi pateikti visų Projektą rengiančių ir už atskiras sudedamąsias projekto dalis atsakingų asmenų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą.

  - Kalendorinis projektavimo paslaugų atlikimo grafikas gali būti keičiamas Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

- REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

- Projekto rengimo dokumentai:

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

  - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

  - STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

  - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007.04.02 įsakymu Nr. D1-193 patvirtintas „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ (toliau - Reglamentas).

  - STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

  - LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ ir kitų statinio projekto apiforminimą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimais.

  - Paviršinių nuotekų šalinimo tinklo šuliniams projektuoti būtina vadovautis UAB „Ekoprojektas“ parengtais ir patvirtintais paviršinių nuotekų šalinimo tinklų šulinių katalogais.

  - Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui būtina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

  - UAB „Grinda“ projektavimo taisyklės.

  - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. 3-127“Dėl automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių patvirtinimo“.

  - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus 2016-09-29 įsakymu Nr. A15-1701/16(2.1.4-UK) patvirtintomis rekomendacijomis ,,Vilniaus miesto gatvių asfalto mišinių techniniai reikalavimai ir sluoksnių įrengimo rekomendacijos”.

  - Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

  - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  - STR 2.02.05:2004 „nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“.

  - Kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. Projekto sprendiniai privalo užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d. nurodytus esminius statinių reikalavimus.

  - Projektuojant Tiekėjas turi vadovautis visų statybos techninių reglamentų, įstatymų, teisės aktų ir kitų norminių dokumentų galiojančiomis redakcijomis.

  - Visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti tarpusavyje ir neturi prieštarauti vieni kitiems.

- Projektinių pasiūlymų parengimo detalumas:

  - Projektiniai pasiūlymų detalumas ir sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedo “Vandentiekio ir nuotekų šalinimo projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys“ reikalavimus.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti parengtas sklypo plano dalies skyrius, kuriame pateikta informaciją apie projekto sprendinius (dangų įrengimas, ardymas, atstatymas, želdinių šalinimas (esant poreikiui), naujų sodinimas, dangų konstrukcijų parinkimo, aptvėrimo, vartų įrengimo ir valdymo sprendiniai, ir t.t.), jų parinkimo motyvus, nurodytos pagrindinės projektuojamų statinių charakteristikos, kategorijos, kiekiai;

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti parengtas elektrotechnikos dalies skyrius, kuriame pateikta bendra informacija apie projekto sprendinius (vartotojo dalis), jų parinkimo motyvus, nurodytos pagrindinės projektuojamų statinių charakteristikos, kategorijos, kiekiai;

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti parengtas procesų valdymo ir automatizacijos dalies skyrius, kuriame pateikta bendra informacija apie projekto sprendinius (duomenų perdavimas, uždarymo armatūros valdymas, stebėjimas, apšvietimas ir t.t.), jų parinkimo motyvus, nurodytos pagrindinės projektuojamų statinių charakteristikos, reikalavimai, kiekiai;

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti parengtas apsauginės signalizacijos dalies skyrius, kuriame pateikta bendra informacija apie projekto sprendinius (reikalavimai vaizdo stebėjimo įrangai, duomenų perdavimui ir saugojimui, suveikimui ir t.t.), jų parinkimo motyvus, nurodytos pagrindinės projektuojamų statinių charakteristikos, reikalavimai, kiekiai;

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti parengtas konstrukcijų dalies skyrius, kuriame pateikta bendra informacija apie projekto sprendinius (atvirų kaupyklų įrengimo sprendiniai ir reikalavimai, nestandartinių kamerų įrengimo prinicpiniai sprendiniai, apsauginių ar inkaravimo plokščių įrengimo reikalavimai, atviro srauto slopinimo kanalo sprendiniai ir t.t.), jų parinkimo motyvus, nurodytos pagrindinės projektuojamų statinių charakteristikos, reikalavimai, kiekiai;

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti parengti ir pateikti brėžiniai:

- inžinerinių tinklų suvestinis planas.

- rekonstruojamų ir naujai statomų paviršinių nuotekų tinklų su valymo įrenginiais išilginiai profiliai projekto rengimo ribose.

- paviršinių nuotekų valymo įrenginių technologinė schema su srauto paskirstymo, kaupyklomis, srauto surinkimo ir ištekančio į aplinką debito matavimo sprendiniais.

- naujai statomų, rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų paviršinių nuotekų tinklų išilginiai profiliai.

- iškeliamų inžinerinių tinklų plano sprendiniai, išilginiai profiliai, šulinių su armatūra detalizacija (esant poreikiui) atsižvelgiant į institucijų išduotas technines sąlygas.

- naujų kietų dangų įrengimo su nuovaža nuo paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatacijai (aptarnavimui) atlikti sprendiniai (dangų panas ir jų įrengimo konstrukcijos detalės). Dangų tipas bus tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- esamų ardomų ir atstatomų dangų planas (planas ir gatvės, šaligatvių, dviračių takų atstatymo konstrukcijų detalės įskaitant žalių dangų atstatymą).

- teritorijos aptvėrimo planas su vaizdo stebėjimo sprendiniais.

- Atvirų kapyklų, nestandartinių kamerų, apsauginių ir inkaravimo plokščių, atviro srauto slopinimo kanalo sprendinių principiniai brėžiniai (plano, konstrukcijos (pjūvio) sprendiniai)

- elektros energijos tiekimo principinė schema, kurioje pavaizduoti: ESO įvadinis skydas, automatikos skydas, teritorijos apšvietimo įranga ir nurodyti techniniai duomenys (pvz. projektuojama instaliuoti galia).

- automatizuojamų procesų, įrenginių aprašymai, veikimo algoritmai, pagrindiniai techniniai duomenys.

- signalų, matavimų ir valdymo komandų lentelės.

- informacijos surinkimo ir perdavimo schema.

Įvažos paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatavimui sprendiniai turi būti su derinti su Vilniaus miesto savivaldybės Infrastruktūros grupe.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti aprašyti statybos darbams galimi naudoti statybos produktai (medžiagos, įrenginiai, gaminiai ir kt.) ir reikalavimai statybos darbams atlikti. Informacija turi būti tokio detalumo, jog būtų aiškiai suprantamas šioje techninėje specifikacijoje išdėstytas Užsakovo poreikis rengiant techninį darbo projektą bei įsigijant rangos darbus, o rangos konkurso dalyviai galėtų tinkamai įsivertinti visas darbų ir medžiagų sąnaudas.

Reikalavimai turi būti parašyti konkrečiai šiam Projektui, tačiau neproteguojantys konkretaus medžiagų gamintojo ar tiekėjo. Tiekėjas turi užtikrinti, ir esant poreikiui, pateikti dokumentus, patvirtinančius jog aprašymą atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys tiekėjai.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti pateikti sustambinti sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kurie parengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti pateikta preliminari sustambinta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, kuri turi būti parengta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 9 preido, devyniolikto skirsnio reikalavimais. Esant poreikiui, Tiekėjas privalo atskirti netinkamus finansuoti arba skirtingomis lėšomis finansuojamus darbus

- Techniniai, ekonominiai ir kokybiniai reikalavimai projekto sprendiniams:

  - Techniniai reikalavimai Projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendiniams (įskaitant tačiau neapsiribojant).

    - Suprojektuoti apie 102 m ilgio skersmens paviršinių nuotekų tinklo bei tuo pačiu valymo įrenginių apvedimo linijos, esančios nuo kameros Nr. 185 (įskaitant pačią kamerą) iki išleistuvo Nr. 3-178-289, rekonstravimo sprendinius. Minėtos paviršinių nuotekų tinklo atkarpos skersmuo turi būti padidintas iki 1600 mm skersmens.

    - Suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklo kamerų Nr. 41, 231 ir 241 paprastojo remonto sprendinius, numatant naujų, korozijai atsparių lipinių, latakų įrengimą, hidroizoliacijos įrengimą, siūlių ir kiaurymių užtaisymą bei kitus šulinių paprastajam remontui priskirtus darbus

    - Suprojektuoti paviršinių nuotekų kameros Nr. 202 rekonstravimą, kuri atlieka srauto paskirtymo funkciją. Turi būti vertinama, kad ne mažesnis nei 15 % paviršinių nuotekų srautas nuo maksimalaus skaičiuotino baseino srauto būtų nukreipiamas į rekonstruojamus paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

    - Suprojektuoti išleistuvo Nr. 3-178-289 iki Vokės upės esančio apie 95 m ilgio paviršinių nuotekų srauto slopinimo kanalo kapitalinį remontą. Esamo paviršinių nuotekų srauto slopinimo kanalo vaizdas pateiktas 4 paveiksle.

4 pav. Paviršinių nuotekų srauto slopinimo kanalo vaizdas

    - Suprojektuoti šiuo metu esamų 3 dalių atvirų gelžbetoninių rezervuarų – smėlio ir dumblo sėsdintuvų rekonstravimo bei pertvarkymo sprendinius. . Pagrindinė atvirų paviršinių nuotekų rezervuarų paskirtis – nusodinti kartu su paviršinėmis nuotekos atnešamą smėlį, akmenis bei kitus stambesnius nešmenis (pirmas paviršinių nuotekų valymo etapas). Projekto sprendiniai turi būti tokie, jog pirminiam paviršinių nuotekų valymui būtų skirti 2 baseinai. Trečiasis rezervuaras pertvarkomas į sauso tipo baseiną, kuris ateityje gali būti skirtas dumblo apdorojimo (plovimo, sausinimo) technologinių įrenginių statybai bei grunto sandėliavimui.  Prie kiekvienos atviro baseino dalies turi būti numatytas privažiavimas jas aptarnaujančiam transportui. Aptarnaujantis transportas taip pat turi turėti galimybę įvažiuoti į kiekvieną atviro baseino dalį (įvažiavimai reikalingi kaupykloje susikaupsiančio smėlio, akmenų, dumblo ir kitų teršalų iškasimui bei išvežimui). Būtina suprojektuoti sprendinius su galimybe iš kiekvienos baseino dalies atskirai išleisti (drenuoti) susikaupusį vandenį, jose paliekant tik smėlį, akmenis, dumblą ir kitus teršalus. Vanduo turi būti išleidžiamas savitaka. Atviro paviršinių nuotekų baseino drenavimo sistema turi būti suprojektuota taip, jog iš kiekvienos kaupyklos dalies išleidžiamas vanduo, prieš ištekant į Vokės upę, pratekėtų per uždaro tipo paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

    - Suprojektuoti naujų uždaro tipo paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybos sprendinius (antras paviršinių nuotekų valymo etapas), jų aptarnavimo aikštelę ir žvyro dangos privažiavimo kelią.

    - Suprojektuoti skirstomųjų / jungiamųjų paviršinių nuotekų tinklų (nuo paskirstymo kameros Nr. 202 iki atvirų rezervuarų (pirmo valymo etapo) bei nuo atviro baseino iki išleistuvo į Vokės upę Nr. 3-178-289) rekonstravimo sprendinius.

    - Suprojektuoti drenažo tinklus aplink atvirus gelžbetoninius rezervuarus bei projektuojamus uždaro tipo valymo įrenginius .

    - Suprojektuoti hidrodinaminių automobilių užpildymui švariu vandeniu sprendinius. Sprendinius turi sudaryti vandens užpildymo hidrantas, panardinamas siurblys bei požeminė ne mažesnės 40 m3 tūrio talpa, kuri turi būti sujungta su projektuojamais drenažiniais tinklais bei pasipildyti vandeniu iš jų.

    - Suprojektuoti visos tinkamam paviršinių nuotekų valymo įrenginių veikimui reikalingos procesų valdymo ir automatizacijos dalies įrengimo sprendinius.

    - Suprojektuoti kitų minėtoje teritorijoje esančių elementų statybą / rekonstravimą / remontą / griovimą jei šie elementai yra būtini tinkamam ir nepertraukiamam paviršinių nuotekų valymo įrenginių veikimui sprendinius.

    - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių dydis bei projektinis našumas parenkamas pagal 4 priede pateiktus duomenis ir atliktus baseino debito kontrolinius skaičiavimus prie 5 metų ištvinimo retmens (P-5m).

    - Paviršinių nuotekų valymo sistemą turi sudaryti šie elementai:

- srauto paskirstymo kamera, paviršines nuotekas nukreipianti į atvirą baseiną.

- atviras paviršinių nuotekų baseinas (pirmas paviršinių nuotekų valymo etapas).

- uždaro tipo nuotekų valymo sekcijos, kurias sudaro naftos produktų skirtuvai su integruotais arba atskirais smėlio sėsdintuvais;

- srauto sujungimo kamera po antrinio paviršinių nuotekų valymo įrenginių.

- techninio aptarnavimo šuliniai su nelaidžiais vandeniui sujungimais ir dangčiais. Uždaro tipo paviršinių nuotekų valymo įrenginių sekcijų aptarnavimo šulinių landas ir dangčius projektuoti d 1000 mm skersmens, kitų šulinių landas – standartinio d 700 mm skersmens.

- valyklos technologiniam procesui reikalingi inžineriniai tinklai.

- valyklos aptarnavimui reikalinga infrastruktūra (privažiavimas, apšvietimas, apsauginė signalizacija ir t.t.).

    - Naftos produktų skirtuvai su integruotais arba atskirais smėlio sėsdintuvais turi būti projektuojami su nemažiau kaip trimis landomis vienos talpos aptarnavimui, įtekėjimo / ištekėjimo atvamzdžiais, koalescentiniu filtru, kalibruotu 0,85 g/cm3, automatiniu avariniu uždoriu, mechaniniu uždoriu įtekėjimui ir ištekėjimui į/iš valymo sekcijos.

    - Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai taip pat privalo turėti teršalų lygio daviklius (susikaupusių naftos teršalų kritinis kiekis ir susikaupusių kietųjų dalelių kritinis kiekis) bei signalizacijos bloką, kurio pagalba į Užsakovo SCADA sistemą būtų perduodami duomenys. Reikalavimai davikliams ir duomenų perdavimui pateikti 5 priede „Reikalavimai teršalų davikliams ir duomenų perdavimui“.

    - Visi valymo sistemų komponentai turi atlaikyti grunto ir kitas juos veikiančias apkrovas.

    - Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai projektuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos paviršinių nuotekų reglamento, statybos techninių reikalavimų, įstatymų ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais ir turi užtikrinti išvalomų paviršinių nuotekų rodiklius nustatytus Lietuvos Respublikos paviršinių nuotekų reglamento 18 punkto papunkčiuose.

    - Projektuojant paviršinių nuotekų valymo įrenginius (pirminį ir antrinį valymą) Tiekėjas turi suprojektuoti visus reikalingus paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto sprendinius jei tai būtina naujų valymo įrenginių projektavimo sprendiniams užtikrinti. Tiekėjas, taip pat esant poreikiui, turi suprojektuoti ir suderinti kitų institucijų nuosavybės teise valdomų inžinerinių tinklų rekonstravimo (iškėlimo) sprendinius pagal institucijų išduotas technines sąlygas jei paminėti statiniai trukdo paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybai.

    - Tiekėjas turi suprojektuoti tokią nuotekų valymo įrenginių technologinę schemą, jog paviršines nuotekas būtų galima išleisti į aplinką ir tuo atveju, jei esant poreikiui nuotekų valymo įrenginiai būtų uždaryti (remontuojami, valomi ir t. t.).

    - Tiekėjas turi suprojektuoti paviršinių nuotekų debito matavimo įrenginį. Duomenys apie išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį turi būti perduodami į esamą Užsakovo SCADA sistemą. Nuotekų debito matavimo įrenginys būti ne panardinamo tipo, t. y. sensorius montuojamas virš pratekančio vandens, kad vandenyje esantys nešmenys negalėtų jo pažeisti. Debito matavimo įrenginiui suprojektuoti kamerą, kurioje jis būtų sumontuotas ir pratekant lietaus nuotekoms iš valyklos, jomis nebūtų užliejamas.

    - Tiekėjas turi suprojektuoti uždaromąją armatūrą skirtą uždaryti paviršinių nuotekų patekimą į valymo įrenginius ir iš jų. Uždarymo armatūra (uždoriai) turi būti suprojektuoti taip, jog juos galima atidaryti ir uždaryti rankiniu ir elektriniu būdu - iš automatikos skydo valdymo raktais, iš SCADA sistemos distanciniu būdu ir automatiškai pagal PLV suprogramuotą valdymo algoritmą. Taip pat, esant poreikiui turi būti suprojektuoti sprendiniai, apsaugantys valymo įrenginius nuo jų patvinimo.

    - Suprojektuoti paviršinių nuotekų uždarymo armatūrą (atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus) ant išleistuvo. Sklendė turi būti valdoma rankiniu ir elektriniu būdu - iš automatikos skydo valdymo raktais, iš SCADA sistemos distanciniu būdu ir pagal PLV suprogramuotą valdymo algoritmą.

    - Projekte turi būti suprojektuoti tokie sprendiniai ir numatytos tokios darbų ir medžiagų sąnaudos, jog statybos darbų vykdymo metu būtų užtikrintas esamo tinklo bei į jį pajungtų atkarpų funkcionavimas.

    - Suprojektuoti sprendinius apsaugančius paviršinių nuotekų valymo įrenginius, srauto paskirstymo, srauto surinkimo šulinius ir valymo įrenginių vamzdyną nuo jų fizinio pažeidimo sunkiasvoriui transportui judant virš jų (esant poreikiui).

    - Suprojektuoti paviršinių nuotekų šulinių, patenkančių į projekto rengimo ribas, paprastojo remonto – naujų kritimo stovų įrengimo sprendinius (esant poreikiui), lipynes iš korozijai atsparių medžiagų, latakų įrengimą, šulinio konstrukcinės dalies ir elementų (pvz grotų) remonto sprendinius ir kt. (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu).

    - Projektuojami tarpiniai šuliniai ir kameros esamuose paviršinių nuotekų šalinimo tinkluose turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ katalogo projektinius sprendinius bei būti hidroizoliuoti.

    - Važiuojamojoje dalyje suprojektuoti naujus „plaukiojančio“ tipo šulinių dangčius, apkrovos klasė ne mažiau kaip D400. Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui būtina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

    - Naujai projektuojamiems šuliniams, suprojektuoti naujus inžinerinių komunikacijų nužymėjimo stulpelius ir informacines lenteles.

    - Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad projektuojami paviršinių nuotekų tinklai ir įrenginiai darniai prisijungs prie jau esamos paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūros ir ją papildys.

    - Tiekėjas turi įvertinti ir suprojektuoti visus sprendinius, net jei ir nėra paminėti šioje dalyje, tačiau būtini viso Projekto sprendinių užtikrinimui.

  - Techniniai reikalavimai Projekto sklypo plano dalies sprendiniams (įskaitant tačiau neapsiribojant).

    - Suprojektuoti teritorijos aptvėrimą, vartus, judėjimo kelius.

    - Suprojektuoti statybos darbams trukdančių želdinių ir medžių šalinimo/ perkėlimo sprendinius. Sprendinius būtina suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingu padaliniu.

    - Suprojektuoti įvažos paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatavimui iš Lentvario g. sprendinius. Sprendiniai turi būti suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupe ir kitų atsakingų padalinių asmenimis (esant poreikiui).

    - Suprojektuoti kietas dangas projektuojamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatacijai atlikti. Dangas projektuoti sunkiasvorio transporto (40T, 13,5 t/ ašį). Sprendiniai turi užtikrinti sunkiasvorio 9 m ilgio transporto priemonės manevravimą (įvažiavimą, išvažiavimą ir apsisukimą).

    - Suprojektuoti sugadintų, atliekant statybos darbus, gatvės, šaligatvio ir žalių dangų atstatymo darbus. Dangų konstrukcijų atstatymo detales parinkti vadovaujantis techninės užduoties punktuose Nr. 18.10. ir 18.11. dokumentais.

    - Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad šiuo projektu projektuojami sprendiniai ir susiję elementai, darniai prisijungs prie jau esamos susisiekimo infrastruktūros ir ją papildys.

    - Tiekėjas turi įvertinti ir suprojektuoti visus sprendinius, net jei ir nėra paminėti šioje dalyje, tačiau būtini viso Projekto sprendinių užtikrinimui.

  - Techniniai reikalavimai Projekto elektrotechnikos dalies sprendiniams (rengiama tik Vartotojo dalis).

    - Parengti paraišką ir gauti AB „ESO“ prisijungimo sąlygas.

    - Suprojektuoti elektros maitinimą debitomačiui. Matavimo duomenys turi būti perduodami į Užsakovo SCADA sistemą.

    - Suprojektuoti teritorijos apšvietimo sprendinius. Apšvietimo valdymas automatikos skyde ir iš Užsakovo SCADA sistemos, trijų padėčių – nuo foto/astronominės relės, rankinis rėžimas, išjungimas/įjungimas.

    - Suprojektuoti elektros maitinimą valymo įrenginių atjungimo ir paviršinių nuotekų uždarymo armatūrai.

    - Suprojektuoti elektros maitinimą vaizdo stebėjimo įrenginiams ir duomenų perdavimui į Užsakovo centrinę dispečerinę.

    - Elektros maitinimą valymo įrenginių dangčių signalizatoriams.

    - Suprojektuoti nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS), kuris ne trumpiau kaip 2 val. užtikrintų PLV, vaizdo stebėjimo ir ryšio (maršrutizatoriai) įrangos maitinimą.

    - Suprojektuoti automatikos skyde: antikondensacinį elektrinį šildytuvą, šviestuvą su jungikliu, garsinį signalizatorių, 3-fazį ir 1-fazį elektros kištukinius lizdus papildomos įrangos pajungimui, lizdą-kištuką dyzeliniam elektros generatoriui pajungti, elektros energijos skaitiklį su duomenų perdavimu  Modbus protokolu, operatoriaus pultą.

    - Suprojektuoti hidrostatinius lygio daviklius srauto paskirstymo ir surinkimo kamerose, juos prijungiant prie PLV.

    - Jei srauto paskirstymo ir surinkimo kamerose sumontuotos uždorių pavaros yra aukščiau kaip 1,5 m nuo jų pagrindo, suprojektuoti aptarnavimo aikšteles.

    - Suprojektuoti dyzelgeneratoriaus pajungimo jungtį.

    - Tiekėjas turi įvertinti ir suprojektuoti visus sprendinius, net jei ir nėra paminėti šioje dalyje, tačiau būtini viso Projekto sprendinių užtikrinimui.

    - Suprojektuoti elektros tiekimą teritorijos įvažiavimo vartų valdymui.

  - Techniniai reikalavimai Projekto procesų valdymo ir automatizacijos sprendiniams (įskaitant tačiau neapsiribojant).

    - Suprojektuoti elektra valdomos paviršinių nuotekų uždarymo armatūros sprendinius (paviršinių nuotekų valymo įrenginių atjungimui ir paviršinių nuotekų išleistuvo uždarymui).

    - Suprojektuoti duomenų iš paviršinių nuotekų valymo įrenginių, debitomačio, uždarymo armatūros, vaizdo stebėjimo, dangčių signalizatorių perdavimo į Užsakovo SCADA sistemą sprendinius.

    - PLV suprojektuoti automatinio uždaromosios armatūros valdymo algoritmą.

    - Suprojektuoti vartų atidarymo elektrinį valdymą.

    - Duomenų surinkimui iš pirminių šaltinių (jutiklių, daviklių, valdymo įrangos) projektuojamas PLV, jis duomenis į SCADA sistemą perduoda Modbus TCP protokolu.

    - Nutrūkus ir atsistačius elektros tiekimui PLV, elektra valdomos paviršinių nuotekų uždarymo armatūros padėtys turi išlikti tokios pat, kokios buvo iki elektros tiekimo nutrūkimo.

    - Duomenų perdavimui iš PLV į SCADA suprojektuoti atskirą maršrutizatorių, atitinkantį Užsakovo duomenų perdavimo saugos politiką ir integruojamą į esamą duomenų perdavimo tinklą.

    - Suprojektuoti Užsakovo SCADA sistemos išplėtimą:

      - integruojant visus signalus, matavimus ir valdymo komandas iš PLV,

      - sukuriant naują objekto langą su valymo įrenginių, paskirstymo ir surinkimo kamerų išdėstymu, uždarymo įrenginių, matavimų, apsaugos signalų atvaizdavimu,

      - papildant esamus meniu, ataskaitas, žemėlapius (GIS ir Ortofoto), įvykių ir aliarmų sąrašų filtrus nauju objektu,

      - Nauji pakeitimai SCADA sistemoje neturi įtakoti esamų objektų funkcionalumo, surenkant, perduodant duomenis ir juos atvaizduojant.

      - Automatikos skyde parinkus automatinį uždaromosios armatūros valdymo režimą, SCADA sistemos objekto lange, tampa aktyvus valdymo pasirinkimai – Automatinis arba Distancinis, parinkus Distancinį valdymo režimą, tampa aktyvūs mygtukai Atidaryti, Uždaryt ir STOP.

      - Objekto ir jo valdymo atvaizdavimas SCADA objekto lange turi atitikti jau esamų SCADA sistemoje objektų atvaizdavimo standartą.

      - Tiekėjas turi įvertinti ir suprojektuoti visus sprendinius, net jei ir nėra paminėti šioje dalyje, tačiau būtini viso Projekto sprendinių užtikrinimui.

  - Techniniai reikalavimai apsauginės signalizacijos sprendiniams (įskaitant tačiau neapsiribojant).

    - Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sprendinius. Vaizdo stebėjimo įranga montuojama ant apšvietimo atramų. Stebima nuotekų valyklos teritorijos prieigos, valyklos teritorija, elektros skydai ir valymo įrenginių zona (su atviromis kaupyklomis). Vaizdo stebėjimo sistemą sudaro – vaizdo stebėjimo kamera/-os, vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) ir vaizdo stebėjimui perduoti skirtas ryšio maršrutizatorius. Vaizdo stebėjimo įranga integruojama į esamą Užsakovo Vaizdo stebėjimo sistemą. Vaizdo stebėjimo įrangos elektros maitinimas turi būti pajungtas per nepertraukiamo maitinimo įrangą (UPS).

    - Įdiegti automatikos skydo durelių, dumblo, naftos jutiklių ir debito matavimo įrangos, paskirstymo ir surinkimo šulinių dangčių signalizaciją, prijungiant prie PLV jų galinių jutiklių grandinės ir signalus atvaizduojant Užsakovo SCADA sistemoje.

    - Signalizacija įjungiama ir išjungiama automatikos skyde arba iš SCADA sistemos.

      - Tiekėjas turi įvertinti ir suprojektuoti visus sprendinius, net jei ir nėra paminėti šioje dalyje, tačiau būtini viso Projekto sprendinių užtikrinimui.

  - Kiti techniniai reikalavimai Projekto sprendiniams.

    - Rengiamame Projekte turi būti suprojektuoti visi statybos metu ardomų dangų, komunikacijų, inžinerinių tinklų bei kitų Vilniaus miesto infrastruktūros elementų atstatymo darbai bei šių darbų kaštai.

    - Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Užsakovui paprašius, raštu pateikiami projektinių sprendinių parinkimo motyvai ir jų ekonominis pagrindimas, atliktas palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą.

    - Projektavimo metu būtina įvertinti kitus sprendinius, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus.

    - Visi darbai ir išlaidos, užtikrinantys reikiamą paviršinių nuotekų tinklų funkcinę paskirtį, turi būti suprojektuoti Projekte ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje. Jei Tiekėjas pažeidžia darbų atlikimo terminus, praleidžia darbus, darbų kiekius arba išaiškėja kitos Projekto klaidos, neatitikimai ar prieštaravimai, Tiekėjas privalo per tris darbo dienas jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo. Už Užsakovo patirtus nuostolius, Tiekėjas atsako pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.

    - Projekte suprojektuotų medžiagų, įrenginių bei statybos produktų techninės specifikacijos ir darbų technologijos privalo būti suderintos su Užsakovu.

    - Visos Projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai ir įranga turi būti reikiama tvarka įteisintos Lietuvoje ar ES.

    - Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir sąmatose Tiekėjas privalo grupuoti darbus pagal Projekto dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius - t.y. formuoti atskirus kiekių žiniaraščius, lokalines sąmatas paviršinių nuotekų, dangų atstatymo ir kitiems (esant poreikiui) darbams.

    - Apibrėžiant minimalius reikalavimus statybos darbų technologijoms, kokybei ir statybos darbų organizavimui, taikyti ne žemesnius reikalavimus negu suformuoti informacinės sistemos „STATAI“ (www.statybostaisykles.lt) statybos taisyklėse ir technologijose.

    - Visi darbai, tyrimai (esamų statinių, inžineriniai, geodeziniai, topografiniai, geologiniai ir kt.) ir vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais Projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne.

    - Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo sprendinių bei mazgų, kad viešojo pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų pateikti tikslią pasiūlymo statybos skaičiuojamąją kainą (sąmatą).

    - Projektavimo metu visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu.

- Projekto rengimo ir derinimo eiliškumas:

  - Atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informacijos parengimas, pateikimas vertinti atsakingai institucijai ir procedūrų užbaigimas. Tiekėjas turi gauti atsakingos institucijos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai atrankos informacijos iki Užsakovo projektinių pasiūlymų sprendinių tvirtinimo dienos.

  - Topografinių (geodezinių) matavimų atlikimas ir suderinimas.

  - Inžinerinių geologinių-geotechninių tyrimų atlikimas, atskaitos parengimas ir registravimas.

  - Projekto rengimo tvarka:

    - Projekto sprendinių rengimo metu (visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį), ne rečiau kaip kas 14 d. organizuojami pasitarimai dalyvaujant Užsakovui ir Tiekėjui. Pasitarimai vykdomi Užsakovo patalpose arba nuotoliniu būdu. Pasitarimu metu Tiekėjas privalo pristatyti projekto sprendinius, progresą ir planuojamus parengti sprendinius iki sekančio susirinkimo.

    - Susirinkimo metu Tiekėjo atstovas turi deleguoti atsakingą asmenį, galintį priimti sprendimus ir paaiškinti Projekto sprendinius.

    - Susirinkimų klausimai ir nutarimai protokoluojami. Protokolo nutarimai privalomi Tiekėjui ir Užsakovui.

    - Projekto sprendinių rengimo metu, Tiekėjas, privalo gauti institucijų technines sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir Projekto sprendinius rengti atsižvelgiant į jų reikalavimus.

  - Projekto sprendiniai turi būti suderinti su:

    - Užsakovu.

    - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingais padaliniais.

    - Technines sąlygas išdavusiomis institucijomis.

    - Inžinerinius tinklus, komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis, atsakingomis institucijomis į kurių apsaugos zonas patenka Projekto sprendiniai.

  - Projekto derinimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo tvarka:

    - Projekto sprendinių suderinimas su Užsakovu.

    - Projekto sprendinių suderinimas su atsakingomis institucijomis.

    - Projekto sprendinių tvirtinimas.

    - Projekto sprendinių viešinimo procedūrų atlikimas, užbaigimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. Tiekėjas patvirtintą Projektą teikia IS ,,Infostatyba“, gauna statybą leidžiantį dokumentą (Užsakovo vardu) ir apmoka su tuo susijusias išlaidas (visi etapai).

    - Tiekėjas Užsakovui pateikia statybą leidžiantį dokumentą ir galutinę Projekto dokumentaciją, pataisytą pagal IS „Infostatyba“ tikrinančių institucijų reikalavimus.

  - Detalesnė Projekto rengimo ir derinimo tvarka nustatyta sutarties priede Nr. 2 „Projektavimo paslaugų atlikimo kalendorinis grafikas“.

- Reikalavimai projekto rengimo kalbai:

  - Projektas rengiamas ir pateikiamas Užsakovui lietuvių kalba.

- Reikalavimai Projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui:

  - Projektas įforminamas vadovaujantis LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ ir kitų statinio projekto apiforminimą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimais.

  - Kartu su statybą leidžiančiu dokumentu Tiekėjas Užsakovui pateikia galutinę, pagal IS „Infostatyba“ Projektą derinančių institucijų pastabas pataisytą projektinę dokumentaciją.

  - Užsakovui pateikiami 2 (du) spausdinti Projekto ir visų atliktų tyrimų egzemplioriai ir elektroninė Projekto *.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis).

  - Užsakovui pateikiami 3 (trys) spausdinti Projekto egzemplioriai ir elektroninė Projekto *.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis). Užsakovui taip pat perduodamos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe jas redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg arba kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais). Visi sukurti BIM modelio sprendiniai, užbaigus kiekvieną BIM modelio etapą, turi būti perduoti Užsakovui originaliais (angl. Native: *.rvt, *.dgn, *.pla, *.db1, *.dwg, *.bin, *.bim ar kt.) formatais suderintais BEP. Pateikiant projekto informaciją originaliais formatais, Tiekėjas turi pateikti Užsakovui nemokamą peržiūros priemonę, skirtą šio formato 2D, 3D ir susijusios atributinės informacijos peržiūrai bei nuskaitymui. Visa perduota projektinė dokumentacija ir modeliai tampa Užsakovo nuosavybe.

  - Užsakovui pateikiami Projekto sprendiniai ir kita informacija, reikalinga vykdant Projekto rangos darbų viešąjį pirkimą bei jo įgyvendinimo metu.

  - Tiekėjas suformuoja Projekto dokumentacija (visas būtinas sudedamąsias Projekto dalis) ir sąnaudų kiekių žiniaraščius (*.xls formatu), tinkamus viešųjų pirkimų procedūroms, pasirenkant rangovą, atlikti.

- Pridedami dokumentai:

  - Priedas Nr. 1. Schema su preliminariomis projektavimo paslaugų ribomis, 1 lapas.

  - Priedas Nr. 2. Kalendorinis projektavimo paslaugų atlikimo grafikas, 2 lapai.

  - Priedas Nr. 3. Apmokėjimo už projektavimo paslaugas tvarka, 2 lapai.

  - Priedas Nr. 4. Paviršinių nuotekų baseino duomenys, 1 lapas.

  - Priedas Nr. 5. Reikalavimai teršalų davikliams ir duomenų perdavimui, 2 lapai.

  - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 44_198619, 1 lapas.

  - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 44_2330203, 2 lapai.

  - Kadastrinių matavimų byla Nr. 44_198619, 24 lapai.

  - Kadastrinių matavimų byla Nr. 44_2330203, 30 lapų.

OBJEKTO VIETA

KALENDORINIS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Objektas: Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybos ir paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo Lentvario g. 33A, Vilniaus mieste projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos

| Eil. Nr. | Projekto etapai, dalys | Paslaugų teikimo pradžia | Paslaugų teikimo pabaiga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS, I ETAPAS |  |  |
| 1.1. | Atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai parengimas, derinimas su atsakinga institucija ir procedūrų atlikimas | Sutarties įsigaliojimo data | Per 120 k. d.* |
| 1.2. | Topografiniai (geodeziniai) matavimai | Sutarties įsigaliojimo data | Per 60 k. d.* |
| 1.3. | Inžineriniai geologiniai-geotechniniai tyrimai | Sutarties įsigaliojimo data | Per 150 k. d.* |
| 1.4. | Projektinių pasiūlymų, parengtų pagal specialiuosius reikalavimus, techninių sąlygų reikalavimus parengimas ir pateikimas Užsakovui įvertinti ir pastaboms pateikti | Sutarties įsigaliojimo data | 120 k. d.* |
| 1.5. | Projektinių pasiūlymų tikslinimas pagal Užsakovo pastabas, suderinimas su atsakingomis institucijomis ir Užsakovu, pateikimas Užsakovui tvirtinti | Sutarties įsigaliojimo data | 150 k. d.* |
| 2. | PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS, II ETAPAS |  |  |
| 2.1. | Projektinių pasiūlymų įkėlimas į statybą leidžiančių dokumentų išdavimo informacinę sistemą, visuomenės informavimo procedūrų atlikimas (esant poreikiui), statybą leidžiančio dokumento gavimas ir pateikimas Užsakovui | Sutarties įsigaliojimo data | 240 k. d.* |

Bendras paslaugų suteikimo terminas – 240 kalendorinių dienų.

Pastabos:

1. k. d.* – kalendorinės dienos.

2. Visų būtinų tyrimų (kurių atlikimas galimas) , atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai procedūrų atlikimas ir projektinių pasiūlymų parengimas vykdomas lygiagrečiai.

3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visų būtinų tyrimų ir matavimų kainą, net jei jie ir nėra išskirti techninėje užduotyje su priedais, tačiau yra būtini Projekto parengimui ir paslaugų pilnam užbaigimui.

4. Pagal Užsakovo pastabas Tiekėjui nepašalinus Projekto sprendinių trūkumų ar tuo atveju jei Tiekėjas suprojektavo sprendinius kurie prieštarauja teisės aktų, statybos techninių reglamentų, statybos normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, Užsakovo pateiktos pakartotinos pastabos nebus laikomos kaip naujai teikiamos pastabos ir terminas projekto tikslinimui pagal Užsakovo pastabas nebus pratęsiamas.

| Užsakovo vardu; Projektuotojo vardu. _____________________; ___________________. (parašas); (parašas). A.V. | Tiekėjo vardu; Projektuotojo vardu. ______________________; ___________________. (parašas); (parašas). A.V. |
| --- | --- |

APMOKĖJIMO UŽ PROJEKTAVIMO PASLAUGAS TVARKA

Objektas: Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybos ir paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo Lentvario g. 33A, Vilniaus mieste projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimai | Akte numatoma suma, Eur | Minimalūs reikalavimai paslaugos įvykdymui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS, I ETAPAS |  |  |
| 1.1. | Statinio Projekto rengimo dokumentai (topografinių (geodezinių) matavimų, inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų, atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų gavimas, projektinių pasiūlymų parengimas, suderinimas ir tvirtinimas) | 60 % projektinių pasiūlymų parengimo kainos | - Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti ant galiojančio topografinio plano su esamų inžinerinių tinklų planu, atsižvelgiant į inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų duomenis. - Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti atsižvelgiant į Užsakovo ir inžinerines komunikacijas eksploatuojančių institucijų išduotas technines prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus. Paslaugos teikėjas atsakingas už techninių prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų išėmimą. - Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su atsakingomis institucijomis ir Užsakovo patvirtinti. - Tiekėjas turi atlikti inžinerinius geologinius - geotechninius tyrimus, ir pateikti Užsakovui tyrimų ataskaitą su registracija Lietuvos geologijos tarnyboje el. formate, CD laikmenoje - Tiekėjas turi atlikti topografinius (geodezinius) matavimus ir pateikti Užsakovui suderintą topografinę nuotrauką su inžinerinių tinklų planu .dwg ir .pdf formate, CD diske. - Turi būti užbaigtos atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai procedūros. |
| 2. | PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS, II ETAPAS |  |  |
| 2.1. | Statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos (bylų Žemės sklypo suformavimo paslaugos, bylų suformavimas ir projektinių pasiūlymų įkėlimo į informacinę sistemą statybą leidžiančio dokumento gavimui, visuomenės informavimo procedūrų atlikimo, projektinių pasiūlymų tikslinimo (esant poreikiui) ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. | 40 % projektinių pasiūlymų parengimo kainos | - Turi būti atliktas visuomenės informavimas (esant poreikiui) ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. - Tiekėjas turi perduoti Projekto dokumentaciją Užsakovui pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus. |

Pastaba:

- Tiekėjas, savo sąskaita ir resursais turi parengti paraiškas inžinerinius tinklus ir komunikacijas eksploatuojančioms organizacijoms techninėms prisijungimo sąlygoms gauti, jas pateikti, gauti bei apmokėti už jų išdavimą.

- Visų tyrimų ir tyrinėjimų poreikį, kainą ir atlikimo terminus, neatsižvelgiant į išvardytus, būtinus parengti pilnos apimties projektą, Tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą.

| Užsakovo vardu; Projektuotojo vardu. ______________________; ___________________. (parašas); (parašas). A.V. | Tiekėjo vardu; Projektuotojo vardu. ______________________; ___________________. (parašas); (parašas). A.V. |
| --- | --- |

| Baseino numeris |  | 178 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseino išleistuvo pavadinimas |  | Nr. 3-178-289 |  |  |  |  |  |  |
| Išleidimo upė |  | Vokė |  |  |  |  |  |  |
| Eksploatuojama |  | UAB ,,Grinda“ |  |  |  |  |  |  |
| Išleistuvo diametras, mm | Debitas, m3/metus** | Bendri baseino plotai, ha |  |  | Vandenį surenkantys plotai, ha |  |  |  |
|  |  | Visas baseinas | Želdiniai | Paviršiniai vandenys | Kietos dangos | Šaligatviai | Pastatų stogai | Gruntas prie nuotakyno |
| 1500 | 546160 | 149,1 | 8,3 | 0,1 | 17,0 | 0 | 12,9 | 91,9 |

Pastabos:

*Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto 2014 m. gruodžio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2136, duomenys.

**Faktiškai išmatuoti 2020 m. duomenys.

Dumblo ir naftos lygio signalų surinkimo ir atvaizdavimo sprendimai, kai valykloje yra elektros įvadas

- Signalizatoriaus valdiklis

| Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- |
| Signalizatoriaus valdiklis fiksuoja ir perduoda signalą apie paviršinių nuotekų talpos užterštumą | Nafta ir dumblu |
| Signalizatoriaus valdiklio duomenų perdavimas | Į PLV skaitmeninių įėjimų modulį (DI) |
| Elektros maitinimas | Iš automatikos skydo |
| Išorinio garso signalo nustatymas | Turi būti galimybė nuolatinai išjungti išorinį garso signalą, kai signalizatorius fiksuoja padidėjusį naftos ar dumblo teršalų lygį |
| Signalizatoriaus korpuso tvirtinimas | Tvirtinamas automatikos skyde ant montavimo plokštės |

- Dumblo ir naftos jutikliai

| Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- |
| Naftos jutiklis su kabeliu signalo perdavimui | Montuojamas į paviršinių nuotekų talpą, kabelio ilgis ≥ 5 m, tvirtinant kabelį prie tam įrengtos kilpos |
| Dumblo jutiklis su kabeliu signalo perdavimui | Montuojamas į paviršinių nuotekų talpą, kabelio ilgis ≥ 5 m, tvirtinant kabelį prie tam įrengtos kilpos Dumblo jutiklis negali būti optinio tipo, nes užsiteršus jutiklio paviršiui, net ir nesant valymo talpoje dumblo, klaidingai indikuojamas aukštas dumblo lygis |
| Dumblo jutiklio veikimo principas | Ultragarsinis |
| Maitinimo įtampa | 7,5 ... 16 V DC |
| Kabelių trasos | Jeigu naftos ir dumblo jutikliai montuojami atskirose talpos angose, nuo automatikos skydo kabeliai atvedami į angas atskiromis trasomis, t.y. negalima pravesti kabelių iki vienos angos ir po to į jutiklius juos vesti talpos vidumi |
|  | Kabeliai pravedami instaliaciniuose vamzdžiuose, kad esant reikalui, juos būtų galima pakeisti, neatliekant kasimo darbų |
| Kabelių jungtys | Hermetiškos, sujungia jutiklio kabelį su iš signalizatoriaus atvestu kabeliu |

- Duomenų integravimas į UAB „Grinda“ SCADA sistemą

Signalizatoriaus valdiklis prijungiamas prie automatikos skyde montuojamo PLV, į jo skaitmeninių įėjimų modulį (DI)