PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TAIKOS G. IR LŪŽIŲ G., VILNIAUS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

- Statytojas: UAB „Grinda“, į. k. 120153047, Eigulių g. 32, LT-03150 (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas (perkamos paslaugos): Kapitalinio projekto parengimas.

- Projekto  pavadinimas 1: Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Taikos g. ir Lūžių g., Vilniaus mieste, kapitalinio remonto projektas (toliau – Projektas).

- Statinio adresas: Taikos g., Lūžių g., Vilniaus m., Vilniaus miesto paviršinių nuotekų surinkimo baseinas Nr. 95. Tikslesnė informacija pateikta techninės užduoties 1 priede „Schema su projekto rengimo etapais“.

- Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Inžineriniai tinklai, nuotekų šalinimo tinklai.

- Statinio bendrieji rodikliai2: Nuotekų šalinimo tinklai d400-d800, registro unikalus Nr. 4400-5400-0101, Nr. 4400-5480-2847, Nr. 4400-5656-9409, Nr. 4400-5680-7911. Remontuojamo tinklo ilgis apie 2780 m.

- Statinio statybos rūšis3: Kapitalinis remontas.

- Statinio kategorija4: Ypatingasis statinys.

- Esama statinio būklė: dalies esamo statinio būklė neatitinka esminių statinio reikalavimų kaip nustatyta STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 9 p. ir yra kritinės būklės ir atkarpose yra pasiekta eksploatacijos riba.

- Esama situacija: Atlikus esamų paviršinių nuotekų tinklų tarp šulinių Nr. 61 Taikos g. iki šulinio Nr. 143 Rygos g., šulinių Nr. 51 ir Nr. 121 Taikos g. iki šulinio Nr. 111 Rygos g, šulinių Nr. 171 ir Nr. 104 iki šulinio Nr. 113 Taikos g. ir šulinio Nr. 113 Taikos g. iki šulinio Nr. 201 Justiniškių g. Vilniaus mieste apžiūrą televizine diagnostikos kamera, buvo nustatyta, jog esami tinklai yra labai blogos būklės, t.y. nesandarūs, neturintys dalies sienų ar dugno tačiau išlaikantis savo formą. Pažymėtina, jog paviršinių nuotekų tinklai atkarpose tarp šulinių Nr. 201 ir Nr.51, Nr. 91 ir Nr. 81, Nr. 91 ir Nr. 81 yra kritinės būklės – prarandantys savo formą su besiformuojančiomis įgriuvomis. Atsižvelgiant į nustatytą paviršinių nuotekų tinklo būklę ir į tai, kad paviršinių nuotekų tinklų pakloti Taikos ir Lūžių gatvių važiuojamosiose dalyse, būtina nedelsiant organizuoti projekto parengimo ir esamo paviršinių nuotekų tinklo kapitalinio remonto darbus.

- Lėšų pobūdis objekto realizavimui: Objektas bus realizuojamas Statytojo lėšomis.

- Paslaugos tiekėjas: Nustatomas konkurso būdu (toliau – Tiekėjas).

- PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS IR TRUKMĖ

- Perkamų paslaugų apimtis:

  - Projekto parengimas. Įprastos projektavimo paslaugos, kurias Tiekėjas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitos Tiekėjui deleguojamos paslaugos (vadovaujantis Statybos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 3 p.):

- Esminių funkcinių, technologinių sprendinių ir poreikių tikslinimas, galimų rizikų aptarimas su Užsakovu.

- Projektavimo darbų grafiko ir Projektą rengiančių projektuotojų grupės sudėties bei kontaktinės informacijos pateikimas Užsakovui.

- Paraiškų parengimas ir institucijų specialiųjų reikalavimų, techninių sąlygų gavimas (esant poreikiui).

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai, gavimas (esant poreikiui).

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupės sutikimo gavimas dėl projektavimo gatvių raudonųjų linijų ribose (esant poreikiui).

- Viso Projekto sudedamųjų dalių sprendinių derinimas su Užsakovu ir atsakingomis institucijomis.

- Projekto sprendinių koregavimas ir ištaisymas pagal Užsakovo pateiktas pastabas.

- Projektas turės būti parengtas etapais ( I, II, III ir IV etapai). Kiekvienam Projekto etapui turės būti parengta atskira byla su atskira statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi:

I etapas – paviršinių nuotekų tinklai Taikos g. nuo šulinio Nr. 61 Taikos g. iki šulinio Nr. 143 Rygos g. Remontuojamų tinklų ilgis apie 910 m;

II etapas – paviršinių nuotekų tinklai Taikos g. nuo šulinių Nr. 51 ir Nr. 121 Taikos g. iki šulinio Nr. 111 Rygos g. Remontuojamų tinklų ilgis apie 960 m;

III etapas – paviršinių nuotekų tinklai Taikos g. nuo šulinių Nr. 171 ir Nr. 104 iki šulinio Nr. 113 Taikos g. Remontuojamų tinklų ilgis apie 725 m.

IV etapas – paviršinių nuotekų tinklai Lūžių g. nuo šulinio Nr. 113 Taikos g. iki šulinio Nr. 201 Justiniškių g. Remontuojamų tinklų ilgis apie 185 m.

  - Rangos darbų pirkimo konkurso metu, Tiekėjas privalo raštu (užpildant Užsakovo pateiktą nustatytos formos konkurso klausimų-atsakymų dokumentą) teikti atsakymus į konkurso dalyvių paklausimus, susijusius su techniniais Projekto sprendiniais, o nustačius trūkumus pataisyti Projektą ir pateikti Užsakovui.

  - Tiekėjas užsako ir apmoka arba pats atlieka ir visas kitas, neišvardintas II skyriuje  projektavimo ir su Projekto parengimu susijusiais paslaugas jei jos reikalingos tinkamam ir nepertraukiam paslaugų atlikimui.

  - Esant poreikiui Projektuotojas parengia ir suderina darbų vykdymo ribose esančių lauko inžinerinių tinklų perkėlimo, iškėlimo ir kt. projektą ( - us), jeigu tai būtina projektuojamo objekto statybos įgyvendinimui.

  - Projektuotojas užsako ir apmoka arba pats atlieka visų kitų Projekto sudedamųjų dalių, neišvardintų šioje techninėje užduotyje, projektavimo paslaugas (pavyzdžiui AB ,,ESO“ lauko elektros tinklų dalis ir t.t.), jei jos reikalingos tinkamam ir nepertraukiam projektuojamo statinio veikimui.

- Projektavimo paslaugos:

  - Projektavimo paslaugos atliekamos vadovaujantis Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis technine užduotimi, institucijų išduotomis techninėmis sąlygomis, specialiaisiais reikalavimais ir turi būti suderinti su Užsakovu, technines sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išdavusiomis institucijomis dėl projekto sprendinių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų apsaugos zonose.

  - Projektas derinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į derinančių institucijų keliamus reikalavimus.

  - Projektas tvirtinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtam projektui, bet neatleidžia Teikėjo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę.

  - Tiekėjas atsakingas už projektinės dokumentacijos klaidų, Projekto sudedamųjų dalių ir sprendinių tarpusavio nesuderinamumo, neatitikimų ar prieštaravimų normatyviniams dokumentams neatlygintiną taisymą per visą sutartyje nurodytą terminą.

  - Tiekėjas atsakingas už Projekto koregavimą ir ištaisymą pagal Užsakovo pateiktas pastabas.

- Kitos paslaugos:

  - Topografinių (geodezinių) matavimų paslaugos. Tiekėjas, projekto rengimo ribose, savo sąskaita turi užsakyti ir suderinti topografinių matavimų su inžineriniais tinklais planą. Tiekėjas yra atsakingas už esamų inžinerinių komunikacijų ir tinklų altitudžių, šulinių techninių duomenų nustatymą projektuojamų tinklų susikirtimuose ir projekto sprendinių rengimo zonoje. Esant poreikiui, Tiekėjas savo sąskaita turi organizuoti ir apmokėti inžinerinių tinklų altitudžių matavimus ir šulinių techninių duomenų nustatymą.

  - Inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų paslaugos. Tiekėjas turi savo sąskaitą užsakyti ir pateikti inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų atskaitą. Ataskaita turi būti užregistruota Lietuvos Geologijos tarnyboje.

  - Kitos paslaugos ir tyrinėjimai kurie pagrįstai laikomi būtinais Projekto parengimui, suderinimui ir statybą leidžiančio dokumento gavimui nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne.

  - Rangos pirkimo konkurso metu, konkurso dalyviams nustačius trūkumus Projekte, Tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsakovo pastabų Projekto sprendiniams pateikimo Tiekėjui dienos, ištaisyti Projekto trūkumus ir pateikti Užsakovui pataisytą, pilnos apimties Projektą su atsakymais į konkurso dalyvių klausimus.

- Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė:

  - Paslaugų teikimo pradžia paslaugų sutarties įsigaliojimo pradžia.

  - Per 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos atliekami visi Projekto įgyvendinimui būtini tyrimai, matavimai, gaunamos institucijų prisijungimo sąlygos, specialieji reikalavimai, gaunami reikalingi institucijų sutikimai, parengiamas Projektas ir pateikiamas Užsakovui įvertinti bei pastaboms pateikti.

  - Ne vėliau kaip per 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos Tiekėjas turi suderinti Projektą su Užsakovu ir suinteresuotomis institucijomis, gauti visus leidimus ir pritarimus ir pateikti Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka galutinę Projekto dokumentaciją.

  - Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos turi su Užsakovu susiderinti ir pateikti pasirašyti kalendorinį projektavimo paslaugų atlikimo grafiką. Kartu su kalendoriniu projektavimo paslaugų atlikimo grafiku Projektuotojas pateikia visų Projektą rengiančių ir už atskiras sudedamąsias projekto dalis atsakingų asmenų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą.

  - Kalendorinis projektavimo paslaugų atlikimo grafikas gali būti keičiamas Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

- REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

- Projekto rengimo dokumentai:

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

  - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

  - STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

  - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007.04.02 įsakymu Nr. 1D-193 patvirtintas „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ (toliau - Reglamentas).

  - STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.

  - LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ ir kitų statinio projekto apiforminimą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimais.

  - Paviršinių nuotekų šalinimo tinklo šuliniams projektuoti būtina vadovautis UAB „Ekoprojektas“ parengtais ir patvirtintais paviršinių nuotekų šalinimo tinklų šulinių katalogais.

  - Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui būtina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

  - UAB „Grinda“ projektavimo taisyklės.

  - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. 3-127“Dėl automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių patvirtinimo“.

  - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus 2016-09-29 įsakymu Nr. A15-1701/16(2.1.4-UK) patvirtintomis rekomendacijomis ,,Vilniaus miesto gatvių asfalto mišinių techniniai reikalavimai ir sluoksnių įrengimo rekomendacijos”.

  - Kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. Projekto sprendiniai privalo užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d. nurodytus esminius statinių reikalavimus.

  - Projektuojant Tiekėjas turi vadovautis visų statybos techninių reglamentų, įstatymų, teisės aktų ir kitų norminių dokumentų galiojančiomis redakcijomis.

  - Visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti tarpusavyje ir neturi prieštarauti vieni kitiems.

- Projekto parengimo detalumas:

  - Projekto detalumas ir sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

  - Projekto apimtyje turi būti parengti ir pateikti brėžiniai (įskaitant, bet neapsiribojant):

- remontuojamo kvartalinio tinklo, kuriame statybos darbai atliekami atviru būdų (tarp šulinių Nr. 201 ir Nr. 51 (I etapas), apie 130 m, sąlyginis vamzdžio skersmuo d800 mm, Nr. 91 ir Nr. 81 (II etapas), apie 52 m, sąlyginis vamzdžio skersmuo d600 mm, Nr. 91 ir Nr. 81 (II etapas), apie 52 m, sąlyginis vamzdžio skersmuo d600 mm, viso apie 234 m) išilginiai profiliai.

- esamų susisiekimo komunikacijų atstatymo sprendiniai (gatvės, šaligatvių atstatymo konstrukcijų detalės).

- ardomų ir atstatomų dangų planas (įskaitant žalių dangų atstatymą).

  - Projekto apimtyje turi būti parengtas sklypo plano dalies

skyrius, kuriame pateikta informaciją apie projekto sprendinius (dangų ardymas, atstatymas, želdinių šalinimas (esant poreikiui), naujų sodinimas, dangų konstrukcijų parinkimo sprendiniai ir t.t.), jų parinkimo motyvus, nurodytos pagrindinės projektuojamų statinių charakteristikos, kategorijos, kiekiai.

  - Projekto apimtyje papildomai turi būti aprašyti statybos darbams galimi naudoti statybos produktai (medžiagos, įrenginiai, gaminiai ir kt.) ir reikalavimai statybos darbams atlikti. Informacija turi būti tokio detalumo, jog būtų aiškiai suprantamas šioje techninėje specifikacijoje išdėstytas Užsakovo poreikis rengiant techninį darbo projektą bei įsigijant rangos darbus, o rangos konkurso dalyviai galėtų tinkamai įsivertinti visas darbų ir medžiagų sąnaudas.

Reikalavimai turi būti parašyti konkrečiai šiam Projektui, tačiau neproteguojantys konkretaus medžiagų gamintojo ar tiekėjo. Tiekėjas turi užtikrinti, ir esant poreikiui, pateikti dokumentus, patvirtinančius jog aprašymą atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys tiekėjai.

  - Projekto apimtyje turi būti pateikti sustambinti sąnaudų kiekių žiniaraščiai atskirtai kiekvienam statybos etapui, kurie parengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais.

  - Projekto apimtyje turi būti pateikta sustambinta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis atskirai kiekvienam statybos etapui, kuri turi būti parengta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 9 preido, devyniolikto skirsnio reikalavimais. Kiekvienam statybos darbų etapui parengiama atskira statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

- Techniniai, ekonominiai ir kokybiniai reikalavimai projekto sprendiniams:

  - Suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklų kapitalinio remonto sprendinius atkarpose:

- Taikos g. nuo šulinio Nr. 61 Taikos g. iki šulinio Nr. 143 Rygos g.;

- Taikos g. nuo šulinių Nr. 51 ir Nr. 121 iki šulinio Nr. 111 Rygos g.;

- Taikos g. nuo šulinių Nr. 171 ir Nr. 104 iki šulinio Nr. 113 Taikos g.;

- Lūžių g. nuo šulinio Nr. 113 Taikos g. iki šulinio Nr. 201 Justiniškių g.

Projekte turi būti suprojektuoti tokie sprendiniai ir numatytos tokios darbų ir medžiagų sąnaudos, jog statybos darbų vykdymo metu būtų užtikrintas esamo tinklo bei į jį pajungtų atkarpų funkcionavimas.

  - Atkarpose tarp esamų paviršinių nuotekų šulinių:

- Nr. 201 ir Nr. 51 Taikos g. ( I etapas), atkarpos ilgis apie 130 m, tinklo skersmuo d800 mm;

- Nr. 91 ir Nr. 81 (II etapas), atkarpos ilgis apie 52 m, sąlyginis vamzdžio skersmuo d600 mm;

- Nr. 91 ir Nr. 81 (II etapas), atkarpos ilgis apie 52 m, sąlyginis vamzdžio skersmuo d600 mm;

paviršinių nuotekų tinklų kapitalinio remonto sprendinius suprojektuoti darbams atviru būdu (esami paviršinių nuotekų tinklai projekto sprendiniuose turi būti demontuojami ir suprojektuojami nauji tinklai). Šiose atkarpose turi būti suprojektuoti paminėtų ir tarpinių paviršinių nuotekų šulinių kapitalinio remonto sprendiniai (esami šuliniai projekto sprendiniuose turi būti demontuojami ir suprojektuojami nauji paviršinių nuotekų šuliniai). Projekto sprendiniuose, turi būti suprojektuota esamų paviršinių nuotekų atšakų perjungimo, kritimų įrengimo sprendiniai (esant poreikiui) ir į projekto kiekius įtraukti su tuo susiję visi reikalingi darbai ir medžiagos. Kapitališkai remontuojamo tinklo šuliniai ir kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ katalogo projektinius sprendinius bei būti hidroizoliuoti.

  - Gatvės važiuojamojoje dalyje,19.2. papunktyje nurodytose atkarpose, kapitališkai remontuojamiems šuliniams suprojektuoti naujus „plaukiojančio“ tipo šulinių dangčius, apkrovos klasė ne mažiau kaip D400. Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui būtina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

  - Atkarpose, nenurodytose techninės užduoties 19.2. papunktyje suprojektuoti esamo paviršinių nuotekų tinklo kapitalinio remonto sprendinius CIPP būdu, įtraukiant „rankovę“ į esamus paviršinių nuotekų tinklus t.y. stiklo pluošto „rankovės“ įdėklo vidinis įvilkimas, kai esamo vamzdyno vidinis skersmuo sumažinamas ne daugiau kaip 5 proc. Projekte suprojektuotos medžiagos privalo atitikti LST ir EN standartus (ISO 11296 ir kitus, analogiškus skelbiamus https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:11296:-4:ed-1:v2:en). Šiose atkarpose suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklo šulinių remonto sprendinius – naujų kritimų įrengimą, naujas, korozijai atsparias lipines, latakų įrengimą, hidroizoliacijos įrengimą, siūlių ir kiaurymių užtaisymą ir kitus šulinių paprastajam remontui priskirtus darbus.

  - Visiems projektuojamiems šuliniams, suprojektuoti naujus inžinerinių komunikacijų nužymėjimo stulpelius ir informacines lenteles.

  - Suprojektuoti sugadintų, atliekant paviršinių nuotekų kapitalinio remonto darbus, gatvės, šaligatvio ir žalių dangų atstatymo darbus. Gatvės konstrukcijos atstatymo detalę parinkti vadovaujantis techninės užduoties punktuose Nr. 17.10. ir 17.11. dokumentais.

  - Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad projektuojami paviršinių nuotekų tinklai bei kiti, su šiuo inžinerinio tinklo kapitaliniu remontu susiję elementai, darniai prisijungs prie jau esamos paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūros ir ją papildys.

  - Rengiamame Projekte turi būti suprojektuoti visi statybos metu ardomų dangų, komunikacijų, inžinerinių tinklų bei kitų Vilniaus miesto infrastruktūros elementų atstatymo darbai bei šių darbų kaštai.

  - Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Užsakovui paprašius, raštu pateikiami projektinių sprendinių parinkimo motyvai ir jų ekonominis pagrindimas, atliktas palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą.

  - Projektavimo metu būtina įvertinti kitus sprendinius, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus.

  - Visi darbai ir išlaidos, užtikrinantys reikiamą paviršinių nuotekų tinklų funkcinę paskirtį, turi būti suprojektuoti Projekte ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje. Jei Projektuotojas pažeidžia darbų atlikimo terminus, praleidžia darbus, darbų kiekius arba išaiškėja kitos Projekto klaidos, neatitikimai ar prieštaravimai, Projektuotojas privalo per tris darbo dienas jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo. Už Užsakovo patirtus nuostolius, Projektuotojas atsako pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.

  - Projekte suprojektuotų medžiagų, įrenginių bei statybos produktų techninės specifikacijos ir darbų technologijos privalo būti suderintos su Užsakovu.

  - Visos Projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai ir įranga turi būti reikiama tvarka įteisintos Lietuvoje ar ES.

  - Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir sąmatose Projektuotojas privalo grupuoti darbus pagal Projekto dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius - t.y. formuoti atskirus kiekių žiniaraščius, lokalines sąmatas paviršinių nuotekų, dangų atstatymo ir kitiems (esant poreikiui) darbams.

  - Apibrėžiant minimalius reikalavimus statybos darbų technologijoms, kokybei ir statybos darbų organizavimui, taikyti ne žemesnius reikalavimus negu suformuoti informacinės sistemos „STATAI“ (www.statybostaisykles.lt) statybos taisyklėse ir technologijose.

  - Visi darbai, tyrimai (esamų statinių, inžineriniai, geodeziniai, topografiniai, geologiniai ir kt.) ir vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais Projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne.

  - Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo sprendinių bei mazgų, kad viešojo pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų pateikti tikslią pasiūlymo statybos skaičiuojamąją kainą (sąmatą).

  - Projektavimo metu visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu.

- Projekto rengimo ir derinimo eiliškumas:

  - Topografinių (geodezinių) matavimų atlikimas ir suderinimas.

  - Inžinerinių geologinių-geotechninių tyrimų atlikimas, atskaitos parengimas ir registravimas.

  - Projekto rengimo tvarka:

    - Projekto sprendinių rengimo metu (visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį), ne rečiau kaip kas 14 d. organizuojami pasitarimai dalyvaujant Užsakovui ir Tiekėjui. Pasitarimai vykdomi Užsakovo patalpose arba nuotoliniu būdu. Pasitarimu metu Tiekėjas privalo pristatyti projekto sprendinius, progresą ir planuojamus parengti sprendinius iki sekančio susirinkimo.

    - Susirinkimo metu Tiekėjo atstovas turi deleguoti atsakingą asmenį, galintį priimti sprendimus ir paaiškinti Projekto sprendinius.

    - Susirinkimų klausimai ir nutarimai protokoluojami. Protokolo nutarimai privalomi Tiekėjui ir Užsakovui.

    - Projekto sprendinių rengimo metu, Tiekėjas, privalo gauti institucijų technines sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir Projekto sprendinius rengti atsižvelgiant į jų reikalavimus.

  - Projekto sprendiniai turi būti suderinti su:

    - Užsakovu.

    - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingais skyriais.

    - Technines sąlygas išdavusiomis institucijomis.

    - Inžinerinius tinklus, komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis, atsakingomis institucijomis į kurių apsaugos zonas patenka Projekto sprendiniai.

  - Projekto derinimo tvarka:

    - Projekto sprendinių suderinimas su Užsakovu (visi etapai).

    - Projekto sprendinių suderinimas su atsakingomis institucijomis, visų pritarimų ir leidimų gavimas (visi etapai).

    - Projekto sprendinių tvirtinimas (visi etapai).

  - Detalesnė Projekto rengimo ir derinimo tvarka nustatyta sutarties priede Nr. 2 „Projektavimo paslaugų atlikimo kalendorinis grafikas“.

  - Visų Projekto etapų parengimas su visais būtinais tyrimais vykdomas lygiagrečiai.

- Reikalavimai projekto rengimo kalbai:

  - Projektas rengiamas ir pateikiamas Užsakovui lietuvių kalba.

- Reikalavimai Projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui:

  - Projektas įforminamas vadovaujantis LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ ir kitų statinio projekto apiforminimą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimais.

  - Tiekėjas Užsakovui pateikia galutinę, pagal Projektą derinančių institucijų pastabas pataisytą projektinę dokumentaciją.

  - Užsakovui pateikiami 2 (du) spausdinti Projekto ir visų atliktų tyrimų egzemplioriai ir elektroninė Projekto *.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis).

  - Užsakovui perduodamos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe jas redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg arba kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais). Visa perduota projektinė dokumentacija ir modeliai tampa Užsakovo nuosavybe.

  - Užsakovui pateikiami Projekto sprendiniai ir kita informacija, reikalinga vykdant Projekto rangos darbų viešąjį pirkimą bei jo įgyvendinimo metu.

  - Tiekėjas suformuoja Projekto dokumentacija (visas būtinas sudedamąsias kiekvieno etapo Projekto dalis) ir sąnaudų kiekių žiniaraščius (*.xls formatu), tinkamus viešųjų pirkimų procedūroms, pasirenkant rangovą, atlikti.

- Pridedami dokumentai:

  - Priedas Nr. 1. Schema su projekto rengimo etapais, 5 lapai

  - Priedas Nr. 2. Kalendorinis projektavimo paslaugų atlikimo grafikas, 2 lapai.

  - Priedas Nr. 3. Apmokėjimo už projektavimo paslaugas tvarka, 2 lapai.

  - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašų kopijos, 5 lapai.

  - Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylų kopijos, 351 lapai.

KALENDORINIS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Objektas: Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Taikos g. ir Lūžių g., Vilniaus mieste, kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugos

| Eil. Nr. | Projekto etapai, dalys | Paslaugų teikimo pradžia | Paslaugų teikimo pabaiga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROJEKTO PARENGIMAS |  |  |
| 1.1. | Topografiniai (geodeziniai) matavimai | Sutarties įsigaliojimo data | Per 60 k. d.* |
| 1.2. | Inžineriniai geologiniai-geotechniniai tyrimai | Sutarties įsigaliojimo data | Per 150 k. d.* |
| 1.3. | Projekto, parengto pagal specialiuosius reikalavimus, techninių sąlygų reikalavimus parengimas ir pateikimas Užsakovui įvertinti ir pastaboms pateikti | Sutarties įsigaliojimo data | 150 k. d.* |
| 1.4. | Projekto tikslinimas pagal Užsakovo pastabas, suderinimas su atsakingomis institucijomis ir Užsakovu, pateikimas Užsakovui tvirtinti | Sutarties įsigaliojimo data | 180 k. d.* |

Bendras paslaugų suteikimo terminas – 180 kalendorinių dienų.

Pastabos:

1. k. d.* – kalendorinės dienos.

2. Visų būtinų tyrimų (kurių atlikimas galimas), atlikimas ir projekto parengimas vykdomas lygiagrečiai.

3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visų būtinų tyrimų ir matavimų kainą, net jei jie ir nėra išskirti techninėje užduotyje su priedais, tačiau yra būtini Projekto parengimui ir paslaugų pilnam užbaigimui.

4. Pagal Užsakovo pastabas Tiekėjui nepašalinus Projekto sprendinių trūkumų ar tuo atveju jei Tiekėjas suprojektavo sprendinius kurie prieštarauja teisės aktų, statybos techninių reglamentų, statybos normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, Užsakovo pateiktos pakartotinos pastabos nebus laikomos kaip naujai teikiamos pastabos ir terminas projekto tikslinimui pagal Užsakovo pastabas nebus pratęsiamas.

| Užsakovo vardu; Projektuotojo vardu. _____________________; ___________________. (parašas); (parašas). A.V. | Tiekėjo vardu; Projektuotojo vardu. ______________________; ___________________. (parašas); (parašas). A.V. |
| --- | --- |

APMOKĖJIMO UŽ PROJEKTAVIMO PASLAUGAS TVARKA

Objektas: Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Taikos g. ir Lūžių g., Vilniaus mieste, kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugos

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimai | Akte numatoma suma, Eur | Minimalūs reikalavimai paslaugos įvykdymui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROJEKTO PARENGIMAS |  |  |
| 1.1. | Statinio Projekto rengimo dokumentai (topografinių (geodezinių) matavimų, inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų atlikimas, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų gavimas, projekto parengimas, suderinimas ir tvirtinimas) | 100 % | - Tiekėjas turi atlikti topografinius (geodezinius) matavimus ir pateikti Užsakovui suderintą topografinę nuotrauką su inžinerinių tinklų planu .dwg ir .pdf formate, CD diske. - Tiekėjas turi atlikti inžinerinius geologinius - geotechninius tyrimus, ir pateikti Užsakovui tyrimų ataskaitą su registracija Lietuvos geologijos tarnyboje el. formate, CD laikmenoje. - Projektas turi būti parengtas ant galiojančio topografinio plano su esamų inžinerinių tinklų planu, atsižvelgiant į inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų duomenis. - Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į Užsakovo ir inžinerines komunikacijas eksploatuojančių institucijų išduotas technines prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus. Paslaugos teikėjas atsakingas už techninių prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų išėmimą. - Projektas turi būti suderintas su atsakingomis institucijomis ir Užsakovo patvirtinti. - Tiekėjas turi perduoti Projekto dokumentaciją Užsakovui pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus. |

Pastaba:

- Tiekėjas, savo sąskaita ir resursais turi parengti paraiškas inžinerinius tinklus ir komunikacijas eksploatuojančioms organizacijoms techninėms prisijungimo sąlygoms gauti, jas pateikti, gauti bei apmokėti už jų išdavimą.

- Visų tyrimų ir tyrinėjimų poreikį, kainą ir atlikimo terminus, neatsižvelgiant į išvardytus, būtinus parengti pilnos apimties projektą, Tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą.

| Užsakovo vardu; Projektuotojo vardu. ______________________; ___________________. (parašas); (parašas). A.V. | Tiekėjo vardu; Projektuotojo vardu. ______________________; ___________________. (parašas); (parašas). A.V. |
| --- | --- |