## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTROS GENERATORIUS

Pirkimo objektas –dyzelinis elektros generatorius 2 vnt. (toliau – Prekė) Projektui	„Šiaulių rajono savivaldybės pasirengimo stiprinimas evakuojamus gyventojus laikinai apgyvendinti kolektyvinės apsaugos statiniuose“.

Nurodomas siūlomos prekės gamintojas/modelis ___________________________________

| Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius. |
| --- | --- | --- |
| Generatoriaus tipas | Kilnojamasis |  |
| Kuras | Dyzelinas |  |
| Pastovioji galia | Ne mažesnė nei 80 kW |  |
| Maksimali galia | Ne mažesnė nei 88 kW |  |
| Generatoriaus korpusas | Generatorius uždarame metaliniame korpuse, apsaugotame nuo aplinkos poveikio, rakinamas. Plieno pagrindas su antivibraciniais padais, triukšmą slopinantis gaubtas. Po korpusu turi būti sumontuoti visi valdymo, perjungimo įrenginiai, pagalbiniai įtaisai ir degalų bakas |  |
| Pastatymo sąlygos | Konstrukcija pritaikyta darbui lauko sąlygomis (komplektuojami su aušinimo skysčio šildytuvu pajungtu į tinklą (kai numatytas aušinimas skysčiu)), starterinės užvedimo sistemos (starteris 12 arba 24 V su savaiminio sužadinimo sistema), elektronika |  |
| Apsaugos klasė | Ne prastesnė kaip IP23 |  |
| Generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūra | Nuo -30 laipsnių C iki +40 laipsnių C |  |
| Generuojama įtampa | Trifazė 400 ± 5% V; galios koeficientas (cos ϕ): ≥ 0,8 |  |
| Dažnis | 50 Hz |  |
| Triukšmo lygis | Veikiančio generatoriaus triukšmo lygis 7 m atstumu negali viršyti 80 dB |  |
| Aušinimas | Skystis |  |
| Oro paėmimas | Turbokompresorius |  |
| Kuro bako talpa/veikimo laikas | Rodikliai turi būti pasiekiami su vidinio kuro bako talpa. Kuro bakas turi būti komplektuojamas kartu su generatoriumi - ≥ 7 h prie 100% apkrovimo, ≥ 10 h prie 75% apkrovimo |  |
| Generatoriaus komplektacija | Transportavimo priekaba; akumuliatorius; automatinė baterijų pakrovimo sistema; eksploataciniai skysčiai (išskyrus kurą); pajungimo komplektas (perjungimui jungikliu rankiniu būdu); pajungimo ir naudojimo instrukcija |  |
| Transportavimo priekaba | Priekaba pritaikyta perkamo generatoriaus transportavimui ir eksploatavimui; priekaba turi turėti atramas, kurios užtikrintų generatoriaus veikimą be transportuojančios transporto priemonės; padangos turi būti universalios, pažymėtos ženklu M+S; perdavimo metu priekaba turi turėti galiojančią techninę apžiūrą ne mažiau kaip 22 mėn., transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ne mažiau kaip 1 mėn.; Priekaba turi būti įregistruota VĮ „Regitra“ perkančiosios organizacijos nurodytu vardu |  |
| Prekės atitikimas standartams | ISO 3046, ISO 8528, IEC 60034 ar lygiaverčiams |  |
| Priekabos prikabinimo prie transporto priemonės įtaisas (vilktis) | Reguliuojamo aukščio, prie lengvojo automobilio |  |
| Pristatymo terminas | Iki 2025 m. spalio 31 d. |  |
| Elektros generatoriaus garantija | Ne mažesnė kaip 36 mėnesiai arba 1000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) |  |
| Transportavimo priekabos garantija | Ne mažesnė kaip 24 mėnesiai |  |
| Elektros generatoriaus garantinė priežiūra | Tiekėjas garantijos laikotarpiu savo lėšomis turi atlikti Prekės garantinę priežiūrą gamintojo nustatyta tvarka vieną kartą per metus (pakeisti tepalus, filtrus ir kt. kaip nustatyta gamintojo). Prekės pristatymo metu tiekėjas turi nurodyti garantinės priežiūros, techninių aptarnavimų intervalus pagal gamintojo nustatytą grafiką |  |
| Elektros generatorius pristatymo metu turi būti sumontuotas ant transportavimui ir eksploatavimui pritaikytos priekabos (ratukai ir rankenos generatoriui) |  |  |
| Turi būti paleidimo srovės perkrovos apsauga |  |  |
| Turi būti generatoriaus motovalandų skaitiklis |  |  |
| Turi būti elektroninis greičio reguliatorius |  |  |
| Turi būti kuro papildymo galimybė veikiančiam generatoriui |  |  |
| Turi būti generatoriaus veikimo apsaugos, elektros grandinės apsaugos |  |  |
| Turi būti automatinis elektroninis įtampos reguliatorius |  |  |
| Generatorius turi būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB |  |  |
| Prekės pristatymo metu pateikti atitiktį reikalavimams pagrindžiančius dokumentus |  |  |
| Prekė turi būti nauja, neeksploatuota |  |  |