Priedas prie techninės specifikacijos. Atsakymai į pastabas

Pastabos:
Prašome pateikti technines specifikacijas medžiagų.
Darbų kiekių žiniaraštyje
Skyrius 1
Inžinerinių sistemų remontas ir kiti remonto darbai:
Eil. 15 Rekuperatorių (su gartraukiu) ;
Atasakymas: Virtuvės ir kitose patalpose nepakankama oro kaita su esamu rekuperatoriumi. Todėl planuojame montuoti papildomą rekuperatorių.
Techninės specifikacijos:
Komplekte liečiamas valdiklis su WI-FI funkcija.
Rotacinis šilumokaitis - tinkantis Lietuvos klimatui, neužšalantis. Efektyvumas siekia ne mažiau 85%
Integruotas drėgmės jutiklis bei elektrinis šildytuvas, kurio galia ne mažesnė 1,0kW.
Galimybė prijungti gartraukį (gartraukis nerūdijančio plieno ne mažesnis nei 1,6 kv. m. ploto).
Techniniai duomenys:
Našumas prie 100 Pa – ne mažesnis 500 m3/h
Triukšmo lygis 52dB(A)
Energijos efektyvumo klasė A
Jugiamas į vienfazį tinklą
Ortakių skersmuo iki d200mm
Maitinimo tipas 230V~50Hz

Eil. 16 Paviršinio vandens surinkimo šulinėliai;
Eil.36 Drenažinio vandens siurblio su plude;
Atsakymas: Po liūčių kartais semiamos rūsio grindys nuo patenkančio vandens. Todėl planuojami įrengti 2 šulinėliai grindyse žemiausiose vietose gruntiniam vandeniui pašalinti. Drenažinis siurblys gruntinį vandenį išmetinės į buitinių nuotekų vamzdyną.
Techninės specifikacijos:
Šulinėlių sienelės iš plastiko, skersmuo ne mažesnis nei 500 mm. Šulinėlio dangtis metalinis. Šulinėlių gylis apie 800 mm, dugnas betonuotas.
Drenažinio siurblio galingumas: ne mažesnis 0.5 kW
Drenažinio siurblio slėgis:  ne mažesnis - 8 m
Drenažinio siurblio našumas:  ne mažesnis 8 m³/val.
Komplektacija: ne trumpesnis 5 m kabelis, vertikali magnetinė plūdė
Kietųjų dalelių praeinamumas -ne mažiau 20 mm
Minimalus išsiurbimo gylis ne mažiau 35 mm
Pilnas elektros variklio aušinimas

Skyrius 9
R-56 patalpos remontas (šaldymo):
Eil. 4 Sienų plokštė su tvirtinimo sistema
Eil. 6 Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija
Atsakymas:
Šaldymo patalpoje numatomi sandėliuoti maisto produktai.
Techninės specifikacijos:
Sienos ir lubos iš stiklo pluoštu armuoto poliesterio (FRP) - tai kompozitinė medžiaga, sudaryta iš polimero, kuris dėl papildomo tvirtumo yra armuotas stiklo pluoštu (ar analogiškų savybių medžiagų). FRP naudojamas konstrukcijoms, kurioms reikia papildomo atsparumo, kad būtų išvengta deformacijos ir korozijos. Sienų danga lakštais turi būti tvirtinama prie sienų. Danga turi tikti maisto sandėliavimo patalpoms. Sienos aukštis iki 2,4 m. Sienų lakštai turi jungtis tarpusavyje profiliais ar kitomis medžiagomis su grindjuostėmis. Lubos pakabinamos, kaip „AMSTRONG“ tipo metalinis karkasas ar panašus. Lubų plokščių danga kaip ir sienų turi tikti maisto sandėliavimo patalpoms. Lubų plokštės turi būti lengvai atkeliamos inžinerinių vamzdynų ir prietaisų eksploatavimo priežiūrai.