[image: image2.jpg]otamis




[image: image1.jpg]otamis





TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Privalomųjų techninio projekto rengimo dokumentų ir pagrindinių normatyvų statybos techninių dokumentų sąrašas:

Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:

· Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-02 - 2024-12-31);

· STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-01 -);

· "Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" (EĮĮBT) (Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-10-27 -);

· GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas;

· Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija:  2024-01-01 -);

· STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (Galiojanti suvestinė redakcija:  2024-11-01 -);

· Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija:  2024-05-10 -);
· Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimas ir įrengimo taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2012 birželio 29d. įsakymas Nr. 1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085) galioja nuo 2024-11-06 -; (
·  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Galioja nuo 2024-11-01 -;
Visi kiti, su šių sistemų projektavimu ir diegimu susiję, iki šio statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo galiojusieji, bei darbo projekto metu įsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kurių reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams


Visi kiti, su šių sistemų projektavimu ir diegimu susiję, iki šio statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo galiojusieji, bei darbo projekto metu įsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kurių reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reguliuoja Statybos įstatymas (žr. STR 1.01.05:2007 punktą 12.1);

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VAIZDO STEBĖJIMO DALIS

BENDRIEJI NURODYMAI

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ES ir atitikti reikiamus normatyvinius dokumentus. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.

TS-1 VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS

TS-1.1. Ryšių spinta su įranga

TS-1.1.1.  Ryšių spinta 

	Eil.
nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai

	1. 
	Komutacinė spinta
	komutacinė spinta su mikroklimato kontrolė. 

Spinta yra išklijuota 5mm poliesteriu su folija.

Kairiame spintos šone 50mm nuo viršaus ir dešiniame spintos šone 50mm nuo apačios yra išpjautos kiaurymės ir į jas yra įdėtos IP54 sandarumo klasės 150x150 ventiliacinės grotelės su filtruojančia medžiaga viduje.

Prie ventiliacinių grotelių, esančių kairėje pusėje viršuje, iš vidinės pusės yra prisuktas aktyvinės ventiliacijos ventiliatorius su guoliukais 120x120x38mm,veikiantis nuo ~220V įtampos.

Ant montažinės plokštės, esančios spintos dugne, yra prisukti du horizontalūs DIN35 bėgeliai aktyvinės ir valdymo įrangos montavimui.

Ant apatinio DIN bėgelio yra sumontuotos dvi modulinės rozetės ~250V/16A su įžeminimu, automatinis dvipolis išjungėjas C10A 10kV,75W  šildytuvas 100W,šildymo termostatas ir komutacinės rinklės.

Vieta ryšių įrangos montavimui 

	2. 
	Darbo aplinka
	skirta darbui lauke

	3. 
	Aukštis:
	Pasirenkamas rangos metu pagal projektuojamą įrangą

	4. 
	Spalva: 
	Ral7035 pilka

	5. 
	Spintos komplekte
	Šildytuvas 75 W

	6. 
	
	Automatinis dvipolis išjungėjas

	7. 
	
	Termostatai šildymui ir vėdinimui

	8. 
	
	Aktyvinis ventiliatorius, 230V

	9. 
	Sandarumo klasė
	IP54

	10. 
	Tvirtinimas 
	 Ant spintos nugarinės dalies yra sumontuoti du stulpiniai  laikikliai,  pagaminti iš 3mm aliuminio plokštės ir nudažyti milteline dažymo technologija RAL7035 pilka spalva.  

Stulpiniai laikikliai turi po dvi nerūdijančio plieno sąvaržas,  kurios yra skirtos komutacinei spintai montuoti prie apšvietimo stulpo,  kurio diametras gali būti 90-150mm.
Kiekvienas stulpinis  laikiklis yra prisuktas prie spintos galinės dalies su dviem nerūdijančio plieno varžtais M8x20 DIN933 A2.

Pats stulpinis laikiklis  centre turi 32mm kiaurymę, kurią galima panaudoti optinių, elektros ar kompiuterinių kabelių įvedimui į spintą.  


TS-1.1.2.  Ventiliatorių blokas 

Ventiliatorių blokas yra skirtas aktyvinei komutacinės spintos ventiliacijai.

	Eil.

nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai

	1.
	Ventiliatorių blokas
	- dviejų ventiliatorių;

	2.
	Ventiliatorių bloko plokštės matmenys
	364 mm x 364 mm x 1,5 mm.

	3.
	Ventiliatoriaus matmenys
	120 mm x 120 mm x 38 mm

	4.
	Montavimas
	daugiataškis

	5.
	Maitinimas
	220-250V AC, 50/60Hz

	6.
	Spalva
	šviesiai pilka RAL7035

	7.
	Komplekte
	Su termostatu


TS-1.1.3.  Termostatas vėdinimui
	Eil.

nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai

	1.
	Jutiklio tipas
	bimetalinis

	2.
	Maksimali maitinimo įtampa
	250VAC

	3.
	Maksimali komutuojama srovė
	10A

	4.
	Temperatūros nustatymo diapazonas
	0°C - 60°C

	5.
	Darbinė temperatūra
	-20°C - 80°C

	6.
	Sandarumo klasė
	IP20

	7.
	Tvirtinimas
	35 mm DIN bėgis

	8.
	Matmenys
	60 mm x 43 mm x 33 mm


TS-1.1.4.  Šildytuvas komutacinei spintai
	Eil.

nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai

	1.
	Šildymo komplektas 


	Šildymo komplektą komutacinėms spintoms sudaro konvekcinis radiatorinis šildytuvas ,mechaninis termostatas KTO-011 ir DIN bėgelis jų tvirtinimui.

 Įrenginio konstrukciją, sumontuotą ant DIN bėgelio, sudaro:

-Mechaninis termostatas KTO-011;

-Blokas/spaustukai ir jungiamieji laidai;

-Galios rezistoriaus pavidalo šildymo elementas, kuris, siekiant užtikrinti tinkamą šilumos išsklaidymą, sumontuotas ant tinkamai parinktų matmenų aliuminio radiatoriaus, leidžiančio pasiekti norimą šilumos išsklaidymą.

Šildymo elementą įjungia mechaninis termostatas, kuris šildomos spintelės viduje pasiekęs operatoriaus pageidaujamą/nustatytą temperatūrą atjungia jo maitinimą. Šildytuvo galia yra 50W, o kaitinimo elemento temperatūra (pastovioje būsenoje) neviršija 200°C. Šildymo elementas, naudojamos medžiagos ir sprendimai leidžia ilgai eksploatuoti šildytuvą, nepabloginant jo būklės. Naudojamas termostatas palaiko norimą temperatūrą, užtikrindamas norimas aplinkos/temperatūros sąlygas spintoje sumontuotam turiniui, tuo pačiu apsaugodamas jį nuo staigaus nekontroliuojamo temperatūros padidėjimo.

Mikroklimatos kontrolės (MKK) mazgas gali būti sumontuotas ant 19“/1U elektros montavimo panelės su DIN bėgeliu.Bėgelis įgilintas 90mm arba 120mm.


TS-1.1.5.  Mechaninis termostatas šildymui
	Eil.

nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai

	1.
	Jutiklio tipas
	bimetalinis

	2.
	Kontakto tipas
	NC – atidaromas viršijus nustatytą temperatūrą

	3.
	Maksimali maitinimo įtampa
	250VAC

	4.
	Kontaktinė apkrova
	10A

	5.
	Temperatūros nustatymo diapazonas
	0°C - 60°C

	6.
	Darbinė temperatūra
	-20°C - 80°C

	7.
	Sandarumo klasė
	IP20

	8.
	Montavimas
	35 mm DIN bėgis


TS-1.2. Tinklinis POE komutatorius

Montavimui į komutacinė spinta, 24 PoE
	Eil.
nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai

	1. 
	Konstrukcija
	Montuojama į standartinę 19" (angl. rack-mount) spintą. Komplektuojama su montavimo detalėmis. Ne daugiau kaip 1U aukščio.

	2. 
	El. maitinimas
	Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai.

	3. 
	10/100/1000 Base-T PoE/PoE+ prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu
	Nurodytas sąnaudų žiniaraštyje

	4. 
	2x10Gbit/s SFP prievadai
	Komplekte su SFP moduliais, palaikančiais 10Gbit/s spartą ir 500m atstumą.

	5. 
	Atmintis ir procesorius
	Standžioji atmintis „Flash" ne mažiau kaip 128 MB. Paketo buferio dydis ne mažiau kaip 3 MB. Spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 256 MB.

	6. 
	PoE galios biudžetas
	Ne mažiau 15,4W prievadui. 


Montavimui į lauko spinta, 8 PoE
	Eil.
nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai

	1. 
	Konstrukcija
	Montuojama į lauko spintą. Komplektuojama su montavimo detalėmis. Ne daugiau kaip 1U aukščio.

	2. 
	El. maitinimas
	Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai.

	3. 
	Duomenų pralaidumas
	10/100/1000

	4. 
	SFP privadai
	1 vnt

	5. 
	Prievadų skaičius
	8 vnt;

	6. 
	PoE skaičius
	8 vnt

	7. 
	Darbo temperatūra 
	-30°C~65°C


TS-1.3.Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys

	Specifikacija
	Techninis projektas

	Kanalų skaičius
	Ne daugiau kaip 32 kanalų NVR

	
	2 SATA diskų iki 20TB palaikymas, 2 USB (USB2.0);

	
	Palaiko IP kameras iki 12MP raiškos

	
	max. 160/160/80 Mbps įeinantis/ įrašymo / išeinantis srautas;

	
	Palaiko EPTZ, aliarmo išjungimas / įjungimas vienu paspaudimu.

	
	Vaizdo stebėjimas internetu ir mobiliuoju telefonu per aplikaciją

	Kietųjų diskų skaičius
	2 HDD

	Elektros maitinimas
	12 VDC, 4 A

	Aukštis
	1U

	Darbo temperatūra
	-10 ºC ~ +55 ºC


TS-1.4. Kietasis diskas

	Eil.
nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai

	1. 
	Kietojo disko tipas
	 HDD

	2. 
	Disko talpa:
	 Ne mažiau, nei 6TB

	3. 
	Kietojo disko dydis
	3.5″

	4. 
	HDD disko greitis
	5900 rpm


TS-2. Vaizdo stebėjimo kamera

	Eil.

nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai

	1.
	Kamera
	IP cilindrinė vaizdo kamera

	
	
	 ne mažiau, kaip 4MP CMOS;

	
	
	Ne mažesnis nei 1/2,7” colio jutiklis

	
	
	Fiksuoto matymo kampo objektyvas, kurio matymo kampas gali būti nuo 80 iki 110 laipsnių arba keičiamo matymo kampo objektyvas, keičiamas matymo horizontalus kampas ne mažiau nei nuo 80 iki 110

	
	
	Maks. IR LED nuotolis: ne mažiau, kaip 30 m;

	
	
	12 VDC/PoE;

	2.
	Palaikoma video kompresija
	H.265/H.264

	3.
	Apsaugos laipsnis
	IP67; IK10

	4.
	Ekspl. temperatūra
	–30 °C to +60 °C (–22 °F to 140 °F)

	5.
	Spalva
	Balta

	6.
	Raiška
	ne mažiau, kaip  4MP

	7.
	Kameros tipas
	Cilindrinė (bullet)

	8.
	
	Turi būti nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB):IE, chrome, firefox.
Turi būti nemokama programinė įranga kameros valdymui, vaizdo peržiūrai ir archyvavimui, naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą.
Turi būti nemokama programa, leidžianti vartotojui stebėti vaizdo kamerų rodomą vaizdą, jas konfigūruoti.


TS-3. Vaizdo kameros laikiklis tvirtinimui ant stulpo

	Eil.

nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai

	1.
	Laikiklis
	Vaizdo kameros laikiklis tvirtinimui ant stulpo;



	2.
	Svoris 
	0,25...0,30 kg

	3.
	Ekspl. temperatūra
	–40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F)


TS-4 INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

TS-4.1. Duomenų perdavimo kabelis

	Specifikacija
	Minimalūs reikalavimai

	Kategorija
	nurodyta SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTYJE

	Ekranas
	Ekranuotas, FTP

	Izoliacija
	Behalogeninė, LSZH

	Ekspl. temperatūra
	nuo -5°C iki  +70°C;


Instaliacinis kabelis el. maitinimo grandinėms

	Specifikacija
	Minimalūs reikalavimai

	Įtampa
	220-230V

	Konstrukcija
	daugiavielis varinis laidininkas

	Izoliacija
	Behalogeninė, LSZH

	Gyslų skaičius 
	nurodytas SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTYJE

	Gyslų skerspjūvis
	nurodytas SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTYJE

	Ekspl. temperatūra
	nuo -5°C iki  +70°C;


*Visų kabelių degumo klasė – pagal normas ir standartus.
TS-4.2. Apsauginiai kab. vamzdžiai

Apsauginių vamzdžių diametras nurodytas sąnaudų žiniaraštyje. Sienomis klojamų vamzdžių standumo klasė 320N, grindyse – 750N. Stovuose naudojami lygiasieniai vamzdžiai, grindyse lygiasieniai arba gofruoti lygia vidine sienele. Klojant vamzdžius atvirai ilgais atstumais naudojami lygesieniai vamzdžiai, lenkimo vietose naudojamos lanksčios gofros.  Vamzdžius pagal jų montavimo vietą parinkti pagal EN 61386-1 standartą.

Vamzdžiai klojami patalpose turi būti pagaminti iš behalogeninės medžiagos.

Pastato viduje

	Specifikacija
	Minimalūs reikalavimai

	Medžiaga
	PP (polipropilenas)

	Atsparumas gniuždymui (5%, 200mm/15mm/min)
	≥450 N (EN 61386-22)

	Atsparumas smūgiams (-5°C, 2h/5 kg)
	N (normal) (EN 61386-22)

	Eksploatavimo temperatūra
	-25°C - +105°C (EN 61386-1 punktas 6.2)

	Degumas
	Behalogeniai, neskleidžiantys dūmų

	Tarnavimo laikas
	Min 50 metų (EN 61386-1)


Žemėje

	Specifikacija
	Techninis projektas

	Medžiaga
	PP,PE

	Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  pagal LST EN 61386-24 standartą b):
	≥750 N (EN 61386-22)

	Eksploatavimo temperatūra
	-25°C - +105°C (EN 61386-1 punktas 6.2)

	Tarnavimo laikas
	Min 50 metų (EN 61386-1)


TS-5. INSTALIACIJOS DARBAI

Bendrieji reikalavimai:

Visi darbai turi būti atlikti laikantis LR galiojančių normų ir taisyklių. Visi įrenginiai montuojami laikantis gamintojų rekomendacijų ir nenusižengiant LR galiojančioms normoms ir taisyklėms.

Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kurių inžineriniai tinklai ar sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal statinio projekte numatytas sąlygas.

Klojant kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų.

Klojami kabeliai turi būti tinkamai paslepiami nuo tyčinio ar netyčinio pažeidimo

Vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių montavimas

Tinkliniai komutatoriai ir vaizdo įrašymo įrenginiai montuojami ER dalies komutacinėje spintoje panaudojant gamyklinius laikiklius, įgalinančius prietaisus montuoti 19“ spintos rėme.

Vaizdo kameros tvirtinamos prie konstrukcijų tik panaudojant gamyklines laikančiasias detales. Vaizdo kameros montuojamos pagal prie jų pridedamas instrukcijas. Prieš montuojant vaizdo kameras, jų vietos ir tikslūs pririšimai turi būti suderinti su užsakovo atstovu.

Vaizdo kameros ir kabeliai markiruojami, markiracijos tipas tikslinamas darbų metu.

Kabeliai, bei komutaciniai elementai ir jų montavimas

Kabelinis tinklas klojamas paslėptu būdu kabelius klojant ant sienų ar lubų. Vietose kur AS dalies kabelių trasos sutampa su ER dalyje numatytais kabeliniais kanalais, kabeliai klojami į juos. Techninėse patalpose kabeliai klojami atvirai, apsauginiuose vamzdžiuose.

Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 – 15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio ir vertikaliai iki detektorių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Šis atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų instaliaciją. Pagrindinis reikalavimas – signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip 40 cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 15 cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5 m. Šis atstumas gali būti didesnis (iki 3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti.

Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu.

Jeigu yra pakabinamos lubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti virš pakabinamų lubų.

Esant potinkinei instaliacijai naujose statybose arba rekonstrukcijoje, kabelio perėjimo vietose nuo vienos plokštumos į kitą plokštumą turi būti padaroma “kilpa” apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelį laidų laikikliais kilpos pradžioje abiejose plokštumose.  

Draudžiama signalinį kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančios sienos ir perdengimo plokštės.

Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pultelių, detektorių arba grupių į išplėtimo modulių montavimo vietą, pagal projektuotojo nurodytą principinę jungimo schemą.

Mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių ryšių linijų ir elektros instaliacijos:

	Mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių ryšių linijų ir elektros instaliacijos


	Atstumai, mm



	
	< 2 kW
	2–5 kW
	> 5 kW

	Neekranuotos jėgų linijos arba elektros įranga, esančios šalia atvirų arba nemetalinių linijų
	127
	305
	610

	Neekranuotos jėgų linijos arba elektros įranga, esančios šalia įžeminto metalinio vamzdyno (konduito)
	64
	152
	305

	Jėgų linijos, nutiestos įžemintame metaliniame vamzdyne (konduite) (arba su lygiaverčiu ekranavimu), esančios šalia įžeminto metalinio vamzdyno (konduito)
	
	76


	152




Maitinimo kabeliai

Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus ELĮĮT, EĮĮBT.

Komutacinių elementų montavimas

Signaliniai laidai jungiami į išplėtimo modulių komutacinius gnybtus, komutacinių paskirstymų dėžučių gnybtus. Prieš jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido įvedimui į gnybto vidų. Išorėje neizoliuotas dalies ilgis turi būti ne didesnis kaip 2 – 3 mm, kad nebūtų trumpinimo pavojaus su kitomis signalinėmis gyslomis. Signalinės gyslos tarpusavyje sujungiamos komutaciniuose gnybtuose arba sulituojant ir izoliuojant sulitavimo vietą.

Kontaktų komutacinės dėžutės montuojamos taip, kad patogu būtų prieiti prie kontaktų aptarnavimo darbų metu.

Signalinių spindulių jungtys ir kontaktinės grupės turi būti uždaroje dėžėje – krosavimo/komutavimo dėžutėje.

Krosavimo/komutavimo dėžės ir spintos montuojamos atsižvelgiant į dizaino elementus objekte ir interjerą. Visi signaliniai kabeliai suvedami per dėžėje numatytas technologines skyles. Signalinių kabelių gyslos paskirstomos dėžės viduje ir sukomutuojamos prie reikalingų kontaktinių gnybtų. Dėžės turi būti aprūpintos signaliniais elementais, skirtais antisabotažinio signalinio spindulio pajungimui nuo atidarymo ar nuėmimo.

TS-7 REIKALAVIMAI PROJEKTO DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪRAI

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo:

· Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis statybvietėje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus;

· tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti;

· pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje);

· drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius);

· suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendinių pakeitimus;

· tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą;

· reikalauti iš rangovo (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą [3.27], įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) ir raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, kai:

- nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto dalies sprendinius, įgyvendinančius esminius statinių reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, ir pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

- nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai;

- statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [3.1] nurodytų pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų;

- paaiškėja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija.

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas turi teisę:

· patekti į statybvietę ir patikrinti, kaip įgyvendinami statinio projekto sprendiniai;

· reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų statybos produktų ir įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus, informaciją raštu apie šių produktų ir įrenginių paskirtį ir naudojimo ypatybes; įrašyti į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) reikalavimus ir nurodymus dėl pastebėtų statybos produktų, įrenginių atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimų pažeidimų pašalinimo;

·  kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą, jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (užsakovo) ir trečiųjų asmenų interesai.
TS-8 SAUGOS REIKALAVIMAI

Bendrieji reikalavimai

Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota  į ranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems prie jos patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai,  įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros  į rangos dalimis. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir  įskaitomi.

Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros  į ranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės  įvyksta pažeidimai,  įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.

Priešgaisinė sauga

Montavimo metu reikia pasirūpinti laikina priešgaisrine apsauga. Laikina priešgaisrinė sauga realizuojama pagal įprastinę įmonėje taikomą priešgaisrinės apsaugos tvarką.

Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą konstrukcijos kirtimo vietose. Angos užsandarinamos nedegiomis medžiagomis, nesumažinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai iš abiejų statybinės konstrukcijos pusių  po 30 cm turi būti padengti ugniai atspariais dažais. Jei kabelių pravedimams per priešgaisrines naudojami žemesnės nei A2/A1 degumo klasės vamzdžiai sienoje turi būti įrengiamos spec.tarpinės, užsitraukiančios gaisro metu, veikiant aukštai temperatūrai. Bet kuriuo atveju draudžiama sumažinti priešgaisrinių konstrukcijų atsparumą ugniai.

Darbuotojų sauga ir sveikata

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą.

Įmonėje turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys.

Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės.

Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus.

Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomų kopėčių draudžiama:

- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių;

- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales.

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją.

Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rėmo sijomis ir kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų.

Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu.
	0
	2025
	Statybos leidimui, konkursui

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

	KVAL. PATV. DOK. NR.
	[image: image3.jpg]otamis




Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

	
	
	Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas

	30394
	PV
	Rimvydas Juodka
	[image: image1.jpg]
	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
	LAIDA

	10425
	PDV 
	Vaclovas Grauslys
	
	01 – Sporto paskirties inžineriniai statiniai
	0

	
	PDVA
	Anatolij Špak
	
	Techninės specifikacijos
	

	KALBOS TRUMP.
	STATYTOJAS IR/ARBA (UŽSAKOVAS)
	DOKUMENTO ŽYMUO
	LAPAS
	LAPŲ

	
	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
	AT-24S-2174-01-TP-ER.TS
	1
	6

	LT
	
	
	
	


	AT-24S-2174-01-TP-ER.TS
	Lapas
	Lapų
	Laida

	
	4
	4
	0



[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.png]


