        Priedas Nr. 6

TECHNINĖS SĄLYGOS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

PAKRUOJO KATILINĖS (Saulėtekio g. 34, Pakruojis) 4 MW VANDENS ŠILDYMO KVV.05.08 KATILO REMONTO DARBAI

1. Tikslas:
UAB „Pakruojo šiluma“ (toliau tekste-Perkantysis subjektas), atsižvelgdama į tai, kad priklausančioje katilinėje eksploatuojamo 4 MW vandens šildymo katilo yra techniškai susidėvėjęs šilumokaičio vamzdynas, inicijuoja 4 MW katilo kapitalinį remontą. Remonto metu numatoma pakeisti visus 212 vnt. katile sumontuotus vamzdžius.
2. Pagrindiniai duomenys:
       2.1. Katilo tipas – vandens šildymo katilas, kūrenamas biokuru;
       2.2. Katilo nominali galia – 4,0 MW;
       2.3. Katile sumontuoti 5 m ilgio, Ø60,3x 4 ir Ø 70 x 4 mm diametro vamzdžiai:
        Ø60,3 mm – 136 vnt.,
        Ø 70 mm - 176 vnt
        Bendras vamzdžių ilgis 1560 m.
     2.4. Virš katilo yra įrengtas kilnojamas katilinės perdangos dangtis.
3. Atliekamų darbų apimtis:
       3.1. Katilo oro prapūtimo sistemos, katilo dangčių demontavimas, sumontavimas;
       3.2. Vamzdžių demontavimas;
       3.3. Rėtinių nušlifavimas (paruošimas vamzdžių montavimui);
       3.4. Vamzdžių paruošimas montavimui;
       3.5. Vamzdžių montavimas (bendras keičiamų vamzdžių ilgis apie1560 m);
       3.6. Vamzdžių siūlių suvirinimas;
       3.7. Katilo hidraulinis bandymas;
    3.9. Darbo vietos sutvarkymas, atliekų išvežimas, demontuotų vamzdžių perdavimas UAB „Pakruojo šiluma“. Išardytų konstrukcijų atstatymas į vietą.
4. Reikalavimai montuojamiems vamzdžiams :
       4.1. Vamzdžių sienelių storis ne mažiau 4 mm.
      4.2. Vamzdžiai pagaminti iš plieno P265 GH ( arba lygiaverčio (arba iš geresnio, suderinus su užsakovu)).
5. Reikalavimai rangovui:
       5.1. Turėti visus reikiamus leidimus, atestatus, licencijas, reikalingus tokio tipo gaminių remonto darbams;
       5.2. Visos remonto darbams naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančius standartus, nustatytus reikalavimus;
       5.3. Pabaigus remonto darbus užsakovui pateikti visus šiems darbams norminiuose aktuose reikalaujamus dokumentus.
6. Kontaktinė informacija:
       Atsakingi asmenys:
       Direktoriaus pavaduotojas Jonas Bumelis , tel. +370 698 14132 , el. paštas jonas@paksiluma.lt
       Remonto ir priežiūros vadovas Donatas Dvelis, tel.+370 68241643, el. paštas donatas@paksiluma.lt

Direktoriaus pavaduotojas Jonas Bumelis