## Elektrinės dalis
Versija 10 (2024-01-22)
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  | Normali būsena | Pastabos
[6 empty] | 01 (0) | 10 (1)
| 1 | P-abc | 0.4 | SE | Q(U) funkcija | Išjungta | Įjungta | Įjungta | B, C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams (jei projektuojama valdymo komanda "Q(U) funkcija")
| 2 | P-abc | 0.4 | SE | Ryšio būklė | Norma | Gedimas | Norma | Visų tipų elektrinėms ir kaupikliams
Pastabos :
1. Signalas "Ryšio būklė" formuojamas ESO įrangoje. Darbus atlieka ESO personalas
2. Rengiant techninį projektą iš sąrašo panaikinti nenaudojamus signalus.
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Valdomas objektas | Komanda |  | Pastabos
| 1 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Pset(1) | setpoint: 0…100% (2) |  | Visų tipų elektrinėms ir kaupikliams
| 2 | P-abc | 0.4 | SE | Q(U) funkcija | Išjungti | Įjungti | B, C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams(3)
| 3 | P-abc | 0.4 | SE | Cos fi set | setpoint: -0,90…+0,90 |  | B tipo elektrinėms ir kaupikliams(3)
[6 empty] | setpoint: -0,928…+0,928 |  | C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams(3)
Pastabos :
1. Aktyvios galios ribojimas Pset - komandų gali būti daugiau nei 1 priklausomai nuo projektuojamos situacijos.
2. Leistinoji generuoti galia pagal prijungimo sąlygas (Ribojimas vykdomas iš DMS siunčiant komandas: SE/VE atveju 0/40/80/100%, Biodujų atveju 0/50/80/100%. Kur 100% max leistinoji generuoti galia pagal prijungimo sąlygas).
3. Turi būti suprojektuota ir įrengta tik 1 reaktyvios galios reguliavimo komanda. Konkreti komanda [1. Q(U) funkcija, 2. Cos fi set] parenkama projektavimo metu atsižvelgiant į prijungimo sąlygas ir Kliento vidaus tinklo ypatumus (Projektavimo metu a. įvertinti Q(U) efekto dydį ESO tinklui b. įvertinti ar Kliento vidaus tinkle nėra įrenginių, kurie „slopintų“ Q(U) veikimą. Jei Kliento vidaus tinkle yra įrenginių „slopinančių“ Q(U) veikimą ar Q(U) efektas ESO tinklui yra nedidelis - tikslinga numatyti „slopinančių“ įrenginių blokavimo sprendimus (selektyvus automatikos veikimas) arba Q(U) funkciją keisti cos fi set (valdymo, matavimo signalu), kreiptis į sąlygų rengėją dėl 3.2.3 punkto koregavimo.
4. Iš ESO DMS į elektrinę nusiuntus TV „setpoint“ tipo komandą cos fi = + ... (teigiama reikšmė), grįžtamas ryšys per TM matavimus turi būti Q = + ... (teigiama reikšmė, t.y. elektrinė turi vartoti reaktyviąją galią) Iš ESO DMS į elektrinę nusiuntus TV „setpoint“ tipo komandą cos fi = - ... (neigiama reikšmė), grįžtamas ryšys per TM matavimus turi būti Q = - ... (neigiama reikšmė, t.y. elektrinė turi generuoti reaktyviąją galią).
5. Gamintojo inverteris arba gamintojo TSPĮ neturi leisti įvesti negalimos cos fi ar Pset reikšmės iš ESO DMS. Nusiuntus negalimą cos fi ar Pset nustatymą inverteris arba TSPĮ turi gražinti atsakymą apie komandos neįvykdymą.
6. Rengiant techninį projektą iš sąrašo panaikinti nenaudojamus signalus.
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais* | Pastabos
| 1 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvioji galia P(inverteris) | kW | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 2 | P-abc | 0.4 | SE | Reaktyvioji galia Q(inverteris) | kvar | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 3 | P-abc | 0.4 | SE | Įtampa Uab(inverteris) | V | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 4 | P-abc | 0.4 | SE | Įtampa Ubc(inverteris) | V | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 5 | P-abc | 0.4 | SE | Įtampa Uca(inverteris) | V | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 6 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Pset | % | 1 | Visų tipų elektrinėms ir kaupikliams
| 7 | P-abc | 0.4 | SE | Cos fi set | - | 0.01 | B tipo elektrinėms ir kaupikliams (jei projektuojama valdymo komanda "cos fi set")
[7 empty] | 0.001 | C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams (jei projektuojama valdymo komanda "cos fi set")
| 8 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvioji galia P(kaupiklis) | kW | 1 | Matavimas perduodamas nuo kaupiklio DC pusės
| 9 | P-abc | 0.4 | SE | Reaktyvioji galia Q(kaupiklis) | kvar | 1 | Matavimas perduodamas nuo kaupiklio DC pusės
| 10 | P-abc | 0.4 | SE | Įkrovos lygis | % | 1 | Kaupikliams
Pastabos :
1. Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
2. Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q, Įtampa Uab, Ubc, Uca matavimai iš analizatoriaus arba keitiklio elektrinės prijungimo taške (GAS skyde).
3. Įtampa Uab, Ubc, Uca - telematavimas naudojama tais atvejais, jei elektrinės vidaus tinkle, visi generacijos blokai/prijunginiai sujungti į vieną prijungimo tašką (iš to taško perduodama įtampa).
4. Matavimas "Cos fi set" ir "Pset" turi atvaizduoti nustatytą Cos fi ir Pset reikšmę į ESO DMS.
* Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.
5. Rengiant techninį projektą iš sąrašo panaikinti nenaudojamus signalus.
Saulės elektrinių tipai:
A0 tipas (0,8-29,99kW)
A1 tipas (30-99,999kW)
A2 tipas (100-249,99kW)
B tipas (250-4999,99kW)
C tipas (5000-14999,99kW)
D tipas (nuo 15000kW)

## ESO 10kV tranzitinė skirstykla
Versija 10 (2024-01-22)
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
10 kV skirstyklos narvelis Nr.1 (galios skyriklis)
| 1 | KP-1 | 10 | LGS | Galios skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | KP-1 | 10 | LŽ | Įžemiklis |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Išjungtas | -
| 3 | KP-1 | 10 | TJI | Trumpas jungimas linijoje |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 320 | T.j. indikatoriai
| 4 | KP-1 | 10 | AJ | Valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
10 kV skirstyklos narvelis Nr.2 (galios skyriklis)
| 1 | KP-1 | 10 | LGS | Galios skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | KP-1 | 10 | LŽ | Įžemiklis |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Išjungtas | -
| 3 | KP-1 | 10 | TJI | Trumpas jungimas linijoje |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 320 | T.j. indikatoriai
| 4 | KP-1 | 10 | SF1 | Valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
10 kV skirstyklos narvelis Nr.3 (jungtuvas)
| 1 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 3 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
| 4 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvo išjungimo gradinės |  | Norma | Gedimas |  |  | 583 | Grandinės I
| 5 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  | 584 | Grandinės II | Apjungiami maitinimo a.j padėtis ir pavaros paruoštumas
| 6 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 7 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvo valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 8 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 9 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 10 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Perkrova |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 11 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 12 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Umax |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 13 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | AKĮ nuo Umin/Umax poveikio (gamintojas) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Jeigu naudojama KP schema kur matavimo narvelis yra prijungtas už jungtuvo, šis signalas nenaudojamas
| 14 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė I |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Normalus režimas
| 15 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė II |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Avarinis režimas
| 16 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė III |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Savų reikalų režimas
| 17 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | RAA terminalo būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
| 18 | KP-1 | 10 | TSPĮ | TSPĮ ryšys su RAA terminalu |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
10 kV skirstyklos narvelis Nr.4 (savųjų reikmių ir matavimų narvelis)
| 1 | KP-1 | 10 | SF1 | Įtampos matavimo grandinių a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai | Įvadinis automatas iš įtampos transformatorių naudojamų savoms reikmėms
| 2 | KP-1 | 10 | SF3 | SRT 230VAC a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai | Apjungiamos visų paskirstymo automatų padėtys
Kiti
| 1 | KP-1 | 10 | Kiti | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
TSPĮ spinta
| 1 | KP-1 | 10 | SF | 10kV narvelių operatyvinės įtampos gr. maitinimas (DC) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 2 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 3 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ spintos durys |  | Uždarytos | Atidarytos |  | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
| 4 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ spintos maitinimo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 589 | VS aliarmai
| 5 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ ir įrenginių maitinimas |  | Iš tinklo | Iš NMŠ |  | Iš tinklo | 589 | VS aliarmai
| 6 | KP-1 | 10 | Kiti | NMŠ baterijos būklė / žema baterijų įtampa |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai
| 7 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Valdomas objektas | Komanda
10 kV skirstyklos narvelis Nr.1 (galios skyriklis)
| 1 | KP-1 | 10 | LGS | Galios skyriklis | Išjungti | Įjungti
10 kV skirstyklos narvelis Nr.2 (galios skyriklis)
| 1 | KP-1 | 10 | LGS | Galios skyriklis | Išjungti | Įjungti
10 kV skirstyklos narvelis Nr.3 (jungtuvas)
| 1 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
| 2 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė I | Išjungti | Įjungti
| 3 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė II | Išjungti | Įjungti
| 4 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė III | Išjungti | Įjungti
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
10 kV skirstyklos narvelis Nr.3 (jungtuvas)
| 1 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Aktyvioji galia P(2) | kW | 1
| 2 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Reaktyvioji galia Q(2) | kVar | 1
| 3 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Srovė Ia | A | 1
| 4 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Srovė Ib | A | 1
| 5 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Srovė Ic | A | 1
| 6 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Įtampa Uab | kV | 0.01
| 7 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Įtampa Uca | kV | 0.01
| 8 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Įtampa Ubc | kV | 0.01
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## ESO 10kV galinė skirstykla
Versija 10 (2024-01-22)
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
10 kV skirstyklos narvelis Nr.3 (jungtuvas) Jei linijų yra ne viena, tai visi signalai perduodami iš kiekvienos linijos
| 1 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 3 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
| 4 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvo valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 5 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  | 583 | Grandinės I
| 6 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  | 584 | Grandinės II | Apjungiami maitinimo a.j padėtis ir pavaros paruoštumas
| 7 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 8 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 9 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Perkova |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 10 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 11 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Umax |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 12 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | AKĮ nuo Umin/Umax poveikio (gamintojas) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 13 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė I |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Normalus režimas
| 14 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė II |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Avarinis režimas
| 15 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė III |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Savų reikalų režimas
| 16 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | RAA terminalo būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
| 17 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 18 | KP-1 | 10 | TSPĮ | TSPĮ ryšys su RAA terminalu |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
10 kV skirstyklos narvelis Nr.1 (savųjų reikmių ir matavimų narvelis)
| 1 | KP-1 | 10 | SF1 | Įtampos matavimo grandinių a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai | Įvadinis automatas iš įtampos transformatorių naudojamų savoms reikmėms
| 2 | KP-1 | 10 | SF3 | SRT 230VAC a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai | Apjungiamos visų paskirstymo automatų padėtys
Kiti
| 1 | KP-1 | 10 | Kiti | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
TSPĮ spinta
| 1 | KP-1 | 10 | SF | 10kV narvelių operatyvinės įtampos gr. maitinimas (DC) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 2 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 3 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ spintos durys |  | Uždarytos | Atidarytos |  | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
| 4 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ spintos maitinimo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 589 | VS aliarmai
| 5 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ ir įrenginių maitinimas |  | Iš tinklo | Iš NMŠ |  | Iš tinklo | 589 | VS aliarmai
| 6 | KP-1 | 10 | Kiti | NMŠ baterijos būklė / žema baterijų įtampa |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai
| 7 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Valdomas objektas | Komanda
10 kV skirstyklos narvelis Nr.3 (jungtuvas)
| 1 | KP-1 | 10 | LJ | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
| 2 | KP-1 | 10 | LJ | Nustatymų grupė I | Išjungti | Įjungti
| 3 | KP-1 | 10 | LJ | Nustatymų grupė II | Išjungti | Įjungti
| 4 | KP-1 | 10 | LJ | Nustatymų grupė III | Išjungti | Įjungti
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
10 kV skirstyklos narvelis Nr.3 (jungtuvas)
| 1 |  | 10 | MRA | Aktyvioji galia P(2) | kW | 1
| 2 |  | 10 | MRA | Reaktyvioji galia Q(2) | kVar | 1
| 3 |  | 10 | MRA | Srovė Ia | A | 1
| 4 |  | 10 | MRA | Srovė Ib | A | 1
| 5 |  | 10 | MRA | Srovė Ic | A | 1
| 6 |  | 10 | MRA | Įtampa Uab | kV | 0.01
| 7 |  | 10 | MRA | Įtampa Uca | kV | 0.01
| 8 |  | 10 | MRA | Įtampa Ubc | kV | 0.01
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## ESO TP, SP
Versija 10 (2024-01-22)
Informaciniai signalai (papildomai prie tipinio arba esamo TP, SP signalų sąrašo)
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
10 kV skirstyklos narvelis
| 1 | Žeimių TP | 10 | L-100 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 2 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 3 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Perkova |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 4 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 5 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Umax |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 6 | Žeimių TP | 10 | L-100 | AKĮ nuo Umin/Umax poveikio (gamintojas) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 7 | Žeimių TP | 10 | TSPĮ/DMS | Lz-xxx Elektrinės ribojimo automatikos būsena |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės ribojimo automatika
| 8 | Žeimių TP | 10 | TSPĮ/DMS | Lz-xxx Elektrinės ribojimo automatika |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės ribojimo automatika
| 9 | Žeimių TP | 10 | TSPĮ/DMS | Ryšio būklė su gamintojo TSPĮ |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės ribojimo automatika
| 10 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Apskaitos įtampos gr. | - | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II | Tik tuo atveju, kai statomas įtampos transformatorius skirtas gamintojui ir montuojamas linijiniame narvelyje
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Valdomas objektas | Komanda |  | Pastabos
10 kV skirstyklos narvelis
| 1 | Žeimių TP | 10 | TSPĮ/DMS | Lz-xxx Elektrinės ribojimo automatikos būsena(4) | Išjungti | Įjungti | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės ribojimo automatika
| 2 | Žeimių TP | 10 | TSPĮ/DMS | Aktyvios galios ribojimas Pset | setpoint: 0% |  | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės ribojimo automatika
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais* | Pastabos
10 kV skirstyklos narvelis
| 1 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Aktyvioji galia P | kW | 1
| 2 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Reaktyvioji galia Q | kVar | 1
| 3 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Srovė Ia | A | 1
| 4 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Srovė Ib | A | 1
| 5 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Srovė Ic | A | 1
| 6 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Įtampa Uab(2) | kV | 0.01
| 7 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Įtampa Uca(2) | kV | 0.01
| 8 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Įtampa Ubc(2) | kV | 0.01
| 9 | Žeimių TP | 10 | TSPĮ/DMS | Aktyvios galios ribojimas Pset | % | 1 | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės ribojimo automatika
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Įtampos reikalingos tik tuo atveju kai nėra matavimo iš TP/SP
(3) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
(4) - Jeigu TSPĮ neturi funkcionalumo įsiminti paskutinės „Logikos Būsenos (įjungt/išjungta)“ po TSPĮ perkrovimo, pagal nutylėjimą po TSPĮ perkrovimo Logiką turi būti įjungta.
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## ESO 35kV tranzitinė skirstykla
Versija 10 (2024-01-22)
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
35kV narvelis Nr.101 L-Sirvydai
| 1 | KP-1 | 35 | L-Sr-1ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
| 2 | KP-1 | 35 | L-Sr-1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 3 | KP-1 | 35 | L-Sirvydai | Valdymo ir RAA grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 4 | KP-1 | 35 | L-Sirvydai | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 5 | KP-1 | 35 | Š1-35 | Įtampa šynose Š1-35 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 584 | Grandinės II
35kV narvelis Nr.102 L-VEMT1
| 1 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 584 | Grandinės II
| 3 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  | 583 | Grandinės I
| 4 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 5 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Prijunginio pavarų maitinimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 6 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Prijunginio valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Nustatymų grupės
| 7 | KP-1 | 35 | L-VEMT1-1ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
| 8 | KP-1 | 35 | L-VEMT1-1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 9 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Perkova |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 10 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 11 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 12 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 13 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 14 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Lanko apsaugos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 15 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 16 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Umax |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 17 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | AKĮ nuo Umin/Umax poveikio (gamintojas) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 18 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė I |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Normalus režimas
| 19 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė II |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Avarinis režimas
| 20 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė III |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Savų reikalų režimas
| 21 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | RAA būklė ir valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
| 22 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Analizatoriaus maitinimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 586 | Kiti signalai
| 23 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | TSPĮ ryšys su RAA terminalu |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
35kV narvelis Nr.103 L-xxx
| 1 | KP-1 | 35 | L-xxx | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | KP-1 | 35 | L-xxx | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 584 | Grandinės II
| 3 | KP-1 | 35 | L-xxx | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  | 583 | Grandinės I
| 4 | KP-1 | 35 | L-xxx | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 5 | KP-1 | 35 | L-xxx | Prijunginio pavarų maitinimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 6 | KP-1 | 35 | L-xxx | Prijunginio valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Nustatymų grupės
| 7 | KP-1 | 35 | L-xxx-1ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
| 8 | KP-1 | 35 | L-xxx-1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 9 | KP-1 | 35 | L-xxx | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 10 | KP-1 | 35 | L-xxx | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 11 | KP-1 | 35 | L-xxx | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 12 | KP-1 | 35 | L-xxx | Lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 13 | KP-1 | 35 | L-xxx | Lanko apsaugos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 14 | KP-1 | 35 | L-xxx | Nustatymų grupė |  | Pirma | Antra |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Normalus režimas
| 15 | KP-1 | 35 | L-xxx | RAA būklė ir valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
| 16 | KP-1 | 35 | L-xxx | TSPĮ ryšys su RAA terminalu |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
35 kV skirstyklos narvelis (savųjų reikmių ir matavimų narvelis)
| 1 | KP-1 |  | SF1 | Įtampos matavimo grandinių a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai | Įvadinis automatas iš įtampos transformatorių naudojamų savoms reikmėms
| 2 | KP-1 |  | SF3 | SRT 230VAC a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai | Apjungiamos visų paskirstymo automatų padėtys
TSPĮ spinta
| 1 | KP-1 |  | SF | 35kV narvelių operatyvinės įtampos gr. maitinimas (DC) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 2 | KP-1 |  | Kiti | TSPĮ valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 3 | KP-1 |  | Kiti | TSPĮ spintos durys |  | Uždarytos | Atidarytos |  | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
| 4 | KP-1 |  | Kiti | TSPĮ spintos maitinimo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 589 | VS aliarmai
| 5 | KP-1 |  | Kiti | TSPĮ ir įrenginių maitinimas |  | Iš tinklo | Iš NMŠ |  | Iš tinklo | 589 | VS aliarmai
| 6 | KP-1 |  | Kiti | NMŠ baterijos būklė / žema baterijų įtampa |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai
| 7 | KP-1 |  | Kiti | TSPĮ būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
Kiti
| 1 | KP-1 |  | Kiti | Apsauginė signalizacija |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 588 | Aps. signalizacija
| 2 | KP-1 |  | Kiti | Aps. signalizacijos būsena |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 587 | Aps. signalizacija
| 3 | KP-1 |  | Kiti | Aps. signalizacijos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 588 | Aps. signalizacija
| 4 | KP-1 |  | Kiti | Gaisro signalizacija |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 592 | Gaisro sign.
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Valdomas objektas | Komanda
35kV narvelis Nr.101 L-Sirvydai
| 1 | KP-1 | 35 | L-Sr-1 | Skyriklis | Išjungti | Įjungti
| 2 | KP-1 | 35 | L-Sr-1ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
35kV narvelis Nr.102 L-VEMT1
| 1 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
| 2 | KP-1 | 35 | L-VEMT1-1 | Skyriklis | Išjungti | Įjungti
| 3 | KP-1 | 35 | L-VEMT1-1ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
| 4 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė I | Išjungti | Įjungti
| 5 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė II | Išjungti | Įjungti
| 6 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė III | Išjungti | Įjungti
35kV narvelis Nr.103 L-xxx
| 1 | KP-1 | 35 | L-xxx | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
| 2 | KP-1 | 35 | L-xxx-1 | Skyriklis | Išjungti | Įjungti
| 3 | KP-1 | 35 | L-xxx-1ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
| 4 | KP-1 | 35 | L-xxx | Nustatymų grupė | Pirma | Antra
Kiti
| 1 | KP-1 |  | Kiti | Aps. signalizacijos būsena | Išjungti | Įjungti
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
35kV narvelis Nr.102 L-VEMT1
| 1 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Aktyvioji galia P(1) | kW | 1
| 2 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Reaktyvioji galia Q(1) | kVar | 1
| 3 | KP-1 | 35 | ĮT-1 | Š1-35 įtampa Uab | kV | 0.01
| 4 | KP-1 | 35 | ĮT-1 | Š1-35 įtampa Ubc | kV | 0.01
| 5 | KP-1 | 35 | ĮT-1 | Š1-35 įtampa Uca | kV | 0.01
| 6 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Srovė Ia | A | 1
| 7 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Srovė Ib | A | 1
| 8 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Srovė Ic | A | 1
35kV narvelis Nr.103 L-xxx
| 1 | KP-1 | 35 | L-xxx | Aktyvioji galia P | kW | 1
| 2 | KP-1 | 35 | L-xxx | Reaktyvioji galia Q | kVar | 1
| 3 | KP-1 | 35 | L-xxx | Srovė Ia | A | 1
| 4 | KP-1 | 35 | L-xxx | Srovė Ib | A | 1
| 5 | KP-1 | 35 | L-xxx | Srovė Ic | A | 1
| 6 | KP-1 | 35 | L-xxx | Trumpo jungimo srovė Ika | A | 1
| 7 | KP-1 | 35 | L-xxx | Trumpo jungimo srovė Ikb | A | 1
| 8 | KP-1 | 35 | L-xxx | Trumpo jungimo srovė Ikc | A | 1
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## ESO 10kV OLJ
Versija 10 (2024-01-22)
Oro linijose įrengiamų jungtuvų informacinių signalų, valdymo komandų
ir matuojamų parametrų sąrašas
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Pastotės/oro linijos pavadinimas | Įtampa (kV) | Įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
| 1 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | MSA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
| 3 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Atkirta | - | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 4 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Perkova |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 5 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Jungtuvo valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 6 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įrenginio būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
| 7 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 583 | Grandinės I
| 8 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Umax |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 9 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | AKĮ nuo Umin/Umax poveikio (gamintojas) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 10 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė I |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės
| 11 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė II |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės
| 12 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė III |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės
| 13 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Maitinimas |  | Iš tinklo | Iš akum. |  | Iš tinklo | 569 | S.r. signalai
| 14 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Spintos durys | - | Uždarytos | Atviros | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
| 15 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Rankinis išjungimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
| 16 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Ryšio būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės/oro linijos pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Valdomas objektas | Komanda
| 1 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
| 2 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė I | Išjungti | Įjungti
| 3 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė II | Išjungti | Įjungti
| 4 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė III | Išjungti | Įjungti
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės/oro linijos pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
| 1 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Aktyvioji galia(2) | kW | 1
| 2 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Reaktyvioji galia(2) | kVar | 1
| 3 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įvado Srovė Ia | A | 1
| 4 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įvado Srovė Ib | A | 1
| 5 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įvado Srovė Ic | A | 1
| 6 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uab | kV | 0.01
| 7 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uac | kV | 0.01
| 8 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ubc | kV | 0.01
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## ESO 0,4kV skirstykla
Versija 10 (2024-01-22)
Transformatorinėse įrengiamų 0,4kV prijunginių informacinių signalų, valdymo komandų
ir matuojamų parametrų sąrašas
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Transformatorinės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
| 1 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | a. j. (SFx) padėtis |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | -
| 2 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | a. j. (SFx) apsaugos | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | Apsaugos I
| 3 | MT-100 | 0.4 | Kiti | TSPĮ valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 4 | MT-100 | 0.4 | Kiti | TSPĮ spintos durys |  | Uždarytos | Atidarytos |  | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
| 5 | MT-100 | 0.4 | Kiti | TSPĮ spintos maitinimo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 589 | VS aliarmai
| 6 | MT-100 | 0.4 | Kiti | TSPĮ ir įrenginių maitinimas |  | Iš tinklo | Iš NMŠ |  | Iš tinklo | 589 | VS aliarmai
| 7 | MT-100 | 0.4 | Kiti | NMŠ baterijos būklė / žema baterijų įtampa |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai
| 8 | MT-100 | 0.4 | Kiti | TSPĮ būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
| 9 | MT-100 | 0.4 | Kiti | TSPĮ ryšys su EKA |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Transformatorinės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Valdomas objektas | Komanda
| 1 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | a. j. (SFx) | Išjungti | Įjungti
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Transformatorinės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
| 1 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | Aktyvioji galia(2) | kW | 1
| 2 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | Reaktyvioji galia(2) | kVar | 1
| 3 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | Įtampa Uab | V | 1
| 4 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | Įtampa Uac | V | 1
| 5 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | Įtampa Ubc | V | 1
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.