Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Lietuvos muzikos ir teatro akademija, toliau - Perkančioji organizacija, siekia atnaujinti nusidėvėjusią valdomų pastatų varinio ir optinio interneto tinklo kabelių infrastruktūrą – toliau Darbai.

- Galimos darbų atlikimo lokacijos:

  - I rūmai, Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius;

  - II rūmai, Vilniaus g. 6-2, 01101 Vilnius;

  - IV rūmai, T. Kosciuškos g. 10, 01100 Vilnius;

  - V rūmai, T. Kosciuškos g. 12, 01100 Vilnius;

  - VI rūmai, Pamėnkalnio g. 15, 01114 Vilnius;

  - Studijų miestelis, Olandų g. 21A, 01100 Vilnius;

  - Klaipėdos fakultetas, K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda.

- Jeigu Darbų atlikimo metu yra poreikis naudoti naujus kabelius nuo komutavimo iki galinio taško, turi būti naudojami:

  - Variniam tinklui: ne prasčiau CAT 6A kategorijos, LSZH arba lygiaverčiai.

  - Optiniam tinklui:

    - Single-mode tipo kabeliai: ne prasčiau OS2 tipo, LSZH arba lygiaverčiai.

    - Multi-mode tipo kabeliai: ne prasčiau OM3 tipo, LSZH arba lygiaverčiai.

- Jeigu vedant kabelį būtina jį įleisti į sieną arba ją pragręžti, privaloma šiuos darbus suderinti su Perkančiąja organizacija raštu prieš ne mažiau kaip 3 darbo dienas. Gavus leidimą vykdyti šiuos darbus, Tiekėjas turi apsaugoti darbų vietoje esančią aplinką nuo dulkių ir kitų statybinių medžiagų, darbų metu naudojant tam pritaikytus sienų uždengimus ir/arba kitas priemones. Po darbų Tiekėjas patalpą turi palikti švarią, be statybinių medžiagų ir dulkių.

- Nauji ir atnaujinami kabeliai turi būti klojami į jau esančią kabelių infrastruktūrą (lovelius, movas, gofras ir kt.).

- Vykdant darbus, Tiekėjas privalo saugoti esamus kabelius, įrangą, tvirtinimo elementus, komutacines spintas ir kanalus. Atsitiktinai pažeidus esamą infrastruktūrą, Tiekėjas privalo ją atstatyti savo lėšomis.

- Jeigu Tiekėjo darbams atlikti yra poreikis iš komutatoriaus arba optinės komutacinės panelės optinių sąsajų išjungti ir vėl sujungti optinius kabelius, prieš kabelio sujungimą, optinis kabelis ir optinis lizdas turi būti išvalyti tam pritaikytomis priemonėmis.

- Visi darbai turi būti atliekami darbo dienomis, organizacijos darbo valandomis (8:00–17:00), iš anksto suderinus konkretų laiką su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu. Jei būtina vykdyti darbus ne darbo metu, tai turi būti suderinta raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

- Darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta galimų tinklo veikimo sutrikimų. Tiekėjas privalo įrengti laikinus sprendimus (pvz., patch kabelius ar laikinas jungtis) taip, kad nebūtų sutrikdytas esminis tinklo veikimas. Jei būtina laikinai išjungti tinklo įrenginius ar interneto ryšį, Tiekėjas privalo:

  - iš anksto gauti Perkančiosios organizacijos sutikimą;

  - nurodyti planuojamą išjungimo trukmę;

  - užtikrinti, kad po darbų tinklo veikimas būtų visiškai atkurtas.

- Po darbų atlikimo Tiekėjas privalo pateikti:

  - atnaujintų kabelių trasų schemą (elektroniniu formatu, pvz., PDF, DWG ir kt.);

  - naujų kabelių žymėjimo (etiketavimo) sąrašą;

  - atliktų testų protokolus (varinių kabelių matavimo ataskaitas, optinių kabelių reflektogramas ir/arba nuostolių matavimus arba lygiaverčius).

- Visi naujai pakloti ar pakeisti kabeliai turi būti aiškiai paženklinti abiejuose galuose pagal Perkančiosios organizacijos nurodytą arba suderintą žymėjimo sistemą. Žymėjimai turi būti patvarūs ir neišblunkantys. Komutavimo vietose kabeliai turi būti tvarkingai išdėstyti, sugrupuoti ir pritvirtinti.

- Visa siūloma įranga ir medžiagos privalo būti naujos ir nenaudotos. Negalima siūlyti atnaujintos (refurbished, renewed) arba naudotos įrangos bei medžiagų.

- Keičiamos tinklo infrastruktūros (senos, nusidėvėjusios) šalinimas derinamas su tiekėju atskirai.

- Tiekėjas privalo laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų. Darbų vietoje turi būti naudojamos tinkamos asmeninės apsaugos priemonės.

- Tiekėjas atsako už visą žalą, padarytą Perkančiosios organizacijos turtui, įrangai ar aplinkai dėl netinkamai atliktų darbų ar neatsargumo.

- Perkančioji organizacija turi teisę dalyvauti atliekant testavimus ir vizualinę apžiūrą prieš darbų priėmimą. Darbai laikomi priimtais tik po to, kai pateikti visi reikalaujami testų protokolai ir dokumentacija.

- Tiekėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją apie darbų eigą, galimus nukrypimus ar kliūtis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jų nustatymo.

- Darbų metu Tiekėjas gali susidurti su konfidencialia informacija apie Perkančiosios organizacijos tinklo struktūrą. Ši informacija negali būti perduodama tretiesiems asmenims ar naudojama kitais tikslais. Šis įsipareigojimas galioja ir po darbų užbaigimo bei sutarties pasibaigimo.

- Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų techninėje specifikacijoje nurodytų darbų.

- Perkančioji organizacija pasilieka teisę įsigyti papildomų, su pirkimo objektu susijusių prekių ar paslaugų, kurių vertė neviršija 10 % pradinės sutarties vertės.

- Sutartis su Tiekėju sudaroma 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.

- Sutartis laikoma įvykdyta, kai Tiekėjas yra atlikęs visus sutartyje numatytus darbus, Perkančioji organizacija juos priėmusi, ir (jei taikoma) išnaudotos visos pagal sutartį numatytos darbų valandos arba pasiektas maksimalus sutarties galiojimo terminas.

- Atliktiems darbams ir naudotoms medžiagoms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo darbų priėmimo–perdavimo dienos. Garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus Tiekėjas privalo pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo.

Perkami darbai ir/arba paslaugos:

- I rūmų rūsio įvado komutacinio taško I-0-1 infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

- I rūmų 1 aukšto buhalterijos komutacinio taško I-1-2 infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

- I rūmų 1 aukšto tarptautinių ryšių skyriaus komutacinio taško I-1-1 infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

- I rūmų 2 aukšto pietvakarinio koridoriaus komutacinio taško I-2-1 infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

- I rūmų komutacinio taško I-2-5 (1205) infrastruktūros perkėlimo darbai – 1 vnt.

- I rūmų 2 aukšto 1204 aud. infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

- I rūmų 2 aukšto 1220 aud. (J. Karoso salės) infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

- I rūmų 3 aukšto 1314 aud. (bibliotekos) komutacinio taško infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

- I rūmų 3 aukšto 1309 aud. komutacinio taško I-3-2 infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

- II rūmų I aukšto komutacinio taško II-1-1 infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

Perkamų darbų ir/arba paslaugų techninė specifikacija:

- I rūmų rūsio įvado komutacinio taško I-0-1 infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

I rūmų rūsio įvado komutacinio taško I-0-1 infrastruktūros atnaujinimo darbai apima, bet neapsiriboja: - optinių kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - optinių sąsajų ir kabelių išvalymą; - varinių kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - elektros kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - senos/nusidėvėjusios infrastruktūros šalinimą. Komutacinio taško nuotrauka:

- I rūmų 1 aukšto buhalterijos komutacinio taško I-1-2 infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

I rūmų 1 aukšto buhalterijos komutacinio taško I-1-2 infrastruktūros atnaujinimo darbai apima, bet neapsiriboja: - optinio kabelio atvedimą iš I rūmų rūsio įvado komutacinio taško (priede nr. 3 pateikiamas patalpų planas su nurodytais ryšių kanalais); - optinių kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - optinių sąsajų ir kabelių išvalymą; - varinių kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - elektros kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - senos/nusidėvėjusios infrastruktūros šalinimą. Komutacinio taško nuotrauka:

- I rūmų 1 aukšto tarptautinių ryšių skyriaus komutacinio taško I-1-1 infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

I rūmų 1 aukšto tarptautinių ryšių skyriaus komutacinio taško I-1-1 infrastruktūros atnaujinimo darbai, bet neapsiriboja: - optinio kabelio atvedimą iš I rūmų rūsio įvado komutacinio taško (priede nr. 3 pateikiamas patalpų planas su nurodytais ryšių kanalais); - optinių kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - optinių sąsajų ir kabelių išvalymą; - varinių kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - elektros kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą. Komutacinio taško nuotrauka:

- I rūmų 2 aukšto pietvakarinio koridoriaus komutacinio taško I-2-1 infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

I rūmų 2 aukšto pietvakarinio koridoriaus komutacinio taško I-2-1 infrastruktūros atnaujinimo darbai apima, bet neapsiriboja: - optinio kabelio privedimą iš komutacinio taško I-0-1; - optinių kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - optinių sąsajų ir kabelių išvalymą; - varinių kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - elektros kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - senos infrastruktūros šalinimą - priede nr. 3 pašalinti mėlynai pažymėtą infrastruktūrą. Komutacinio taško nuotrauka:

- I rūmų komutacinio taško I-2-5 (1205) infrastruktūros perkėlimo darbai – 1 vnt.

I rūmų komutacinio taško I-2-5 (1205) infrastruktūros perkėlimo darbai apima, bet neapsiriboja: - optinių kabelių ir sąsajų perkėlimą į komutacinį tašką I-2-3 (1204), tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - optinių sąsajų ir kabelių išvalymą; - varinių kabelių ir sąsajų perkėlimą į komutacinį tašką I-2-3 (1204), tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - elektros kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; Komutacinio taško I-2-5 nuotrauka: Komutacinio taško I-2-3 nuotrauka:

- I rūmų 2 aukšto 1204 aud. infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

I rūmų 2 aukšto 1204 aud. infrastruktūros atnaujinimo darbai apima, bet neapsiriboja: - optinių kabelių atvedimą iš komutacinio taško I-2-3 į 1204 aud., jų tvarkingą išdėstymą, komutavimą ir sužymėjimą; - optinių sąsajų ir kabelių išvalymą; - varinių kabelių atvedimą iš komutacinio taško I-2-3 į 1204 aud., jų tvarkingą išdėstymą, komutavimą ir sužymėjimą; - elektros kabelių ir sąsajų plėtimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą. - Priede nr. 3 pateikiamas patalpų planas su visų sąsajų išdėstymo vietomis. 1204 aud. esamos infrastruktūros nuotraukos:

- I rūmų 2 aukšto 1220 aud. (J. Karoso salės) infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

I rūmų 2 aukšto 1220 aud. (J. Karoso salės) infrastruktūros atnaujinimo darbai apima, bet neapsiriboja: - optinių kabelių atvedimą iš komutacinio taško I-2-1 į 1220 aud., jų tvarkingą išdėstymą, komutavimą ir sužymėjimą; - optinių sąsajų ir kabelių išvalymą; - varinių kabelių atvedimą iš komutacinio taško I-2-1 į 1220 aud., jų tvarkingą išdėstymą, komutavimą ir sužymėjimą; - elektros kabelių ir sąsajų plėtimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą. - Priede nr. 3 pateikiamas patalpų planas su visų sąsajų išdėstymo vietomis. 1220 aud. esamos infrastruktūros nuotraukos:

- I rūmų 3 aukšto 1314 aud. (bibliotekos) komutacinio taško infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

I rūmų 3 aukšto 1314 aud. (bibliotekos) komutacinio taško infrastruktūros atnaujinimo darbai apima, bet neapsiriboja: - varinių kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - elektros kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - komutavimo vietos fizinės apsaugos įrengimą. Komutacinio taško nuotraukos:

- I rūmų 3 aukšto 1309 aud. komutacinio taško I-3-2 infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

I rūmų 3 aukšto 1309 aud. komutacinio taško I-3-2 infrastruktūros atnaujinimo darbai apima, bet neapsiriboja: - optinių kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - optinių sąsajų ir kabelių išvalymą; - komutavimo vietos fizinės apsaugos įrengimą. Komutacinio taško nuotrauka:

- II rūmų I aukšto komutacinio taško II-1-1 infrastruktūros atnaujinimo darbai – 1 vnt.

II rūmų I aukšto komutacinio taško II-1-1 infrastruktūros atnaujinimo darbai apima, bet neapsiriboja: - optinių kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - optinių sąsajų ir kabelių išvalymą; - varinių kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą; - elektros kabelių komutavimą, tvarkingą išdėstymą ir sužymėjimą. Komutacinio taško nuotrauka: