**techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų pleištinio tipo tempiamiesiems gnybtams /**

**technical requirements for 400-110 kV voltage overhead lines conductors wedge type dead-end tension clamps**

| Eil. Nr./  Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/  Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/  Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | | | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/  Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/  Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents | |
| Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./  Pg. No |
| **400-110 KV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ LAIDŲ PLEIŠTINIO TIPO TEMPIAMIEJI GNYBTAI /**  **400-110 KV VOLTAGE OVERHEAD LINES WEDGE TYPE DEAD-END TENSION CLAMPS** | | | | | Gaminio žymėjimas/  Product marking |  | |
| Gamintojas/  Manufacturer |  | |
| Pagaminimo šalis/  Country of production |  | |
| **1.** | **Standartai:/ Standards:** | | | | | | |
|  | Gamintojo kokybės kontrolės valdymo sistema pagal / Manufacturers quality management system according to | ISO 9001 b) | | |  |  |  |
|  | Gnybtų charakteristikos, žymėjimai turi atitikti ir bandymai būti atlikti pagal / Clamp characteristics and marking shall comply with and tests shall be completed according to | LST EN 61284 a) ir/and d) | | |  |  |  |
|  | Karštai cinkuoto plieno padengimas pagal / Hot dip galvanizing according to | LST EN ISO 1461 a) | | |  |  |  |
| **2.** | **Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics:** | | | | | | |
|  | Gnybto tipas / Type of clamp | Pleištinis a) / Wedge a) | | |  |  |  |
|  | Žemiausia temperatūra ne aukštesnė kaip / Lowest temperature shall not be greater than, °C | -40 a) arba/or c) | | |  |  |  |
|  | Aukščiausia ilgalaikė temperatūra ne žemesnė kaip / Highest long term temperature shall be not smaller than, °C | +80 a) arba/or c) | | |  |  |  |
|  | Aukščiausia temperatūra trumpojo jungimo metu ne žemesnė kaip / Highest temperature during short-circuit operations shall be not smaller than, °C | +200 a) arba/or c) | | |  |  |  |
|  | Aukščiausia įrenginio įtampa1) / Highest voltage of equipment1), (Um) kV | ≥123 a) | ≥362 a) | ≥420 a) |  |  |  |
|  | Gnybto konstrukcija / Clamp structure | Pleištas, gnybto korpusas, apkaba a) / Wedge, clamp body, straps a) | | |  |  |  |
|  | Pleišto ir gnybto korpuso medžiaga / Wedge and clamp body material | Aliuminio lydinys a) / Aluminium alloy a) | | |  |  |  |
|  | Gnybto aliuminio lydinio kietumas / Hardness of clamp‘s aluminium alloy, HBW | ≥75 a) | | |  |  |  |
|  | Gnybto aliuminio lydinio savitoji varža / Resistivity of clamp‘s aluminium alloy, nΩ∙m (20°C) | ≤60 a) | | |  |  |  |
|  | Gnybto apkabos ir laikančiojo varžto medžiaga / Clamp straps and holding screw material | Karštai cinkuotas plienasa) / Hot dipped galvanized steel a) | | |  |  |  |
|  | Varžtų, vežlių, poveržlių, fiksavimo kaiščių ir srieginių įvorių medžiaga 2) / Bolts, nuts, washers, locking pins and threaded inserts material 2) | Nerūdijantis plienas a) / Stainless steel a) | | |  |  |  |
|  | Minimali varžtų, vežlių ir poveržlių nerūdijančio plieno markė pagal LST EN ISO 3506 standartą / Minimal bolts, nuts and washers stainless steel class according to LST EN ISO 3506 standard | A2 80 a) | | |  |  |  |
|  | Laido išlaikymo gnybte jėga ne mažesnė kaip, % nuo laido RTS / Force of sustaining wire in the clamp shall be not smaller than, % from wire RTS | ≥ 90 a) arba/or d) | | |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC, ISO ir EN standartams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC, ISO and EN standards specified in these requirements.**  **Pastabos:/ Notes:**  1) -Aukščiausioji įtampa neturi viršyti pagal IEC 60038 standartinės 145, 420 arba 550 kV įtampos/ Highest voltage may not exceed IEC 60038 standard voltage of 145, 420 or 550 kV.  2) - Reikalavimas fiksavimo kaiščiams ir/ar srieginėms įvorėms taikomas tik gnybtams su fiksavimo kaiščiais ir/ar srieginėmis įvorėmis atitinkamai / Requirement for locking pins and/or threaded inserts is only valid for clamps with locking pins and/or threaded inserts respectively.  **Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the Supplier to justify required parameter of the equipment:**  a) -Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment;  b) - Sertifikato kopija/copy of certificate;  c)  - Gamintojo atitikties deklaracija/Manufacturer’s declaration of conformity.  d) - Tipo bandymų protokolo kopija/Type test protocol copy. |