Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalykas – Dujinių katilinių sistemų, šildymo katilų, dūmtraukių ir vėdinimo kanalų eksploatavimo darbų, techninės priežiūros, šildymo sistemų paruošimas šildymo sezonui, ir aptarnavimo paslaugų pirkimas (toliau – Paslaugos).
I. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato padaliniuose eksploatuojamos katilinių sistemos ir šildymo katilai:

Eil. Nr.	Paslaugų atlikimo vietos pavadinimas, adresas, pastato plotas	Sistemų ir katilų tipas, modelis, sumontavimo metai	Katilų kiekis, vnt., galingumas, kW	Požeminė dujų trasa
1.	Vilniaus apskr. VPK Elektrėnų PK, Draugystės g. 32, Elektrėnai, bendras pastato plotas 2907,63 kv. m	Dujų, Viessmann Vitodens 200-W ir Danfoss 310ECL valdiklis su A375. raktu, 2021 m.	3 x 80 kW	21,20 m
2.	Vilniaus apskr. VPK Trakų PK / Vytauto g. 57, Trakai, bendras pastato plotas 1942,74 kv. m	Dujų, Viessmann Vitodens 200-W Umlauf du siurbliu ir pajungimo kaskados moduliais, 2021 m.	1 x 80 kW / 1 x 99 kW	_
3.	Vilniaus apskr. VPK Šalčininkų r. PK / Vilniaus g. 50, Šalčininkai, bendras pastato plotas 1514,44 kv. m	Dujų,Viessmann Vitodens 200-W ir Danfoss 310 ECL valdiklis su A375 raktu, 2021 m.	3 x 49 kW	_
4.	Vilniaus apskr. VPK Ukmergės r. PK / Vytauto g.109, Ukmergė, bendras pastato plotas 4695,48 kv. m	Dujų, Viessmann Vitodens 200-W ir Danfoss 310 ECL valdiklis su A375 raktu, 2021 m.	4 x 99 kW	_

II. Perkami darbai ir funkcijos pagal kainą teiktą pasiūlyme:
1. Sutarties galiojimo laikotarpiu paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą (-us) asmenį (-is), atsakingą (-us) už Užsakovo dujų ūkio ir katilinių, šildymo katilų su įvairių tipų kūryklomis, požeminio dujotiekio eksploataciją bei techninę priežiūrą; Rengti ir tvarkyti Užsakovo dujų ūkio ir katilinių, šildymo katilų su įvairių tipų kūryklomis, požeminio dujotiekio eksploatacijos ir priežiūros techninę dokumentaciją, reglamentuojamą teisės aktais ir normatyvais.
2. Techniškai prižiūrėti ir aptarnauti dujinius šildymo katilus bei dujinius šildymo agregatus sutinkamai su „Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklėmis“ (nuolat žr. galiojančią aktualią redakciją):
2.1. atlikti periodiškąją techninę apžiūrą ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius;
2.2. atlikti metinį techninį patikrinimą;
2.3. atlikti matavimo priemonių techninį ir metrologinį patikrinimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus (metrologinių patikrinimų kaina turi būti įskaičiuota į bendrą aptarnavimo kainą);
2.4. kartą per 6 mėnesius atlikti dujų nuotėkio jutiklio metrologinę patikrą;
2.5. kartą per metus atlikti įžeminimo laidininko varžos matavimus;
2.6. tikrinti katilinės saugumo ir valdymo automatiką:
2.6.1. funkcinis ir veikimo tikslumo metinis techninis patikrinimas – vieną kartą per metus;
2.6.2. sistemų daviklių nustatymų patikrinimas – vieną kartą per 6 mėnesius;
2.6.3. sistemų veikimo nustatytais režimais patikrinimas – vieną kartą per 6 mėnesius;
2.6.4. esant būtinumui reguliuoti degiklių ir sistemų darbą, šalinti atsirandančius gedimus ir teikti reikalingas atsargines detales, rengti išmetamųjų dujų parametrų tikrinimo protokolus po degiklių remonto ar reguliavimo ir periodiškai vieną kartą per metus.
3. Atlikti sezoninį dujinių šildymo agregatų aptarnavimą.
4. Atlikti dūmtraukių ir vėdinimo kanalų patikrinimas ir valymą vieną kartą į metus.
5. Techniškai prižiūrėti, aptarnauti, esant būtinumui tvarkyti katilinių vėdinimą, esant reikalui reguliuoti ir keisti parametrus, siekiant užtikrinti funkcionavimo normatyvinius lygius.
6. Dujų reguliavimo punkto periodinė techninė apžiūra – ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.
7. Dujų reguliavimo punkto metinis techninis patikrinimas – 1 kartas per metus.
8. Požeminio dujotiekio sistemos techninė apžiūra ir aptarnavimas– ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.
9. Požeminio dujotiekio sistemos metinė techninė apžiūra ir aptarnavimas – 1 kartas per metus.
10. Dujinių katilinių techninė priežiūra:
10.1 Dujų signalizatoriaus metrologinis patikrinimas;
10.2 Dujų katilų profilaktinis aptarnavimas (degiklių išvalymas, uždegimo ir liepsnos sekos nustatymas, elektrodų išvalymas ir sureguliavimas, šilumokaičių išorinis išvalymas, blokiruočių patikrinimas);
10.3 Filtrų išvalymas ir keitimas;
10.4 Siurblių darbo patikrinimas ir nuorinimas;
10.5 Išsiplėtimo indų priešslėgio patikrinimas ir papildymas;
10.6 Apsaugos vožtuvo patikrinimas;
10.7 Automatikos pagal lauko temperatūrą (jutiklis-valdiklis-vykdomasis mechanizmas) darbo patikrinimas;
10.8 Katilų praplovimas;
10.9. Jungčių ir įtaisų sandarumo patikrinimas.
11. Šildymo sistemų paruošimas šildymo sezonui:
11.1. tarpinių keitimas;
11.2. hidrauliniai šiluminio mazgo 10 atm. ir šildymo sistemos bandymai ne daugiau kaip 6 bar. slėgiu;
11.3. purvo surinktuvo išvalymas;
11.4. smulkūs remonto darbai;
11.5. ventilių keitimas;
11.6. geriamojo vandens tiekimo ir šilumnešio tiekimo vamzdyno keitimas ir izoliavimas;
11.7. cirkuliacinių siurblių smulkus remontas ir automatikos sureguliavimas;
11.8. manometrų metrologinis patikrinimas;
11.9. sistemos paleidimas ir reguliavimas.
12. Patikrinti ir sureguliuoti vandens ruošimo įrangos darbą.
13. Sureguliuoti ir tikrinti dozuojančio siurblio darbą.
14. Vykdyti katilų techninės būklės tikrinimą, priežiūrą ir eksploataciją, vadovaujantis garo ir šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis.
15. Tikrinti šilumos punkto įrenginių darbą, laiku plauti šilumokaičius ir vamzdynus nuo vandens ir druskų apnašų, reguliuoti ir, esant reikalui, keisti nustatomus parametrus. Prieš šildymo sezoną šilumos punktą paruošti darbui, atlikti hidraulinius bandymus, surašant atliktų darbų aktus (hidraulinių bandymų ir parengties šildymo sezonui).
16. Vykdyti visus darbus, neapsiribojant išvardintais, neatsiejamai tiesiogiai susijusius su perkamos Paslaugos vykdymu iki galo bei laiku, siekiant esminio Sutarties tikslo – begediminio, stabilaus, patikimo ir saugaus aptarnaujamų Užsakovo inžinerinių sistemų funkcionavimo, vadovaujantis visais susijusiais reglamentuojančiais teisės aktais ir normatyvais, gamintojų instrukcijomis.
17. Aptarnavimo ir remonto darbus vykdyti pagal suderintus su užsakovu grafikus, vesti atliekamų darbų registraciją operatyviniame žurnale, su užsakovu derinti darbų apimtis.
18. Atlikti paslaugų darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus garantinius galiojimo terminus ir perduodami Užsakovui normatyviniais teisės aktais reglamentuojama tipine forma (tokiai nesant – atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu).
19. Įrengimams sugedus, vykdytojas turi užtikrinti specialistų atvykimą į objektą trijų valandų bėgyje po pranešimo gavimo. Esant ekstremalioms situacijoms, kai gresia sistemų užšalimas, esant žemai lauko oro temperatūrai, šis laikas turi būti pagrįstai įmanomas kuo trumpesnis. Kai nėra realaus pavojaus įrengimų avarijai, rangovo specialistų atvykimo laikas, abipusio susitarimo pagrindu, gali būti derinamas atskirai.
20. Aptarnaujanti organizacija (vykdytojas) visiškai atsako už dujinių kuro šildymo agregatų ir katilų, šilumos ūkio įrenginių, dūmtraukių ir ventiliacijos darbą bei saugų eksploatavimą.
21. Atsiradus gedimui turi būti abiejų šalių surašytas gedimų aktas, kuriame nurodomos gedimo priežastys, gedimo pašalinimo galimybės ir abiejų šalių suderintoje sąmatoje nurodomos reikalingos detalės, dalys, medžiagos gedimui pašalinti, pateikiamos jų kainos pagal įmonės tos dienos galiojantį kainoraštį.
22. Atsiradusio gedimo pašalinimo darbų kaštai įeina į bendrą aptarnavimo Paslaugos kainą. Už gedimo šalinimo metu sunaudotas ir abiejų šalių suderintoje sąmatoje nurodytas naujas detales, dalis, medžiagas pateikiama atskira sąskaita – faktūra apmokėjimui per elektroninę sistemą SABIS. Periodiškai reikalingų keisti visų eksploatacinių medžiagų kaina įeina į bendrą aptarnavimo kainą, ir papildomai už šias medžiagas nebus apmokama.
23. Į bendrą apmokėjimo už perkamų Paslaugų sumą turi įeiti visos susijusios išlaidos, būtinos ją tinkamai ir pilnai įvykdyti bei perduoti atliktus darbus, įskaitant ir kas neatsiejamai betarpiškai su jais susiję, bet neišvardinta, siekiant esminio Sutarties tikslo – begediminio, stabilaus, patikimo ir saugaus aptarnaujamų Užsakovo inžinerinių sistemų funkcionavimo, ir įvertinti visi mokesčiai.
24. Tiekėjas, vykdydamas paslaugas, privalo užtikrinti darbuotojų ir aplinkinių darbų saugą, Užsakovo turto saugumą.
25. Aplinkosauginiai reikalavimai paslaugoms nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. papunkčiu: nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).