MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (PRADINĖS MOKYKLOS) MEDEINOS G. 27, VILNIUJE,

REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

TECHNINĖS UŽDUOTIES PROJEKTAS

Ištrauka iš https://maps.planuojustatau.lt/

TURINYS

1.	BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ	4

1.1. Projekto pavadinimas	4

1.2. Statytojas	4

1.3. Užsakovas	4

1.4. Projekto valdytojas	4

1.5. Projektuotojas	4

1.6. Statinio statybos rūšis	4

1.7. Statinio kategorija	4

1.8. Projekto rengimo etapai	4

1.9. Statinio adresas	4

1.10. Sklypo nekilnojamojo turto registro duomenys	4

1.11. Pastatų nekilnojamojo turto registro duomenys	4

1.12. Statinio ar (statinių) statybos darbų etapai	4

1.13. Finansavimo šaltinis	4

2.	PASLAUGŲ APIMTIS	4

2.1 Tyrimų atlikimo paslaugos	4

2.2. Techninių prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūrinių reikalavimų (SAR) gavimo paslaugos	5

2.3. Projektinių pasiūlymų viešinimo paslaugos	5

2.4. Projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos	5

2.5. Statybą leidžiančio dokumento (-ų)  gavimo paslaugos	6

2.6. Techninio darbo projekto (TDP) parengimo paslaugos	7

2.7. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos	7

2.8. Kitos susijusios paslaugos	8

3.	BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS	8

3.1. Teisės aktai ir taisyklės	8

3.2. Rekomendacijos kiti dokumentai	9

4.	STATYTOJO / UŽSAKOVO TIKSLAS, RODIKLIAi IR FUNKCINIAI POREIKIAI	9

4.1. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindinis tikslas	9

4.2 Bendrieji ir funkciniai rodikliai	9

4.3. Reikalavimai sklypo planui	9

4.4.  Reikalavimai želdynams	10

4.5.  Reikalavimai pastatams	10

5.	REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMUI, ĮFORMINIMUI IR PATEIKIMUI	10

6.	NURODYMAI TDP PROJEKTO DALIMS	10

6.1.	Sklypo plano dalis (SP)	10

6.2.	Architektūros dalis (SA)	11

6.3.	Konstrukcijų dalis (SK)	12

6.4.	Technologijos (įranga ir baldai) dalis (T)	12

6.5.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN), lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo (LVN) dalys	12

6.6.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK), šilumos gamybos ir tiekimo (ŠT, ŠG) dalys	13

6.7.	Elektrotechnikos (įskaitant žaibosaugą), lauko elektrotechnikos (E, LE, LE ESO) dalys	14

6.8.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), lauko elektroninių ryšių (ER, LER) dalys	15

6.9.	Apsauginės signalizacijos dalis (AS)	15

6.10.	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (PVA)	15

6.11.	Gaisrinės saugos dalis (GS)	16

6.12.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO)	16

6.13.	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)	16

6.14.	Statinio interjeras (SI)	16

6.15.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS)	17

# BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

1.1. Projekto pavadinimas (Projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo metu) „Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties (7.2.) pastato (unik. nr. 1098-8005-9016), pradinės mokyklos, esančios Medeinos g. 27, Vilniuje, rekonstravimo projektas“ (toliau-Projektas)

1.2. Statytojas Vilniaus Medeinos pradinė mokykla, į. k. 190032746, Medeinos g. 27, LT-06135 Vilnius

1.3. Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

1.4. Projekto valdytojas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, į. k. 120750163, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

1.5. Projektuotojas Parenkamas atviro architektūrinio konkurso būdu.

1.6. Statinio statybos rūšis Rekonstravimas (gali būti tikslinama vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

1.7. Statinio kategorija Ypatingasis statinys

1.8. Projekto rengimo etapai Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP) ir Techninis darbo projektas (toliau – TDP)

1.9. Statinio adresas Vilnius, Medeinos g. 27

1.10. Sklypo nekilnojamojo turto registro duomenys Unikalus daikto numeris: 4400-0367-1592; Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos; Žemės sklypo plotas: 1,1467 ha.

1.11. Pastatų nekilnojamojo turto registro duomenys Unikalus daikto numeris: 1098-8005-9016; Paskirties grupė: Visuomeninių; Pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo

1.12. Statinio ar (statinių) statybos darbų etapai Objekto rangos/statybos darbai bus atliekami vienu etapu.* *- Siekiant racionalizuoti projektavimo ir statybos procesus, gali būti numatyta daugiau etapų ir tai nebus laikoma papildomais projektavimo darbais.

1.13. Finansavimo šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšos

# PASLAUGŲ APIMTIS

2.1 Tyrimų atlikimo paslaugos (Tyrimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais statinių ir inžinerinių tinklų sprendinių projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne)

2.1.1. Statybiniai tyrimai: statinių konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų, matavimai siekiant įvertinti statinio (jo dalių) techninę būklę, statybos sklypo (ar, kai reikia ir gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai, topografiniai, geodeziniai tyrimai ir matavimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; 2.1.2. Kiti reikalingi tyrinėjimai, kuriais privaloma vadovautis atliekant statinio projektą pagal LR galiojančius teisės aktus, tame tarpe: medžių taksacija, inventorizacija, arboristinis vertinimas, esamų šulinių archyvinių duomenų surinkimas, jų tyrimai, triukšmo, eismo intensyvumo tyrimai bei įvertinimai (esant poreikiui). 2.1.3. Atlikti visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų (jei planuojami statiniai bei pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją su arboristiniu būklės vertinimu bei medžių vertės gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimu, bei išvadomis apie vertingąsias esamų želdinių savybes. 2.1.4. Atlikti pastato esamos būklės matavimus (optimaliausią matavimo būdą pasirenka projektuotojas, suderinęs su projekto valdytoju); 2.1.5. Atlikti esamo pastato (-ų), statinio (-ų) konstrukcijų tyrimus (ekspertizes) siekiant pagrįsti numatytų projektavimo darbų galimybes; 2.1.6. Projektuotojas atlieka užsakovo poreikių įvertinimą, išeities dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, teisės aktų analizę; 2.1.7. Atlikti žalumo indekso skaičiavimus; 2.1.8. Įvertinti statybos vietoje esančius lauko inžinerinius tinklus, inžinerinius statinius, susisiekimo komunikacijas, užstatymą; 2.1.9. Įvertinti esamų tinklų, statinių apsaugos zonas; 2.1.10. Įvertinti esamos situacijos atitiktis gaisrinės saugos reikalavimams, automobilių parkavimui, susisiekimui, higienos normoms;

## 2.2. Techninių prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūrinių reikalavimų (SAR) gavimo paslaugos

2.2.1. Išimamos / gaunamos ir apmokamos visos projektui parengti reikalingos specialiosios, prisijungimo, prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos, specialieji architektūros, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai; 2.2.2 Projektuotojas įsipareigoja pasirašyti trišales sutartis projektavimo darbams (be papildomo užmokesčio), kurias pateikia prisijungimo sąlygas išdavusios institucijos; 2.2.3 Kitos paslaugos, susijusios su techninių prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimu, atnaujinimu ir keitimu. 2.2.4 Projektuotojas turi teisę prašyti papildomo atlygio už lauko tinklų projektavimo darbus pagal sąlygas, jei jos reikalauja: rekonstruoti ir/ar statyti inžinerinių tinklų trasas, prie kurių bus jungiamasi, jei pasijungimo taškai yra 200 ar daugiau metrų atstumu nuo sklypo ribos. 2.2.5. Projektu numatomų infrastruktūros sprendinių, kurie bus skirti bendruomenės poreikiams (naujai projektuojami takai mokyklos teritorijoje, bendros sporto/poilsio erdvės, kuriomis galės naudotis bendruomenė po mokyklos darbo valandų – tamsiuoju paros metu), apšvietimo sprendinius numatyti su galimybe prisijungti prie bendrųjų VMS valdomų gatvės apšvietimo tinklų.

## 2.3. Projektinių pasiūlymų viešinimo paslaugos

2.3.1 Atlikti paslaugas, susijusias su projektinių pasiūlymų koregavimu, tikslinimu, derinimu pagal Statytojo (Užsakovo), Projekto valdytojo, derinančių institucijų pateiktas rekomendacijas, pastabas viešinimo procedūrų metu; 2.3.2. Atlikti PP viešinimo proceso iniciavimo, tikslinimo po pateiktų pastabų ir siūlymų, organizavimo, atlikimo paslaugas, vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir VMSA nustatytais reikalavimais. 2.3.3. Stendo prie sklypo ribos įrengimas. 2.3.4. Užpildyti Privalomųjų dokumentų ir Projektinių pasiūlymų turinio atitikimo galiojantiems reikalavimams vertinimo lentelę: https://pletra.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/09/PP-vertinimo-lenteles-kiekybinis-ir-kokybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf

## 2.4. Projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos (projektinių pasiūlymų (toliau PP) sudėtį tikslina Projektuotojas pagal projektuojamų statinių specifiką, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas. Patikslinta projekto sudėtis nelaikoma papildomomis ar papildomai apmokamomis paslaugomis).

2.4.1. PP sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus bei šioje techninėje užduotyje nurodytą detalumą ir sudėtį. 2.4.2. Pritarimų, derinimų, sutikimų iš suinteresuotų asmenų, atsakingų institucijų, reikalingų PP stadijoje, gavimas ir su tuo susijusių procedūrų atlikimas; 2.4.3. Bendruoju atveju parengiamos šios projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys (bet neapsiribojant): - Bendroji (BD); - Architektūrinė (SA); - Sklypo sutvarkymas (SP); 2.4.4. Rengti tarpinius lyginamuosius preliminarių sprendinių skaičiavimus, kurių pagrindu būtų parenkami optimalūs projekto sprendimai, suderinti su Projekto valdytoju; 2.4.5. Bendrosios dalies apimtyje papildomai pateikti: 2.4.5.1. Visus būtinus, su PP parengimu susijusius dokumentus, kuriuos reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai, VMSA paslaugų teikimo tvarka, bei techninėje užduotyje keliami reikalavimai, PP derinimo, tikrinimo metu kilę reikalavimai. 2.4.5.2. Gaisrinės saugos užduotį (pasirašo projekto vadovas ir atitinkamos projekto dalies vadovas), kurioje pateikiami duomenys apie: statinio atsparumo ugniai laipsnį; statinio konstrukcijų atsparumą ugniai; statinio gaisrinių skyrių plotus; saugius atstumus tarp statinių; statinių (patalpų) gaisrinio pavojingumo charakteristikas (žmonių skaičių, statinių (patalpų) tūrį, plotą, aukštį); fasadų apdailai, stogo dangai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo klases; gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo (kai reikia) aikšteles; lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklą ar vandens telkinius (šaltinius) gaisrui gesinti; kitus gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendinius, kurie turi įtakos projektinių pasiūlymų rengimui. 2.4.5.3. atlikti statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymą pagal sustambintus darbų įkainius bei statinių palyginamuosius rodiklius; 2.4.5.4. atlikti energinio naudingumo klasės skaičiavimus; 2.4.5.5. pateikti statybos sklypo inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos raštą apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopiją; 2.4.5.6. parengti ir atlikti poveikio aplinkai vertinimą; 2.4.6. Architektūrinės dalies apimtyje papildomai pateikti: 2.4.6.1. Aiškinamąjį raštą, kuriame nurodyti: sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai; universalaus dizaino ir asmenų su negalia poreikių tenkinimo sprendiniai; pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų, liftų) tipai, medžiagos; patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai, atsižvelgiant į projektuojamo statinio paskirtį; skaičiavimai (pagrindžiantys visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, buitinių sanitarinių patalpų plotų parinkimo, pastato paskirties rodiklių, patalpų natūralaus apšvietimo lygio); laikančiųjų ir atitvarų konstrukcijų parinkimas statiniui: pamatai, vertikaliųjų (kolonų, sienų ir kt.) ir horizontaliųjų (perdangų, sijų, santvarų ar kt.) konstrukcinių elementų tipai, medžiagos ir kt. sprendiniai, stogo konstrukcijos (ilginiai, profiliuotasis paklotas ir pan.); pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys statinio konstrukcijų projektinius sprendinius; gaisrinės gebos (išlaikymo gaisro apkrovai) reikalavimai; 2.4.6.2. laikančiųjų konstrukcijų elementų išdėstymo schemas (konstrukcinės schemos), kuriose pavaizduota statinio požeminės ir antžeminės dalies pagrindiniai laikantys elementai pamatų, aukštų, stogo planuose ir pjūviuose per visą statinį: pamatai, atraminės sienos, 2.4.6.3. grindų pagrindų, sienų ir denginio detales; 2.4.6.3. baldų ir įrangos (darbo vietų, santechnikos ir kt.) išdėstymas projektuojamose patalpose atsižvelgiant į pastato (jo patalpų) paskirtį ir universalaus dizaino principus; 2.4.6.4. gaisrinių užtvarų vietas, jų ir angų užpildų (durų, langų, vitrinų ir kt.) atsparumą ugniai; 2.4.6.5. pagrindinius (darantys poveikį planiniams pastato sprendiniams) vėdinimo ir dūmų kanalus ir (ar) šachtas; 2.4.7. Sklypo plano dalies apimtyje papildomai pateikti: 2.4.7.1. Aiškinamąjį raštą, kuriame pateikiami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo 7.1. ir 7.2 punktuose nurodyti duomenys. 2.4.7.2. Pateikiami brėžiniai kaip nurodyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo 7.4. punkte.

## 2.5. Statybą leidžiančio dokumento (-ų) gavimo paslaugos

2.5.1 Atliekamos visos būtinos paslaugos, susijusios su projekto statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) gavimu (tame tarpe ir apmokėjimas už prašymą gauti SLD); 2.5.2. Projektiniai pasiūlymai ir prašymas gauti statybą leidžiantį dokumentą teikiami Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (pasiekiama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (toliau – TPS „Vartai“) adresu www.planuojustatau.lt); 2.5.3 Projekto taisymas pagal derinančių institucijų pastabas; 2.5.4 Informacijos teikimas apie projekto derinimo eigą IS „TPS vartai“ Statytojui (Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui;

## 2.6. Techninio darbo projekto (TDP) parengimo paslaugos

2.6.1. Projekte esant klaidų (neatitikimų galiojančių teisės aktų reikalavimams, nepagrįstų arba neteisingai atliktų, nesuderintų tarpusavyje skaičiavimų) ir dėl to kylant Projekto keitimo ir (ar) taisymo būtinybei, Projektuotojas turi pataisyti Projektą ir jį suderinti su Statytoju (Užsakovu), Projekto valdytoju, kitomis institucijomis, išleidžiant naujos laidos projekto dokumentą, o esant būtinybei, ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą bei apmokėti su tuos susijusias Statytojo (Užsakovo) patirtas pakartotinės pakeisto projekto ekspertizės išlaidas. 2.6.2. Pateikti projektuojamų pastatų energinio naudingumo skaičiavimus ir išeities dokumentus (energinio naudingumo sertifikatą) – PEN. Parengti ir pateikti projektinį Pastato energinio naudingumo sertifikatą, atliktą Aplinkos ministerijos aprobuota programa. Rengti tarpinius – kontrolinius skaičiavimus, kurių pagrindu būtų parenkami optimaliausi projekto sprendimai. 2.6.3. Projekto valdytojui paprašius, pateikti kelis sprendimų variantus, rekomenduoti ekonomiškai naudingiausią, vertinant sistemų, konstrukcijų, apdailos įrengimo bei eksploatavimo kaštus. Jeigu yra siūlomi statybos produktai, esant poreikiui, juos pagrįsti rinkos kainomis bei užtikrinti, kad juos tiektų ne mažiau kaip 3 (trys) gamintojai/tiekėjai; 2.6.4. Projekto sprendiniai, pateikti medžiagų techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių bei neturi prieštarauti vieni kitiems; 2.6.5. Projekte turi būti pateikta pakankamai junginių (mazgų), kad rangos darbų viešo pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 2.6.6. Projekte turi būti numatyta, kad: statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiks minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiks jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“), vadovaujantis „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2.6.7. Projektas turi būti parengtas laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, t. y., neviešinant fizinių asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono numerio, el. pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra perteklinė (ir/ar nereikalinga) projektų tikrinimo ir viešinimo tikslais.

## 2.7. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

2.7.1 Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Projekto valdytojui pateikia ir suderina: 2.7.2 Kalendorinį projekto vykdymo paslaugų (toliau – PVP) grafiką, PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai); 2.7.3 Lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą PVP atlikimą, tačiau visais atvejais PVP skirti ne mažiau kaip po 1 kartą per savaitę (nebent šalys susitartų kitaip); 2.7.4 Paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kiti statybos vykdymo dokumentai privalo būti pasirašyti, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 2.7.5 Projekto valdytojui paprašius Projektuotojas rengia tarpines ataskaitas ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius. Jose glaustai aprašoma eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos, įrašytos statybos darbų žurnale ir/ar pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama projekto sprendinių pakeitimų lentelėje; 2.7.6 Projektuotojas pateikia baigiamąją ataskaitą iki statinio statybos užbaigimo procedūrų LR IS „Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir jo inžinerinių sistemų eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė statinio Projekto (visų sudedamųjų Projekto dalių) projekto sprendinių pakeitimų lentelė. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR IS „Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines laidas, įformintas įstatymų nustatyta tvarka; 2.7.7 Visu PVP laikotarpiu Projektuotojas (Projekto ir projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai) privalo imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti projekto klaidas, jeigu jos atsirado dėl Projektuotojo kaltės; 2.7.8 Esant pagrįstam Statytojo (Užsakovo) prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ar aptariami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai. 2.7.9. Pildyti projekto pakeitimų lentelę.

## 2.8. Kitos susijusios paslaugos

2.8.1 Pateikti visus, Projektinių pasiūlymų parengimui ir statybą leidžiančio dokumento gavimui, reikalingus prašymus: duomenų pateikimui, registravimui, sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimui; 2.8.2 Inžinerinių tinklų apsaugos zonų nustatymo ir įrašymo nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto registre procedūrų atlikimas (išskyrus atvejus, kai apsaugos zona patenka į trečiosios šalies valdomą sklypą, ir trečioji šalis už tai pageidauja gauti piniginę kompensaciją); 2.8.3 Iki projekto įkėlimo į IS „TPS vartai“ SLD gauti, Projektuotojas pateikia projekto sprendinių derinimus, sutikimus, kurie patenka į inžinerinių tinklų ir kt. komunikacijų apsaugos zonas. Suformuoja servitutus, paskaičiuoja nuvertėjimus ir juos suderina bei perduoda Statytojui (užsakovui) ir (ar) Projekto valdytojui. Vadovaujantis įgaliojimu atlieka/organizuoja visas pasirašymo su notarais procedūras (tame tarpe registravimo ir kt. veiksmus); 2.8.4 Projektuotojas privalo pateikti projekto sudedamųjų dalių sprendinių tarpusavio suderinimo aktą, pasirašytą statinio projekto vadovo ir projekto (-ų) dalių vadovų ir prisiimti atsakomybę už šių aktų turinį; 2.8.5. Rengti tarpinius – kontrolinius statybos kainos skaičiavimus, derinti su Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju, ieškoti optimaliausios statybos kainos; Pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančiu kainų lygiu; 2.8.6. Atlikti žalumo indekso skaičiavimus; 2.8.7. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas rengiami naudojant statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodiką, vadovaujantis prieduose pateikiamais Užsakovo reikalavimais statinio informacinio modelio rengimui projektinių pasiūlymų stadijoje. 2.8.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu prieš tvirtinant Projektinius pasiūlymus(toliau – PP) turi būti gautas pastato autorių pritarimas PP sprendiniams; 2.8.9. Projektiniai sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto valdytojui pareikalavus, Projektuotojas turės raštu pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus ir jų ekonominį pagrindimą. 2.8.10. Esant poreikiui, turi būti parengiamos atskiros projektinių pasiūlymų bylos ir gaunami atskiri statybą leidžiantys dokumentai. 2.8.11. Servitutų suformavimas, užkoordinavimas, suderinimas su statinių, patenkančių į servituto zoną, savininkais ir įforminimas, kompensacijų apskaičiavimas (servituto apmokėjimo klausimų projektuotojas nesprendžia), parengtos dokumentacijos perdavimas Statytojui (Užsakovui) ir Projekto valdytojui.

- BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

## 3.1. Teisės aktai ir taisyklės

3.1.1 Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojančių statybos techninių reglamentų aktualias redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktus bei gerąją tokių objektų projektavimo praktiką. 3.1.2. Pasikeitus teisės aktams, Projektuotojas privalo užtikrinti, kad projektiniai pasiūlymai bus pakoreguoti pagal naujus reikalavimus, jei jiems nėra pritarta ar negautas Statybą leidžiantis dokumentas. 3.1.3 Projekto rengimo dokumentams taikomi LR Statybos įstatymas, galiojantys aktualūs teisės aktai, poįstatyminiai teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai, higienos ir inžinerinių tinklų savininkų, naudotojų bei kt. išduotos prisijungimo sąlygos, Vilniaus miesto savivaldybės nustatyti reikalavimai ir rekomendacijos. 3.1.4 Projektuojami sprendimai privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, pagal LR Statybos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus;

## 3.2. Rekomendacijos kiti dokumentai

3.2.1. Projektuojant vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės kokybinio vystymo ir plėtros dokumentais: - Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrasis planas (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/); - Dešimt Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisyklių (https://pletra.vilnius.lt/10-architekturos-taisykliu/ ); - Vilniaus miesto savivaldybei tvirtinimui teikiamų projektinių pasiūlymų architektūros ir urbanistikos sprendinių kokybinio vertinimo lentelė (https://vilnius.lt/rest/assets/a6c864b5-47c6-4ec5-a089-1b4fe69609ae.pdf ); - Privalomųjų dokumentų ir Projektinių pasiūlymų turinio atitikimo galiojantiems reikalavimams vertinimas (https://pletra.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/09/PP-vertinimo-lenteles-kiekybinis-ir-kokybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf ); - Naujas Vilniaus gatvių standartas (https://gatviustandartas.vilnius.lt/); - Teritorijų planavimo viešumas (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ); - Numatomo statinių projektavimo viešumas (https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-projektavima); - Želdynai. Informacija projektuojantiems (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/); - Tarybos sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos tvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/553b2651ea5d11eb866fe2e083228059?jfwid=3d176cdug - Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/); - Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planas (https://drive.google.com/file/d/1t9xSEd6hsz4LDmMjklK-Ifql5BNgTDU6/view). - Vilniaus miesto žalumo indekso skaičiuoklė https://experience.arcgis.com/experience/4581af840ede49789d2b47acf442c066/

- STATYTOJO / UŽSAKOVO TIKSLAS, RODIKLIAi IR FUNKCINIAI POREIKIAI

## 4.1. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindinis tikslas

Statybą leidžiančio dokumento gavimas dėl Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties (7.2.) pastato (unik. nr. 1098-8005-9016), pradinės mokyklos, esančios Medeinos g. 27, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų.

## 4.2 Bendrieji ir funkciniai rodikliai

4.2.1. Rekonstruojamos mokyklos ugdymo programa – pradinio ugdymo I-IV klasės. 4.2.2. Planuojami paskirties rodikliai (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu): ugdytinių skaičius - 504, personalo skaičius ~73; 4.2.3. Pastatai ir sklypas turi būti pritaikyti specialiųjų poreikių ir neįgaliems žmonėms.

## 4.3. Reikalavimai sklypo planui

4.3.1. Susisiekimo infrastruktūra ir viešos erdvės turi būti pritaikytos pagal tokią judumo dalyvių hierarchiją: pėstysis > dviratininkas > viešasis transportas > automobilis; 4.3.2. Pateikti pasiūlymus mokyklos prieigų sutvarkymui, įvertinti visus žemės sklype esančius statinius ir infrastruktūrą ir pateikti pasiūlymus optimaliausiu būdu pritaikyti mokyklos reikmėms; 4.3.3. Sukurti erdvę, kurioje vaikai galėtų atlikti gamtos stebėjimus ir eksperimentus. Numatyti vietą augalų sodinimui ir gamtos tyrinėjimo įrangai (lauko laboratorija)/daržininkystės/sodininkystės erdvę; 4.3.4. Sukurti erdves vaikų laikinam poilsiui po stogu su sėdimomis vietomis (pritaikant kaip lauko klases) ir sandėliavimo patalpomis. Turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių stacionariais įrenginiais. Stoginės gali būti sublokuotos keliomis grupėmis. Minimalus lauko klasių skaičius pagal mokyklos poreikius – 2 vnt. Lauko klasių panaudojimo galimybės: projektinei veiklai, veikloms netradicinėje erdvėje, tyrinėjimui, patyriminei ugdymo veiklai organizuoti; 4.3.5. Siūloma įrengti universalią sporto aikštelę – numatyti 800 kv.m. sporto aikštelę. Jei dėl techninių galimybių tokio dydžio aikštelės numatyti nėra galimybės, šį plotą galima mažinti, tačiau tai vėlesniuose projektavimo etapuose turi būti suderinta su Užsakovu, pateikiant aiškią argumentaciją. Numatyti bent 2 takų bėgimo takelį aplink. Minimalus plotas nustatomas vadovaujantis HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Numatyti universalią sporto aikštelės dangą. Universali sporto aikštelė, turi būti pritaikyta vaikams žaisti krepšinį, futbolą, kvadratą, atlikti kitą fizinę veiklą. Aktualios sporto šakos - krepšinis ir futbolas, lauko tenisas/badmintonas, tinklinis, kvadratas. Projektuojant numatyti lauko sporto aikštyno aptvėrimą. Sklype numatyti skirtingos paskirties lauko sporto inventoriaus/interaktyvių treniruoklių (labiau „karstynių“ zonas). 4.3.6. Privalomas automobilių stovėjimo vietas projektuoti sklypo ribose vadovaujantis statybos techniniais reglamentais ir atsižvelgiant į esamą situaciją; 4.3.7. Esant galimybei aikštelėse numatyti įrengti prieigas dviračių įkrovimui; 4.3.8. Dviračių laikymo vietos turi būti apsaugotos nuo kritulių; 4.3.9. Pagal galimybę suprojektuoti aikštės erdvę/zoną, kurioje galėtų vykti renginiai lauke – šventės, koncertai, mugės. Rekomenduojama aikštės vieta – netoli pagrindinio įėjimo. 4.3.10. Suprojektuoti naujus sklypo aptvėrimo sprendinius.

## 4.4. Reikalavimai želdynams

4.4.1. Planuojant teritorijos sutvarkymo sprendinius, maksimaliai saugoti esamus žaliuosius plotus; 4.4.2. Esamiems medžiams taikyti saugojimo ir tausojamojo ugdymo režimą; 4.4.3. Projektuojant atsižvelgti į arboristinio vertinimo duomenis, identifikuotus vertingus želdinius siekti išsaugoti ir integruoti į sklypo sprendinius.

## 4.5. Reikalavimai pastatams

4.5.1. Įvertinti originalų projektą ir užtikrinti harmoningą pastato vidaus bei išorės estetinį identitetą. 4.5.2. Parengti rekonstravimo projektą, atitinkantį šiuolaikinių ugdymo įstaigų standartus, sukurti kokybišką ugdymo ir darbo aplinką, optimaliai suplanavus ir/ar perplanavus esamas patalpas pagal užsakovo poreikius bei teisės aktus; 4.5.3. Siūlyti ekonomiškus, inovatyvius ir efektyvius sprendimus, atitinkančius projektavimo standartus. 4.5.4. Perplanuoti patalpas pagal šiuolaikines mokyklų projektavimo praktikas. 4.5.5. Perplanuoti sanitarinius mazgus pagal STR ir HN normas. 4.5.6. Užtikrinti, kad pastatai ir jų prieigos būtų pritaikyti žmonėms su negalia. 4.5.7. Pagerinti mokyklos pastatų energinį efektyvumą; 4.5.8. Įvertinti ir atnaujinti arba pakeisti esamas inžinerines sistemas, prireikus suprojektuoti naujas; 4.5.9. Atnaujinti vidaus apdailą, pagerinant estetinę ir funkcinę kokybę; 4.5.10. Atlikti išsamią analizę dėl 2-3-jų aukštų antstato įrengimo ant esamo pastato un. Nr. 1098-8005-9016, su konstrukcijų ekspertize ir pasiūlyti optimaliausią sprendimą; 4.5.11. Suprojektuoti priestatą(-us) su rūsiu (rūsio aukšte numatyti priedangą); 4.5.12. Suprojektuoti priedangą. Priedangą planuoti rūsio aukšte/aukštuose po antstato ir priestato korpusais. Esant galimybei suplanuoti priedangas(-ą), kurios talpintų 60% pastato naudotojų. Priedanga(-os) ne ekstremalių situacijų metu turėtų būti pritaikoma(-os) kitoms veikloms, atsižvelgiant į pastato paskirtį; 4.5.13. Reikalavimai rekonstruojamo pastato ir statomo priestato(-ų) patalpoms, jų kiekiams yra nurodyti konkurso užduotyje.

- REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMUI, ĮFORMINIMUI IR PATEIKIMUI

5.1. Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba; 5.2. Projektuotojas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą bei suderintą projekto etapą perduoda elektronine forma, pagal prieduose pateikiamas „Užsakovo reikalavimais statinio informacinio modelio rengimui projektinių pasiūlymų stadijoje“ nuostatas. Projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Užsakovui/Projekto valdytojui pareikalavus, pateikti popierinę projekto versiją; 5.3. Projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „TPS vartai“, laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, t. y., neviešinant fizinių asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono numerio, el. pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra perteklinė (ir/ar nereikalinga) projektų tikrinimo ir viešinimo tikslais; 5.4. Projekto valdytojui paprašius turi būti pateiktos dvi dokumentų versijos: viena nuasmeninta pagal VPT reikalavimus, kita nenuasmeninta.

# NURODYMAI TDP PROJEKTO DALIMS

## Sklypo plano dalis (SP)

- Sklypo sutvarkymo dalies želdynų sprendinius turi parengti kvalifikuotas specialistas, turintis teisę rengti želdynų projektus (turintis LR Aplinkos ministerijos ar kitos atsakingos institucijos išduotą atestatą); - Planuojant teritorijos sutvarkymo sprendinius maksimaliai saugoti esamus žaliuosius plotus, numatyti jų plėtrą, atsižvelgti į reljefo ypatumus, architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti susiformavusį kraštovaizdį: reljefas, želdynai ir želdiniai; - Projektuojant arčiau kaip 2 m nuo medžių kamienų, būtina numatyti tokį statybos būdą, kad nebūtų pažeistos medžių šaknys, šis reikalavimas turi būti pateiktas techninėse specifikacijose; - Kietas dangas projektuoti atsižvelgiant į esamų medžių šaknų apsaugos zonas, numatyti statybos technologiją, kuri nepažeistų esamų medžių šaknų statybos metu. - Projekto želdynų sutvarkymo sprendimus teikti derinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingo poskyrio peržiūrai, derinimui bei atkuriamosios vertės nustatymui. - Projektuojant antžemines automobilių stovėjimo aikšteles, numatyti želdinių intarpus, jas projektuoti su medžiais ir/ar krūmais, užtikrinant tam reikalingus dangų ir technologinius sprendimus, numatyti pralaidžių dangų, vengti ištisinių nepralaidžių dangų plotų; - Jei medžiai projektuojami dangoje ar ant perdangų, užtikrinti technologines priemones jų kokybiškam augimui. Sprendinius pavaizduoti pjūviuose nurodant grunto storį virš perdangos. - Numatyti apsaugos priemones, apsaugančias pastato ar teritorijos elementus nuo galimos pėsčiųjų, ir automobilių sukeliamos žalos. - Tiekimo zonose lauke – jei tiekimo zonose tiekimo transportas turi galimybę privažiuoti arčiau kaip 2 m iki pastato fasado, fasadas turi būti apsaugotas ribojančiomis apsauginėmis priemonės, tokiomis kaip: borteliai, stulpeliai, bordiūrai ir pan.; - Automobilių stovėjimo ir judėjimo zonose – jei automobilių stovėjimo ir judėjimo zonose automobiliai turi galimybę privažiuoti arčiau kaip 1 m iki pastato fasado, fasadas turi būti apsaugotas ribojančiomis apsauginėmis priemonės, tokiomis kaip: borteliai, stulpeliai, bordiūrai, atmušėjai, konstrukcijų ir inžinerinių sistemų apsaugos; - Sprendiniams už sklypo ribų turi būti pateikti atskiri sąnaudų žiniaraščiai. - Numatyti reikalingus atstatomuosius darbus už sklypo ribų, kuriuos būtina išskirti pagal atskirus medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius, nurodyti technines specifikacijas;

## Architektūros dalis (SA)

- Pastato angų užpildymo žiniaraščiai turi būti parengti, įtraukiant informaciją iš kitų projekto sudedamųjų dalių - pateikti jiems keliamus techninius, spalvinius reikalavimus nurodyti rankenų, GS dalyje, keliamus parametrus, atsparumus ugniai, oro pritekėjimui, maitinimo privedimui iki kontaktinių magnetų, garso izoliacijai keliamus reikalavimus ir kt.); - Brėžiniuose, žiniaraščiuose turi būti pateikti projektuojamų pertvarų, kitų konstrukcijų ir jų elementų parinkimo sprendiniai pagal jų medžiagiškumą, gaisrinės saugos, garso izoliacijos, patalpų paskirties, higienos reikalavimus, kad statybos darbų rangos viešųjų pirkimų metu tiekėjai galėtų juos tinkamai įsivertinti; - Projekto dalyje pateikti patalpų apdailos medžiagų ir spalvinio sprendimo parinkimą, jų kiekius. - Tualetuose/dušuose numatyti sprendimus, kurie nesuteikia galimybės matyti patalpų vidaus iš pastato išorės. - Liftas/keltuvas turi būti energiją taupantis: ne žemesnės nei C energinės klasės pagal ISO 25745-2 standartą. Turi būti pateikiami tai įrodantys energinės klasės sertifikatai, turi būti įdiegta „standby“ funkcija - kai liftas/keltuvas kurį laiką neveikia, automatiškai turi būti išjungiama elektros energiją naudojanti liftų/keltuvų įranga – lifto/keltuvo apšvietimas, vėdinimo ventiliatoriai, valdiklių maitinimas, vartotojo ekranai, t.t.. Lifto/keltuvo apšvietimo ir vartotojo ekrano apšvietimo efektyvumas > 70 lm/W. Liftų/keltuvų pavaros su dažnio ir įtampos keitikliais. - Numatyti patvarias, atsparias dėvėjimuisi medžiagas ir konstrukcijas bei konstrukcijų apsaugos priemones, apsaugančias pastato ar teritorijos elementus nuo galimos pėsčiųjų, ir automobilių sukeliamos žalos. - Aktyvaus judėjimo zonose (įėjimo į pastatą zonos, koridoriai, susibūrimo vietos, pan.) – atspari dėvėjimuisi ir lengvai plaunama grindų danga; - Aktyvaus judėjimo zonose, koridoriuose sienų apdailai numatyti apdailines medžiagas atsparias smūgiams, paviršiaus pažeidimams; - Turi būti numatomos tinkamos galimybės nuvalyti sniegą nuo stogo ties stoglangiais. - Pirmenybė teikiama EPD (environmental product declaration) sertifikuotoms medžiagoms. Turi būti specifikuota bent 10 EPD sertifikuotų medžiagų šioms medžiagų kategorijoms: mediena ar medienos gaminiai, betonas ar cementas, metalas, akmuo ar akmens gaminiai, - Siekiant užtikrinti sveikesnę vidaus patalpų oro kokybę, medžiagos ir statybos produktai vidaus patalpoms parenkami pagal kenksmingų medžiagų nustatytas reikšmes: Produkto kategorija; Leistinos emisijos ribos. Formaldehidai; Lakieji Organiniai Junginiai (LOJ); Pusiau lakieji organiniai junginiai; 1A ir 1B kategorijos kancerogenai. Vidaus dažai ir dangos; ≤ 0.01 mg/m³; ≤ 0.3 mg/m³; ≤ 0.1 mg/m³; ≤ 0.001 mg/m³. Medienos gaminiai, įskaitant medines grindis; ≤ 0.01 mg/m³; ≤ 0.3 mg/m³; ≤ 0.1 mg/m³; ≤ 0.001 mg/m³. Grindų dangos (įskaitant ir grindų išlyginimo mišinius bei liejamas grindis); ≤ 0.01 mg/m³; ≤ 0.3 mg/m³; ≤ 0.1 mg/m³; ≤ 0.001 mg/m³. Lubos, sienos, akustinės bei izoliacinės medžiagos; ≤ 0.01 mg/m³; ≤ 0.3 mg/m³; ≤ 0.1 mg/m³; ≤ 0.001 mg/m³. Vidaus klijai ir sandarikliai (įskaitant grindų klijus); ≤ 0.01 mg/m³; ≤ 0.3 mg/m³; ≤ 0.1 mg/m³; ≤ 0.001 mg/m³.

## Konstrukcijų dalis (SK)

- Parengti projektiniai sprendiniai turi būti grindžiami racionalumo principais; - Privaloma atsižvelgti į gaisrinės saugos, akustikos, patalpų paskirties ir naudojimo reikalavimus (turi būti pateiktos detalios techninės specifikacijos ir žiniaraščiai, brėžiniuose skirtingus reikalavimus atitinkančios konstrukcijos - pavaizduotos grafiškai; - Pateikti šalčio tiltelių skaičiavimus; - SK dalies koeficientų skaičiavimai turi atitikti energetinio naudingumo skaičiavimuose pateiktus duomenis. - Pateikti skaičiavimus, pagrindžiančius akustikos reikalavimų atitiktį. - Konstrukcijų sprendiniai turi būti pagrindžiami skaičiavimais.

## Technologijos (įranga ir baldai) dalis (T)

- Atsižvelgiant į SA ir I dalių užduotis, technologijų dalyje turi būti suprojektuoti visi pastato eksploatavimui reikalingi baldai ir technologinė įranga; - Technologijos dalyje parengiama užduotis kitoms projekto dalims rengti. Baldų bei įrangos žiniaraščiai ir techninės specifikacijos pateikiama technologijų dalyje; - Projektuojami baldai turi būti ergonomiški, saugūs naudoti, šiuolaikiški, atitinkantys universalaus dizaino principus, lengvai prieinami ir komfortabilūs visoms socialinėms grupėms; - Projektuoti informacinių ženklų, įskaitant informacinę sistemą, evakuacinių ženklų sprendinius; - Projektuojama buitinė technika turi būti taupanti vandenį: pramoninės indaplovės - 5 l/padėklą; buitinės indaplovės - 12 l/ciklą; komercinės/industrinės skalbimo mašinos - 7.5 l/kg; buitinės skalbimo mašinos - 40 l/skalbimą; - Projektuoti stacionarią garso ir vaizdo įrangą. - Baldai ir įranga žiniaraščiuose grupuojami (sąrašas gali būti pildomas pagal specifiką): - Baldai klasėms ir kabinetams; - Baldai valgyklai; - Baldai renginių salei; - Baldai sporto salei ir persirengimo patalpoms - Baldai kitoms likusioms patalpoms; - Įranga klasėms ir kabinetams; - Įranga virtuvei; - Įranga renginių salei; - Įranga sporto salei; - Įranga kitoms likusioms patalpoms (jei tokių bus); - Sąmatiniuose skaičiavimuose ir žiniaraščiuose taip pat išskirti: - Standartiniai (mobilūs) baldai; - Standartinė (mobili) įranga; - Įmontuojami/ integruojami baldai; - Montuojama/ integruojama įranga.

## Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN), lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo (LVN) dalys

- Numatyti priemones, galinčias reikšmingai sumažinti paviršinio lietaus vandens kiekį. Galimos priemonės: pralaidžios dangos, tvarios drenažo sistemas, infiltracijos tranšėjos, pan. Sprendinius derinti projektavimo metu; - Projektuoti lietaus surinkimo tinklus, numatant maksimalų lietaus vandens srautą liūties metu. - Numatyti lauko laistymo čiaupus skirtingose pastato pusėse. - Suprojektuoti automatinę vandenį taupančią lašelinę (kapiliarinę) laistymo sistemą daliai želdinių (rekomenduojama reprezentacinėje zonoje). - Specialiuosiuose užduoties reikalavimuose nurodytais atvejais vandens prietaisai ar jų grupės turi būti apskaityti vandens skaitikliais. Virtuvės zonoje turi būti numatyti atskiri vandens skaitikliai. Visi vandens skaitikliai impulsiniai (įskaitant įvadinį), t. y. turi turėti galimybę būti pajungti į automatinę skaitiklių nuskaitymo sistemą arba į pastato valdymo sistemą. Jeigu miesto tinklai neleidžia pajungti įvadinio skaitiklio į pastato skaitiklių nuskaitymo sistemą – turi būti numatomas dubliuojantis įvadinis skaitiklis. - Turi būti numatyti vandenį taupantys klozetų vandens nuleidimo mechanizmai – dvigubo nuleidimo, efektyvumas ≤4/2.5 l (≤4 l - nuleidimas su dideliu klavišu, ≤2.5 l - nuleidimas su mažu klavišu); - Turi būti numatyti vandenį taupantys pisuarų vandens nuleidimo mechanizmai – efektyvumas ≤1.2 litrai per nuleidimą; - Turi būti numatyti vandenį taupantys rankų praustuvų maišytuvai su sensoriniu valdymu (infrared). Efektyvumas ≤4 l/min.; - Turi būti numatyti vandenį taupančios dušo galvutės - efektyvumas ≤ 6 l/min. - Vandentiekio įvade turi būti įrengiama vandens nuotėkio aptikimo sistema arba įvadinis vandens skaitiklis turi būti suprogramuojamas taip, kad skaitiklis automatiškai indikuotų apie galimą vandens nuotėkį ar užduoto vidutinio pastato vandens vartojimo viršijimą (per BMS sistemą, sms). Nuotėkio aptikimo sistema neturi atjungti vandens tiekimo, tik automatiškai indikuoti apie galimą nuotėkį garsiniu/vaizdiniu signalu. Jeigu miesto tinklai neleidžia programuoti įvadinio skaitiklio ir pajungti į pastato BMS sistemą – turi būti numatomas dubliuojantis įvadinis skaitiklis; - Uždaromosios vandens sklendės. Vandens tiekimą uždarančios sklendės turi būti įrengtos visiems vandens prietaisams ar jų grupėms: kriauklėms, dušams, klozetams, pisuarams, skalbimo mašinoms, indaplovėms. Sklendės turi būti automatinės arba rankinės ir lengvai prieinamos; - Kondensatą, susidarantį iš vėsinimo įrangos (jei projektuojama), šalinti į buitinių nuotekų sistemą, prieš tai numatant sifoną su mechaniniu kvapų uždaru (sauso tipo); - Jei projektuojami vidiniai lietaus nuotekų tinklai, įlajos turi būti su elektriniu pašildymu; - Žmonėms su negalia skirtuose tualetuose, turi būti projektuojamas apsiprausimui skirtas dušelis prie klozeto su karšto ir šalto vandens maišytuvu; - Jei grindyse numatoma vamzdynų pravala/revizija, turi būti numatomi mechaniškai atsparūs, tam skirti gamykliškai pagaminti gaminiai (pvz., nerūdijančio plieno liukai, galimai su įklijuojama tos patalpos grindų danga); - Kiekvienai san. prietaisų grupei numatyti galimybę ją atjungti remonto ar kt. atveju. Grupių sudėtis derinama su Projekto valdytoju; - Vandentiekis ir nuotekos priedangoje: - Numatyti reikiamo tūrio geriamo vandens talpyklą, atsižvelgiant į planuojamą žmonių skaičių. Numatyti galimybę pripildyti geriamo vandens talpyklą per priedangos paruošimui skirtą laiką, kaip nurodyta Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos apraše. - Priedangoje turi būti įrengiami tualetai (įskaitant sausuosius). Ne mažiau kaip vienas turi būti pritaikytas asmenų su negalia poreikiams pagal statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. - Ekstremaliosios situacijos ar karo atveju priedangoje naudojami sausieji ar biotualetai, kurių nereikia prijungti prie inžinerinių sistemų. Vertinamas sauso tipo ar biotualetų poreikis - 1 vnt./30 žm.

## Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK), šilumos gamybos ir tiekimo (ŠT, ŠG) dalys

- Reikalavimai šildymo sistemai: - Šildymo prietaisai, kiti elementai tose vietose, kur yra tikimybė susižeisti, turi būti projektuojami taip, kad būtų apsaugoti nuo atsitiktinių susižeidimų; - Visa inžinerinė įranga turi būti nesunkiai prieinama aptarnaujančiam personalui; - Vengti virintų elementų projektavimo; - Sistemų elementams, įrengiamiems pastato išorėje apsaugoti nuo atmosferos poveikio projektuoti specialiai tam skirtas gamykliškai izoliuotas spintas su durelėmis. - Numatyti atskiras šiluminės energijos apskaitas šildymo ir karšto vandens sistemoms. Šiluminės apskaitos atskirai įrengiamos pagal funkcines zonas. - Reikalavimai vėdinimui, vėsinimui: - Atskiras vėdinimo sistemas projektuoti atskiroms funkcinėms zonoms, nurodytoms specialiuosiuose užduoties reikalavimuose. - Vėsinimo sistemų poreikis atskirose patalpose, zonose projektuojamas, suderinus su Projekto valdytoju. Atskiras „Split“ tipo vėsinimo sistemas numatyti serverinėje, pagal poreikį elektros skydinėje. Vėsinimo sistemas numatyti automatizuotas, valdomas pagal patalpos termostatą arba vėdinimo įrenginio signalą; - Visos šaldymo ir vėsinimo sistemos bei jų agregatai, įskaitant sumontuotus ir pastato viduje, ir pastato išorėje, naudojančios šaltnešį ir sistemoje jo talpinančios daugiau nei 6 kg, turi turėti automatinę nuotėkio aptikimo sistemą. Netaikoma tik sistemoms, naudojančioms natūralius ir aplinkai draugiškus šaltnešius, pvz. vandenį, orą. Automatinio nuotėkio aptikimo sistema turi turėti jutiklius, sistemos viduje ar ore aplink sistemą (aspiracinė sistema) fiksuojančius šaltnešio nuotėkius ir nuotėkio atveju indikuojanti signalu. Signalai turi būti siunčiamį į sistemų valdymo pultus ir į BMS sistemą. Galimi įvairūs jutiklių tipai – infraraudonųjų spindulių, elektrocheminiai ir kt. Šaltnešio nuotėkiai gali būti fiksuojami ir pagal slėgio pokyčius sistemoje, tačiau turi būti įvertinti ir galimi natūralūs slėgio pokyčiai sistemoje. - Prie vėdinimo įrenginių (rekuperatorių) ant oro paėmimo ir išmetimo ortakių numatyti uždarymo vožtuvus su el. pavaromis. Sistemų elementams, įrengiamiems pastato išorėje apsaugoti nuo atmosferos poveikio projektuoti specialiai tam skirtas gamykliškai gaminamas spintas su šilumos izoliacija ir aptarnavimo durelėmis; - Pastato išorėje įrengtiems ortakiams projektuoti gamykliškai gaminamus apskardinimus arba segmentinius gamykliškai pagamintus ortakius su izoliacija ir apskardinimu. Projekto apimtyje įvertinti inžinerinių sistemų gamyklinį dažymą, pagal SA dalyje numatytus spalvinius sprendimus; - Jei WC vėdinimas (ventiliatoriai) nejungiami prie bendros pastato valdymo sistemos, numatyti jų valdymą atsižvelgiant į patalpų naudojimo intensyvumą (pvz., įstaigai nedirbant, ventiliatoriai atjungiami); - Virtuvės oro tiekimo ir ištraukimo įrenginiai turi veikti sinchroniškai, o jų reguliavimas susietas. Jei vėdinimą numatoma užtikrinti iš vieno įrenginio – projektuoti ozonatorių; - Šviežio oro vėdinimo sistemoms paėmimo vietos turi būti nutolusios ≥ 8 m horizontaliu atstumu nuo vėdinimo sistemos oro išmetimo vietų ir oro taršos šaltinių (keliai ir įvažiavimai į teritoriją, automobilių stovėjimo aikštelės, tiekimo ir pristatymo zonos, išsikrovimo ar laikino sustojimo zonos, pastato sistemų teršalų išmetimo vietos, WC ventiliacijos kaminėliai ir pan.). Oro išmetimo vietos ar kiti oro taršos šaltiniai negali būti nukreipti į uždaras lauko teritorijas, tokias kaip vidinis kiemas, kuriose yra oro paėmimo vietos. Atidaromi langai, naudojami natūraliam vėdinimu turi būti įrengiami ≥ 8 m nuo oro išmetimo vietų ir oro taršos šaltinių. - Jei vėsinimo sistemoje naudojamas freonas, jis turi būti ekologiškas ir turintis, kuo mažesnį visuotinio atšilimo potencialo rodiklį (GWP). - Reikalavimai šiluminio komforto valdymui. - Veikiant šildymo sistemai, automatiškai turi atsijungti vėsinimo sistema (arba atvirkščiai); - Šildymo sistemos valdymas - per BMS ir elektroniniais termostatiniais valdiklais patalpose; - Jei numatomi radiatoriai, jie turi būti su termopavaromis, kurias valdomos BMS ir suderintos su vėsinimo sistema; - CO2 davikliai turi būti įrengti kur yra neprognozuojamas arba kintamas patalpų naudotojų skaičius (renginių salė, sporto salės). CO2 davikliai turi būti sujungti su vėdinimo sistema ir turi užtikrinti vėdinimą atitinkamai pagal CO2 koncentraciją patalpose bei siųsti vaizdinius ar garsinius signalus pastato valdytojui arba tiesiogiai patalpose, kai CO2 lygis viršija nustatytą ribą. - Reikalavimai priedangos šildymui ir vėdinimui: - Šildymo sistema prijungiama prie bendros pastato šildymo sistemos. Ekstremaliosios situacijos ar karo atveju naudojami autonominiai elektriniai šildytuvai, o temperatūra turi nenukristi žemiau 14–16 °C, atsižvelgiant į tai, kad patalpos papildomai prišyla ir nuo žmonių. - Ekstremalios situacijos ar karo atveju į patalpas tiekiamas oro kiekis numatomas toks, kad patalpose CO2 koncentracija neviršytų 20 000 ppm; - Priedangos patalpose projektuojama autonominė mechaninė vėdinimo sistema, kuri gali būti prijungta prie pastato vėdinimo sistemos. Ekstremaliosios situacijos ar karo atveju, priedangos vėdinimo sistema turi veikti autonomiškai. - Ekstremaliosios situacijos ar karo atveju nutrūkus elektros tiekimui, priedangos mechaninės vėdinimo sistemos veikimas užtikrinamas nuo autonominio rezervinio elektros tiekimo šaltinio ne trumpiau kaip 5 val. Nutrūkus autonominio rezervinio elektros tiekimo šaltinio energijai, naudojamas natūralus vėdinimas arba rankinė vėdinimo sistemos pavara. - Šilumos punkte numatyti atskiras šildymo atšakas pastato skirtingų funkcinių zonų šildymo optimaliam naudojimui (su galimybę sumažinti skirtingose zonose šilumos sunaudojimą);

## Elektrotechnikos (įskaitant žaibosaugą), lauko elektrotechnikos (E, LE, LE ESO) dalys

- Numatyti teritorijos, pastato, pavadinimo apšvietimą; - Turi būti numatyta elektros apskaita. Vietinė apskaita (subapskaita) – tik virtuvės zonos patalpoms. - Siekiant įrangos suderinamumo, neprojektuoti skirtingų gamintojų elektros paskirstymo įrangos; - Projektuojant vidaus apšvietimą, turi būti atlikta standarto (LST EN 12464-1: 2011 "Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje") reikalavimų atitikimą įrodanti apšvietimo modeliavimo ataskaita; - Projektuojant Lauko ir fasado apšvietimą, turi būti atlikta standarto (LST EN 12464-2: 2014 "Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje" reikalavimus (lauko teritorijos vidutinė apšvieta (lx) ir apšvietos tolygumas, gatvių - pagal LST EN 13201 “Gatvių apšvietimas”) atitikimą įrodanti 3D apšvietimo modeliavimo ataskaita. - Apšvietimo zonavimas numatomas pagal atskiras funkcines zonas. Sporto, renginių salėse – papildomai lokalinis apšvietimo valdymas. - Suprojektuoti maksimalų galimą saulės baterijų kiekį, kuris būtų montuojamas ant pastato stogo, atsižvelgti į galimą šešėliavimą. Jeigu projektavimo metu būtų priimtas sprendimas saulės baterijų neprojektuoti, projektuojant stogą vis tiek turi būti įvertinta saulės baterijų apkrova, kad būtų užtikrinta galimybė jas įrengti ateityje. - Parenkant vidaus ir lauko šviestuvus, jų efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 150 lm/W, dekoratyviniams (akcentiniams) šviestuvams – ne mažiau kaip 110 lm/W. Nurodytus parametrus galima tikslinti pagrindžiant apšviestumo skaičiavimais, norint pasiekti tolygesnį patalpų apšvietimą. - Priedangos elektrotechnikos sistema: - Turi būti suprojektuotas autonominis rezervinis maitinimo šaltinis su ARĮ (automatinis rezervo įjungimas), kuris įjungia rezervinį maitinimo šaltinį dingus pagrindiniam elektros energijos šaltiniui (STR 2.07.02:2024 181.p. ir kt.); - Apšvietimo sistema prijungiama prie bendros pastato apšvietimo sistemos, ekstremaliosios situacijos ar karo atveju priedangoje numatant nemažiau kaip 50 lx apšvietą; - Numatyti atskirus pažymėtus kištukinius lizdus elektriniams šildytuvams ir ryšio įrangos maitinimui ekstremaliosios situacijos ar karo atveju. Lizdų maitinamas - nuo autonominės rezervinės elektros energijos tiekimo sistemos. - Elektros tiekimo užtikrinimas projektuojamas ne trumpesnei nei 5 val. trukmei. - Turi būti numatyta ir rezervinio elektros generatoriaus prijungimo iš pastato išorės galimybė. - Vidaus darbams naudojamo kabelio degumo klasė turi būti nežemesnė kaip Cca.

## Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), lauko elektroninių ryšių (ER, LER) dalys

- Pastato viduje projektuoti kabelines linijas (elementus sieti ne bevieliu ryšiu). Numatyti bevielio interneto sprendinius; - Kabelio degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip Cca; - ER dalies kabeliai turi būti ne žemesnės kaip 6 kategorijos. - Visi kompiuteriniai kabeliai turi turėti galimybę juos laisvai pakeisti (įrengiant vamzdeliuose). Draudžiama kompiuterinius kabelius tiesiogiai užmūryti ar užtinkuoti sienose be apsauginių vamzdelių; - Numatyti prieigos taškus, palaikančius IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) standartą; - Belaidžio interneto prieigos taškus projektuoti išdėstytus racionaliai, daugumoje patalpų ir erdvių; - Vadovautis ANSI TAI-569-C standarto 6.3.8 punkto reikalavimais. Virš ryšių patalpos ir el. skydinių patalpų neprojektuoti WC, prausyklų, dušinių bei kitų patalpų kur galimas vandens užliejimas. Grindis įrengti su nuolydžiu vandens išbėgimui iš ryšių patalpos; - Ryšių patalpoje suprojektuoti vėsinimo sistemą. - Patekimas į ryšių patalpas su įeigos kontrole (skaitytuvu ar pan.); - Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemą.

## Apsauginės signalizacijos dalis (AS)

- Numatyti priemones ir tinklus reikalingus projektuojamo objekto teritorijos ir (jei bus poreikis) pastato stebėjimui ir apsaugai; - Pastato viduje projektuoti kabelines linijas (elementus sieti ne bevieliu ryšiu); - Turi būti suprojektuota praėjimo kontrolė specialiuosiuose užduoties reikalavimuose nurodytose vietose. Praėjimo kontrolės valdymas turi būti susietas su GAS; - Numatyti vėdinimo, vėsinimo sistemos apjungimą su apsaugine signalizacija (numatyti vėdinimo ir vėsinimo sistemų atjungimą gavus signalą iš apsauginės signalizacijos, kai atidarytas langas patalpoje; - Naujai diegiamas vaizdo stebėjimo sistemas projektuoti su PoE palaikymo funkcija; - Integruota video analitika turi turėti šias funkcijas: linijos kirtimo; veido atpažinimas; palikto daikto aptikimas; vaizdo pasikeitimo/judesio; įsibrovimo/patekimo į stebimą plotą; - Jei numatomi magnetiniai apsaugos kontaktai languose, tai jų sumontavimas turi būti atliktas langų gamybos metu; - Evakuacinių išėjimų durų ir kitų su Projekto valdytoju suderintų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartu, turi turėti elektromechanines spynas, susietas su GAS, BMS ar kita sistema ir turi turėti generalinį raktą; - Vidaus darbams naudojamo kabelio degumo klasė turi būti nežemesnė kaip Cca.

## Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (PVA)

- Projekte numatyti galimybę valdyti šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir apšvietimo inžinerines sistemas. Projektuoti specialiuosiuose užduoties reikalavimuose nurodytą pastato ar atskirų jų inžinerinių sistemų valdymo sistemą (BMS ar kt.). - PVA dalyje numatyti galimybę valdyti apsaugos sistemą atskirose teritorijose/zonose; - PVA dalyje numatyti galimybę valdyti visas elektroniškai saugomas duris su galimybe jas atrakinti arba užrakinti esant incidento atvejui, taip pat susieti jas su GAS;

## Gaisrinės saugos dalis (GS)

- Gaisrinės saugos dalyje turi būti pateikti: statinio (patalpų) laikančiųjų konstrukcijų gebos vykdyti nustatytas funkcijas užtikrinimo gaisro metu, gaisro kilimo galimybės, ugnies ir dūmų plitimo statinyje apribojimo, gaisro išplitimo į gretimus statinius apribojimo, statinyje esančių žmonių saugaus išėjimo ar jų gelbėjimo kitomis priemonėmis užtikrinimo, žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo, ugniagesių saugaus darbo užtikrinimo sistemų pastatuose projektiniai sprendiniai ir projekto gaisrinės saugos dalies vadovo parengtos užduotys (specifikacijos) kitų projekto dalių projektiniams sprendiniams rengti; - Kitų projekto dalių gaisrinę saugą užtikrinantys projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis projekto gaisrinės saugos dalies vadovo paruoštomis užduotimis (specifikacijomis). Negali būti prieštaravimų tarp Projekto sudedamųjų dalių sprendinių; - Gerinimo priemonių žiniaraščiai turi būti įvertinti sąmatiniuose skaičiavimuose. - Parengti evakavimosi schemą pastato naudotojui.

## Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO)

- SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir nurodyti statybos darbų atlikimo terminą (grafiką); - Turi būti pateiktos pastabos dėl statybos darbų technologijos projekto rengimo ir nuoroda dėl specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės reikalingumo; - Projekto dalyje turi būti pateikta: - statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; - techninės priežiūros privalomas valandas; - kiti nurodymai projekto techninei bei projekto vykdymo priežiūrai; - darbų sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.; - specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai; - statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka. - Statybvietės teritoriją projektuoti minimalaus ploto, vengti naudoti gretimus sklypus, Sudėtingiems statiniams pateikti brėžinius etapais (pvz. nulinis ciklas, antžeminė pastato dalis);

## Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)

- Rengti tarpinius – kontrolinius kainos skaičiavimus, projekto rengimo eigoje, ieškant racionalaus ir optimalaus sprendimo. - Pateikti komercinius pasiūlymus tam tikrų projektinių sprendinių (medžiagos, įrenginiai, baldai, montavimo darbai ir t.t.); - Iki viešojo statybos darbų pirkimo pradžios pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Statytojui (Užsakovui) ir (ar) Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančius įkainius;

## Statinio interjeras (SI)

- Interjero ir baldų projekto dalies paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti. Statinio interjeras (SI) turi būti pateikiamas atskira byla; - Turi būti suprojektuoti visi pastato eksploatavimui reikalingi baldai ir įranga, visose Pastato patalpose; - Projekto dalies sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su Projekto valdytoju; - Interjero sprendiniai pateikiami 2D brėžiniuose ir 3D vizualizacijose. - Projektuojami baldai turi būti ergonomiški, saugūs naudoti, šiuolaikiški, atitinkantys universalaus dizaino principus, lengvai prieinami ir komfortabilūs visoms socialinėms grupėms; - Patalpų apdailos medžiagų ir spalvinio sprendimo parinkimas, nurodant spalvų kodus; - Informacinių ženklų, įskaitant informacinę sistemą, evakuacinių ženklų sprendinių parinkimas; - Pateikti išklotines: sienų, lubų su jose montuojamais inžinerinių sistemų elementais (sanitarinėse patalpose, bendrosiose patalpose, salėse, klasėse, grupėse ir kt.). Išklotinėse identifikuojami: tualetų kabinų tipą, langų uždangų spalviniai sprendiniai, vidinių durų spalviniai sprendiniai; - Interjero sprendiniai turi būti suderinti su akustiniais patalpų skaičiavimais, užtikrinant teisės aktų atitiktį; - Baldų ir įrangos specifikacijos ir žiniaraščiai pateikiami technologijos ir baldų dalyje (T).

## Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS)

- Priešgaisrinė signalizacija projektuojama pagal GS projekto dalies užduotį. - Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą projektuoti pagal GS dalies užduotį. - Projektavimo eigoje ieškoti ir siūlyti optimaliausius sprendinius, juos derinti su Projekto architektais, Statytoju (Užsakovu) bei Projekto valdytoju.