ELEKTROS GENERATORIAI, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMO PASLAUGAS IR ĮRENGIMO DARBUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – ūkio subjektas, nurodytas pirkimo sutartyje.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Įranga – Elektros generatorius ir kita jo įrengimui reikalinga įranga, kuri pristatoma ir įrengiama Užsakovui.

  - Darbai – Elektros generatoriaus įrengimo ir gerbūvio sutvarkymo darbai.

  - Paslaugos – Elektros generatorius projekto parengimo paslaugos.

  - Projektas – elektros generatoriaus įrengimo techninis/techninis darbo projektas arba paprastojo remonto aprašas (pagal poreikį).

  - Grafikas – Detalus kalendorinis planas, kuriame nurodyti darbai ir jų atlikimo terminai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektros generatoriaus įrengimo (įskaitant automatinio rezervavimo įjungimo skydo (toliau – ARĮ) pajungimą, konstrukcijų įrengimą, pastogės įrengimą, kabelių paklojimą, el. įrengimų ir skydų sumontavimą, apsauginį įžeminimą, valdymą iš terminalo sistemos arba prijungimą prie turimos valdymo sistemos (darbai pagal poreikį, numatytą techninėje (projektavimo) užduoyje) darbai, įskaitant projektavimo paslaugas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS ir SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Elektros generatoriai įrengiami Užsakovo nurodytose objektuose Lietuvos Respublikos teritorijoje lauko sąlygomis (ne pastatuose).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objektas apima elektros generatoriaus ir jo įrengimui reikalingos įrangos įsigijimą, projektavimą, reikalingų leidimų gavimą (Rangovas privalo gauti visus reikalingus suderinimus projekto sprendiniams bei statybą leidžiančius dokumentus, jei jie reikalingi, užsakovui įgaliojus), įrangos tiekimą, transportavimą, montavimą, elektros prieigos privedimą ir prijungimą (įskaitant ARĮ pajungimą, konstrukcijų įrengimą, pastogės įrengimą, kabelių paklojimą, el. įrengimų ir skydų sumontavimą, apsauginį įžeminimą, valdymą iš terminalo sistemos (darbai pagal poreikį, numatytą Projekte)), įdiegimą, bandymą.

  - Rangovas privalo užtikrinti teikiamai Įrangai ne trumpesnę nei 24 mėn. arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) gamintojo garantiją nuo Įrangos gedimų, nesusijusių su Užsakovo veikla/neveikimu.

  - Rangovas turi paruošti Projektą, pateikti jį Užsakovui suderinimui ir gauti jo raštišką pritarimą. Taip pat Užsakovui įgaliojus, Rangovas privalo gauti ir statybą leidžiantį dokumentą (kai privaloma). Projektą turi rengti turintis tam teisę Projektuotojas bei tinkamos kvalifikacijos jo specialistai.

  - Rengiant Projektą turi būti suprojektuota bei įgyvendinta ir visa pilnaverčiam Įrangos eksploatavimui reikalinga infrastruktūra Objekte: lauko inžineriniai tinklai, įžeminimo kontūrai, gerbūvio sutvarkymo (atstatymo) darbai, kiti Įrangai aptarnauti reikalingi sprendiniai.

  - Rengiant Projektą, Rangovas turi išnagrinėti Užsakovo vidaus / lauko elektros tinklų schemas ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą Objektuose, esant poreikiui užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas. Esant poreikiui numatyti ir atlikti papildomos įrangos, reikalingos Įrangos prijungimui, suprojektavimą ir sumontavimą.

  - Įranga montuojama pagal Užsakovo suderintą ir ekspertuotą Projektą ir statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas).

  - Visos šiame dokumente pateiktos Įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė. Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

  - Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

  - Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertis).

  - Tiek projektavimo paslaugas, tiek elektros įrenginių įrengimo darbus turi vykdyti asmenys, turintys teisę juos vykdyti. Taip pat asmenys turi būti identifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio nuostatas.

  - Reikalavimai Įrangai:

    - Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota;

    - Įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto priėjimo į Įrangos vidų (Užsakovo pasirinkimu);

    - Užsakovas turi turėti galimybę stebėti Įrangos veiklą per nuotolį Užsakovo kompiuteriniuose įrenginiuose. Esant poreikiui Užsakovas turi turėti galimybę paleisti Įrangą per nuotolį;

    - Kiti Įrangos parametrai:

| Techninės charakteristikos | Minimalūs parametrai |
| --- | --- |
| Reikalavimai korpusui | Uždaras (metaliname korpuse), apsaugotame nuo aplinkos poveikio, rakinamas. Plieno pagrindas su antivibraciniais padais, triukšmą slopinantis gaubtas. Po korpusu turi būti sumontuoti visi valdymo, perjungimo įrenginiai, pagalbiniai įtaisai ir degalų bakas. |
| Pastatymo sąlygos | Konstrukcija pritaikyta darbui lauko sąlygomis (komplektuojami su aušinimo skysčio šildytuvu pajungtu į tinklą (kai numatytas aušinimas skysčiu)), starterinės užvedimo sistemos (starteris 12 arba 24 V su savaiminio sužadinimo sistema), elektronika |
| Apsaugos klasė | ne prastesnė kaip IP23. Visos Įrangos dalys turi būti apsaugotos nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių bei graužikų |
| Lauke montuojama elektros generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūra | ne prasčiau kaip -25 laipsnių C ÷ +35 laipsnių C |
| Paleidimo srovės perkrovos apsauga | Turi būti |
| Generuojama įtampa | trifazė 400 ± 5% V; galios koeficientas (cos ϕ): ≥ 0,8 |
| Dažnis | 50 Hz |
| Kuras | Dyzelinas |
| Kuro papildymo galimybė veikiančiam generatoriui | Turi būti |
| Imtuvų pajungimas | Automatinis rezervavimo įjungimas (ARĮ) įrengiant ARĮ spintą |
| Aušinimas | Skystis |
| Greičio reguliatorius | Elektroninis |
| Oro paėmimas | Turbokompresorius |
| Įtampos reguliatorius | Automatinis Elektroninis |
| Generatoriaus veikimo apsaugos, elektros grandinės apsaugos | Atitinka |
| Kuro bako talpa/veikimo laikas. Rodikliai turi būti pasiekiami su vidinio kuro bako talpa arba kartu su papildoma talpa. Kuro bakas turi būti komplektuojamas kartu su generatoriumi. Kuro padavimas iš pagalbinės talpos į generatorių turi būti vykdomas siurbliu. Kuro bake turi būti kuro lygio automatinė matuoklė ir automatinis kuro bako papildymas (tuo atveju, jei generatorius komplektuojamas su papildoma kuro talpa) | ≥ 7h prie 100% apkrovimo |
| Prekė turi atitikti šiuos standartus: ISO 3046, ISO 8528, IEC 60034 | Atitinka |
| Generatorius turi būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB | Atitinka |
| Garantija prekei | ne mažesnė kaip 24 mėn. arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) |
| Generatoriaus komplektacija: - Akumuliatorius; - Automatinė baterijų pakrovimo sistema; - Eksploataciniai skysčiai (išskyrus kurą); - Pajungimo komplektas; - pajungimo ir naudojimo instrukcija. |  |  |

  - Įrangos valdymo meniu turi būti lietuvių kalba. Jeigu įrangos valdymo meniu valdomas ne valstybine kalba, pateikiama naudojimosi instrukcija išversta į lietuvių kalbą;

  - Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomos visų Darbų pabaigos praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirašytą Aktą ir testo su išorės apkrovos moduliu ataskaitą. Generatorius turi būti apkraunamas ilgalaike (ne mažiau 60 min) ne mažiau 50% nominalios galios apkrova, atlikta patikra dinaminėmis apkrovomis (privaloma pateikti testo ataskaitą su darbinių parametrų grafikais dinaminių apkrovų metu), o bandymo rezultatai turi būti  užfiksuoti bandymų protokole. Ataskaitoje turi matytis, kad Įranga priėmė dinamines apkrovas. Ilgalaikės apkrovos ir dinaminių apkrovų metu Įranga negali išsijungti, pasiekti didesnę nei leistiną temperatūrą, sugesti.

  - Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Aktą ir Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pagrįstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

  - Reikalavimai išpildomajai dokumentacijai:

    - Projektas rengiamas vadovaujantis šia projektavimo užduotimi (technine specifikacija) ir galiojančių teisės aktų reikalavimais. Parengti topografinę/geodezinę nuotrauką.

    - Atlikus Darbus, Rangovas privalo parengti ir Užsakovui pateikti sukomplektuotą išpildomąją dokumentaciją: Projektą, Įrangos gamintojo dokumentaciją (technines charakteristikas (data sheet), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas lietuvių ir anglų kalbomis, įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis, sumontuotų įrenginių elektros schemas, paslėptų darbų aktus, sumontuotų įžeminimo kontūrų pasus, žemėje įrengtų elektros kabelių pasus, atliktų įžeminimo varžų, pereinamųjų varžų, kabelių izoliacijos varžų, elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos (trumpojo jungimo srovės) matavimų protokolus, kontrolines geodezines nuotraukas ir kitus dokumentus, būtinus pagal LR teisės aktų reikalavimus. Popieriniai dokumentai pateikiami jei Užsakovas užsakymo lange nurodė poreikį (ne daugiau kaip 1 egz.). Papildomai pateikti išpildomosios dokumentacijos 1 egzempliorių (skaitmeninę versiją).

    - Kontrolinės geodezinės nuotraukos Užsakovui turi būti pateiktos atspausdintos popieriniu variantu (jei popierinių dokumentų gavimo poreikį Užsakovas nurodė užsakymo lange (ne daugiau kaip 1 egz.) ir skaitmeniniu variantu CD/DVD/USB laikmenoje*.pdf  ir *.dwg formatais. Geodezinių nuotraukų parengimą atliekantys specialistai turi būti kvalifikuoti ir jiems suteikta teisė vykdyti geodezinių nuotraukų parengimo paslaugas.

4.15.4. Visa išpildomoji dokumentacija turi būti sunumeruota su pridėtu dokumentacijos rejestru, pateikta susegta išardomuose segtuvuose (jei popierinių dokumentų gavimo poreikį Užsakovas nurodė užsakymo lange (ne daugiau kaip 1 egz.)), o jos skaitmeninės kopijos (*.doc/docx, *.vsd, *.dwg). turi būti pateiktos CD/DVD/USB laikmenoje.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

  - Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus pirkimo sutarčiai. Projektas turi būti parengtas, suderintas ir Užsakovui perduotas pagal suderintą Grafiką.

  - Grafikas (kurį Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu), turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo. Grafike įtvirtinti tarpiniai Darbų atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali būti keičiami raštu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeičia galutinio Darbų atlikimo termino, kaip Rangovas nurodė teikdamas galutinį pasiūlymą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prašymas pakeisti Grafike įtvirtintus tarpinius Darbų atlikimo terminus Užsakovui nėra privalomas.