## Sheet1
Darbų kiekių žiniaraštis
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Kompleksas: | Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis
Objektas: | Mokslo paskirties pastato, M. Yčo g. 2, Kauno m. sav., rekonstravimo projektas
Žiniaraštis: | Elektrotechnikos dalis_A_laida
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | kiekis | Kaina, Eur (be PVM)
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
VIDAUS TINKLAI. SKYDAI
1 | Elektros įvadinis paskirstymo skydas ĮPS, ~1400x1600x360, su spintos paaukštinimo metaline konstrukcija, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Virštinkinis, IP41, su rakinamomis durelėmis. Skyde montuojama: | kompl. | 1
2 | Įvadinis automatinis jungiklis 3F 300A | kompl. | 1
3 | Saugiklių-kirtiklių blokas su NH-00, su 200A saugiklių lydžiaisiais įdėklais | vnt. | 1
4 | Automatinis jungiklis 3F C200A | vnt. | 1
5 | Automatinis jungiklis 3F C50A | vnt. | 1
6 | Automatinis jungiklis 3F C40A | vnt. | 4
7 | Automatinis jungiklis 3F C32A | vnt. | 4
8 | Automatinis jungiklis 3F C25A | vnt. | 1
9 | Automatinis jungiklis 3F C16A | vnt. | 8
10 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 6
11 | Nepriklausomas atkabiklis, 24V AC/DC | vnt. | 2
12 | Viršįtampių ribotuvas 1+2 tipo (B+C klasė), 3P+PEN Iimp 12,5kA (10/350), In 50kA (8/20) | vnt. | 1
13 | Bandymų gnybtynas | vnt. | 2
14 | Surenkamos šynos | kompl. | 3
15 | Atraminiai izoliatoriai | kompl. | 3
16 | Surenkami gnybtai | kompl. | 3
17 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
18 | Elektros įrenginių žymenys | kompl. | 1
19 | Elektros paskirstymo skydas, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Potinkinis, 48 mod. IP30. Rakinamas. Skyde montuojama: | kompl. | 1
20 | Tripolis kirtiklis 3F C32A | vnt. | 1
21 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 9
22 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 8
23 | Srovės nuotėkio relė 2P, 25A, 30mA | vnt. | 9
24 | Viršįtampių ribotuvas Tipo 2, 3P+NPE, In 20kA (8/20) | vnt. | 1
25 | Jėgos gnybtai | vnt. | 5
26 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 4
27 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 2
28 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
29 | Elektros paskirstymo skydas, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Potinkinis, 120 mod. IP30. Rakinamas. Skyde montuojama: | kompl. | 1
30 | Tripolis kirtiklis 3F C200A | vnt. | 1
31 | Automatinis jungiklis 3F C32A | vnt. | 2
32 | Automatinis jungiklis 3F C25A | vnt. | 6
33 | Automatinis jungiklis 1F C20A | vnt. | 1
34 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 35
35 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 5
36 | Srovės nuotėkio relė 2P, 25A, 30mA | vnt. | 20
37 | Viršįtampių ribotuvas Tipo 2, 3P+NPE, In 20kA (8/20) | vnt. | 1
38 | Jėgos gnybtai | vnt. | 12
39 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 12
40 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 6
41 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
42 | Elektros paskirstymo skydas, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Potinkinis, 48 mod. IP30. Rakinamas. Skyde montuojama: | kompl. | 1
43 | Tripolis kirtiklis 3F C40A | vnt. | 1
44 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 9
45 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 8
46 | Srovės nuotėkio relė 2P, 25A, 30mA | vnt. | 8
47 | Viršįtampių ribotuvas Tipo 2, 3P+NPE, In 20kA (8/20) | vnt. | 1
48 | Jėgos gnybtai | vnt. | 5
49 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 4
50 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 2
51 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
52 | Elektros paskirstymo skydas, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Potinkinis, 48 mod. IP30. Rakinamas. Skyde montuojama: | kompl. | 1
53 | Tripolis kirtiklis 3F C40A | vnt. | 1
54 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 8
55 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 7
56 | Srovės nuotėkio relė 2P, 25A, 30mA | vnt. | 8
57 | Viršįtampių ribotuvas Tipo 2, 3P+NPE, In 20kA (8/20) | vnt. | 1
58 | Jėgos gnybtai | vnt. | 5
59 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 4
60 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 2
61 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
62 | Elektros paskirstymo skydas, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Potinkinis, 48 mod. IP30. Rakinamas. Skyde montuojama: | kompl. | 1
63 | Tripolis kirtiklis 3F C16A | vnt. | 1
64 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 8
65 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 6
66 | Srovės nuotėkio relė 2P, 25A, 30mA | vnt. | 4
67 | Viršįtampių ribotuvas Tipo 2, 3P+NPE, In 20kA (8/20) | vnt. | 1
68 | Jėgos gnybtai | vnt. | 5
69 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 4
70 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 2
71 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
72 | Elektros paskirstymo skydas, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Potinkinis, 48 mod. IP30. Rakinamas. Skyde montuojama: | kompl. | 1
73 | Tripolis kirtiklis 3F C32A | vnt. | 1
74 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 9
75 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 9
76 | Srovės nuotėkio relė 2P, 25A, 30mA | vnt. | 10
77 | Viršįtampių ribotuvas Tipo 2, 3P+NPE, In 20kA (8/20) | vnt. | 1
78 | Jėgos gnybtai | vnt. | 5
79 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 4
80 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 2
81 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
82 | Elektros paskirstymo skydas, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Potinkinis, 48 mod. IP30. Rakinamas. Skyde montuojama: | kompl. | 1
83 | Tripolis kirtiklis 3F C25A | vnt. | 1
84 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 8
85 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 7
86 | Srovės nuotėkio relė 2P, 25A, 30mA | vnt. | 7
87 | Viršįtampių ribotuvas Tipo 2, 3P+NPE, In 20kA (8/20) | vnt. | 1
88 | Jėgos gnybtai | vnt. | 5
89 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 4
90 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 2
91 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
92 | Elektros avarinio apšvietimo paskirstymo skydas, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Potinkinis, 12 mod. IP41. Rakinamas. Skyde montuojama: | kompl. | 3
93 | Vienpolis kirtiklis 1F 16A | vnt. | 1
94 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 3
95 | Jėgos gnybtai | vnt. | 3
96 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 2
97 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 2
98 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
99 | Vėdinimo – kondicionavimo elektros jėgos skydas VKJS-2, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Virštinkinis, 36 mod., IP41. Skyde montuojama: | kompl. | 1
100 | Tripolis kirtiklis 3F 40A | vnt. | 1
101 | Automatinis jungiklis 3F C32A | vnt. | 1
102 | Automatinis jungiklis 3F C16A | vnt. | 4
103 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 1
104 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 1
105 | Viršįtampių ribotuvas Tipo 2, 3P+NPE, In 20kA (8/20) | vnt. | 1
106 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 3
107 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 2
108 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
109 | Šilumos punkto elektros jėgos skydas ŠPJS-1, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Virštinkinis, 48 mod., IP41. Skyde montuojama: | kompl. | 1
110 | Tripolis kirtiklis 3F 300A | vnt. | 1
111 | Automatinis jungiklis 3F C160A | vnt. | 2
112 | Automatinis jungiklis 3F C125A | vnt. | 3
113 | Automatinis jungiklis 3F C16A | vnt. | 2
114 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 3
115 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 1
116 | Viršįtampių ribotuvas Tipo 2, 3P+NPE, In 20kA (8/20) | vnt. | 1
117 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 3
118 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 2
119 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
120 | Serverinės elektros jėgos skydas, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Virštinkinis, 36 mod., IP41. Skyde montuojama: | kompl. | 1
121 | Tripolis kirtiklis 3F 16A | vnt. | 1
122 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 7
123 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 1
124 | Srovės nuotėkio relė 2P, 25A, 30mA | vnt. | 1
125 | Viršįtampių ribotuvas Tipo 2, 3P+NPE, In 20kA (8/20) | vnt. | 1
126 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 3
127 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 2
128 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
129 | Kompiuterių klasės elektros paskirstymo skydas, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Potinkinis, 36 mod., IP31. Skyde montuojama: | kompl. | 1
130 | Tripolis kirtiklis 3F 40A | vnt. | 1
131 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 13
132 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 2
133 | Srovės nuotėkio relė 2P, 25A, 30mA | vnt. | 1
134 | Viršįtampių ribotuvas Tipo 2, 3P+NPE, In 20kA (8/20) | vnt. | 1
135 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 3
136 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 2
137 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
138 | Kitų reikmių paskirstymo skydas PS-0, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Virštinkinis, 36 mod., IP41. Skyde montuojama: | kompl. | 1
139 | Tripolis kirtiklis 3F 16A | vnt. | 1
140 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 8
141 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 9
142 | Srovės nuotėkio relė 2P, 25A, 30mA | vnt. | 6
143 | Modulinis kontaktorius 2P In≥16A, Uritės~230V | vnt. | 2
144 | Termostatas | vnt. | 1
145 | Fotorelė 230V su išoriniu jutikliu | vnt. | 1
146 | Jungiamieji srovėlaidžiai | kompl. | 6
147 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 4
148 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
149 | Gamintojo apskaitos skydas 1-am skaitikliui. 3-fazis. Virštinkinis, IP44. Skyde montuojama: | kompl. | 1
150 | Automatinis jungiklis 3F C50A | vnt. | 1
151 | Montavimo ir demontavimo darbai | kompl. | 1
GAMINIAI
152 | Kištukinių lizdų skydelis, 1x400V 16A, 2x250V 16A, su mechanine blokuote, virštinkinis, IP44 | vnt. | 2
153 | Galios keitiklis (inverteris) saulės elektrinei 400V, 50A | vnt. | 1
154 | Monokristalinis fotovoltinis 410W modulis | vnt. | 80
155 | Impulsinis maitinimo šaltinis 230V/12V | vnt. | 3
ŠVIESTUVAI
156 | Šviestuvas LED tipo lempa, 34W, IP20, įleidžiamas į pakabinamas lubas | vnt. | 131
157 | Šviestuvas LED tipo lempa, 34W, IP20, paviršinio montavimo | vnt. | 41
158 | Šviestuvas LED tipo lempa, 15W, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas | vnt. | 167
159 | Šviestuvas LED tipo lempa, 15W, IP44, paviršinio montavimo | vnt. | 18
160 | Šviestuvas LED tipo lempa, 16W, IP54, paviršinio sieninio montavimo | vnt. | 10
161 | Šviestuvas LED tipo lempa, 16W, IP54, paviršinio lubinio montavimo | vnt. | 4
162 | Šviestuvas LED tipo lempa, 16W, IP44, paviršinio montavimo. Skirtas techninėms patalpoms | vnt. | 27
163 | LED prožektorius 30W, IP54, paviršinio sieninio montavimo. Su judesio jutikliu | vnt. | 2
164 | Šviestuvas LED tipo lempa, 68W, IP44, IK09, paviršinio montavimo. Skirtas sporto salių apšvietimui | vnt. | 16
165 | Šviestuvas LED tipo lempa, 22W, IP20, paviršinio lubinio montavimo. Matmenys - ⌀40 x 5 cm | vnt. | 15
166 | Šviestuvas LED tipo lempa, 42W, IP20, paviršinio lubinio montavimo. Matmenys - ⌀60 x 5 cm | vnt. | 9
167 | Šviestuvas LED tipo lempa, 72W, IP20, paviršinio lubinio montavimo. Matmenys - ⌀80 x 5 cm | vnt. | 7
168 | Evakuacinis šviestuvas, galimas tvirtinimas prie sienų, lubų, pakabinant, LED lempa, IP44, su 1h veikimo akumuliatoriumi | vnt. | 27
169 | Avarinio apšvietimo šviestuvas LED tipo lempa. 6W, IP20. Su įmontuotu akumuliatoriumi, 1h darbo laikui | vnt. | 60
170 | Montavimo ir demontavimo darbai | kompl. | 1
INSTALIACINIAI GAMINIAI
171 | Jungiklis vieno kl., įleidžiamas, 10A, 250V, IP20 | vnt. | 84
172 | Jungiklis dviejų kl., įleidžiamas, 10A, 250V, IP20 | vnt. | 4
173 | Dviejų klavišų svirtinis žaliuzių jungiklis 250V, IP20 | vnt. | 25
174 | Mikrobangų judesio daviklis 360º, IP44 | vnt. | 64
175 | Kištukinis lizdas, 1F, su įžeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 250V, IP20 | vnt. | 344
176 | Kištukinis lizdas, 1F, su įžeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 250V, IP44 | vnt. | 50
177 | Kištukinis lizdas, 1F, su įžeminimo kontaktu, virštinkinis, 16A, 250V, IP44 | vnt. | 21
178 | Kištukinis lizdas, 3F, su įžeminimo kontaktu, potinkinis, 32A, 400V, IP44 | vnt. | 4
179 | Modulinis į grindinę dėžutę įleidžiamas kištukinis lizdas, 1F, su įžeminimo kontaktu, 16A, 250V, IP20 | vnt. | 48
180 | Grindinė dėžė su montažine baze, pakyla, sandarikliais, visais instaliaciniais elementais, 12 mod. | kompl. | 6
181 | Viršįtampių ribotuvas D tipo | vnt. | 48
182 | Montavimo ir demontavimo darbai | kompl. | 1
KABELIAI, LAIDAI
Kabelis vario gyslomis, su PVC izoliacija, išorinė izoliacija – degimo nepalaikanti, Cca s2d2a2, 0,6/1,0kV:
183 | Cu 5x95 | m | 40
184 | Cu 5x70 | m | 10
185 | Cu 5x35 | m | 100
186 | Cu 5x16 | m | 20
187 | Cu 5x10 | m | 380
188 | Cu 5x6 | m | 300
189 | Cu 5x4 | m | 160
190 | Cu 5x2,5 | m | 180
Kabelis varinėmis gyslomis, su behalogenine, atsparia ugniai E60 izoliacija, 300/500V:
191 | Cu 4x1,5 E60 | m | 1890
192 | Cu 3x2,5 E60 | m | 220
Kabelis varinėmis gyslomis, su PVC izoliacija, išorinė izoliacija – degimo nepalaikanti, Dca s2,d2,a2, 300/500V:
193 | Cu 3x4 | m | 30
194 | Cu 3x2,5 | m | 3740
195 | Cu 3x1,5 | m | 3580
196 | Cu 4x1,5 | m | 375
Laidas varine gysla, su geltonos/žalios spalvos PVC izoliacija:
197 | Cu 1x16 | m | 100
Laidas varine gysla, su juodos/raudonos spalvos PVC izoliacija. Su greito jungimo jungtimis komplekte. Skirtas saulės elektrinių montavimui:
198 | Cu 1x6 | m | 540
199 | Kabelio antgalis gyslai 1,5 mm2 | vnt. | 1000
200 | Kabelio antgalis gyslai 2,5 mm2 | vnt. | 1000
201 | Kabelio antgalis gyslai 4 mm2 | vnt. | 50
202 | Kabelio antgalis gyslai 6 mm2 | vnt. | 60
203 | Kabelio antgalis gyslai 10 mm2 | vnt. | 60
204 | Galinė mova kabeliui 4x150 komplekte su antgaliais | kompl. | 2
205 | Galinė mova kabeliui 5x95 komplekte su antgaliais | kompl. | 2
206 | Galinė mova kabeliui 5x70 komplekte su antgaliais | kompl. | 4
207 | Galinė mova kabeliui 5x35 komplekte su antgaliais | kompl. | 6
208 | Montavimo ir demontavimo darbai | kompl. | 1
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
Elektroinstaliacinis vamzdis, nepalaikantis degimo:
209 | d50 | m | 120
210 | d40 | m | 240
211 | d25 | m | 1400
Cinkuotos plieninės kabelinės kopėčios su visomis reikalingomis sujungimo, perėjimo detalėmis ir tvirtinimo elementais:
212 | 200 mm pločio | m | 246
213 | 300 mm pločio | m | 39
214 | Saulės modulių tvirtinimo konstrukcijos plokščiam stogui | kompl. | 104
215 | Betoninė plytele 300x300x60 mm | vnt. | 165
216 | Instaliacinė dėžutė, potinkinė | vnt. | 592
217 | Montažinė dėžutė | vnt. | 85
218 | Nedegios sandarinimo medžiagos kabelių praėjimams per sienas, perdangas | kompl. | 1
219 | Kabelių tvirtinimo medžiagos | kompl. | 1
220 | Įvairūs metalo gaminiai | kompl. | 1
221 | Papildomos medžiagos | kompl. | 1
222 | Montavimo ir demontavimo darbai | kompl. | 1
ĮLAJŲ ŠILDYMAS
223 | Sujungimas šildymo elementui su maitinimu, IP66 | vnt. | 9
224 | Lauko temperatūros daviklis | vnt. | 1
225 | Lauko drėgmės daviklis | vnt. | 1
226 | Sensorių jungimo laidas | m | 20
227 | Montavimo darbai | kompl. | 1
ŽAIBOSAUGA, ĮŽEMINIMAS, POTENCIALŲ IŠLYGINIMAS
228 | Aktyvinis žaibolaidis ∆T=30 μs | vnt. | 1
229 | Stiebas 4m | vnt. | 1
230 | Stiebo laikiklis | vnt. | 1
231 | Horizontali cinkuota plieninė įžeminimo viela, d8 mm | m | 30
232 | Elektroinstaliacinis vamzdis, nepalaikantis degimo d20 | m | 4
233 | Įžeminimo vielos laikiklis, sieninis | vnt. | 10
234 | Įžeminimo vielos laikiklis, stoginis | vnt. | 10
235 | Horizontali cinkuota plieninė įžeminimo juosta, 25x4mm | m | 35
236 | Įžeminimo juostos laikiklis, sieninis | vnt. | 20
237 | Dažai geltoni | l | 1
238 | Dažai žali | l | 1
239 | Dviejų metalų greito montažo jungtis | vnt. | 1
240 | Jungtis vielai tvirtinti prie metalo konstrukcijų | vnt. | 4
241 | Potencialų išlyginimo gnybtas | vnt. | 3
242 | Montavimo darbai | kompl. | 1
LAUKO TINKLAI. MEDŽIAGOS
243 | Lauko paskirstymo skydas LPS, su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais. Virštinkinis, 36 mod., IP44. Skyde montuojama: | kompl. | 1
244 | Tripolis kirtiklis 3F 20A | vnt. | 1
245 | Automatinis jungiklis 3F C16A | vnt. | 1
246 | Automatinis jungiklis 1F C16A | vnt. | 4
247 | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 2
248 | Srovės nuotėkio relė 4P, 25A, 30mA | vnt. | 1
249 | Elektros lizdas 16A, 250V montuojamas ant DIN bėgelio, IP20 | vnt. | 2
250 | Elektros lizdas 16A, 400V, paviršinio montavimo, IP44 | vnt. | 1
251 | N ir PE kontaktų blokas | kompl. | 2
252 | Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio | kompl. | 1
253 | Elektromobilių įkrovimo stotelė. Vidutinio greitumo, IEC62196 Mode 3 standarto, 22 kW galingumo. Skirta elektromobilių krovimui. Pastatoma, aliumininis korpusas. | vnt. | 2
254 | Kabelis Al 4x185 mm2 skirtas kloti žemėje ir atvirame ore | m | 176
255 | Kabelis Al 5x16 mm2 skirtas kloti žemėje ir atvirame ore | m | 320
256 | Kabelis Cu 3x2,5 mm2 skirtas kloti žemėje ir atvirame ore | m | 95
257 | Galinė mova kabeliui 4x185 komplekte su antgaliais | vnt. | 4
258 | Galinė mova kabeliui 5x16 komplekte su antgaliais | kompl. | 14
259 | PE kabelių apsaugos vamzdžiai klojami žemėje atviru būdu, d110mm | m | 158
260 | PE kabelių apsaugos vamzdžiai klojami žemėje atviru būdu, d75mm | m | 240
261 | PE kabelių apsaugos vamzdžiai klojami žemėje atviru būdu, d25mm | m | 95
262 | Signalinė juosta kabeliams | m | 493
263 | Horizontali cinkuota plieninė įžeminimo juosta, 40x4mm | m | 75
264 | FeZn išardoma matavimo jungtis | vnt. | 5
265 | Vertikalus įžeminimo strypas, apvalus variuotas plienas, Ø14,2mm, L=1,5m | vnt. | 56
266 | Jungiamoji mova, Ø14,2mm | vnt. | 40
267 | Įkalimo galvutė, Ø14,2mm | vnt. | 8
268 | Kryžminė jungtis | vnt. | 10
269 | Revizinė įžeminimo dėžutė | vnt. | 5
270 | Cinkuota atrama h=10,0m virš žemės paviršiaus su įleistomis durelėmis | vnt. | 4
271 | G/b pamatas 10,0m apšvietimo atramai | vnt. | 4
272 | Pajungimo jungtis atramoje | vnt. | 4
273 | Automatinis jungiklis 1C 6A | vnt. | 4
274 | LED prožektorius 50W | vnt. | 4
MONTAVIMO DARBAI
275 | Tranšėjos 1-2 kabeliui klojimui iškasimas / užpylimas rankiniu būdu | m | 10
276 | Tranšėjos 1-2 kabeliui klojimui iškasimas / užpylimas mechaniniu būdu | m | 402
277 | Tranšėjos įžeminimo juostos klojimui iškasimas / užpylimas mechaniniu būdu | m | 402
278 | Vamzdžio d110 paklojimas tranšėjoje | m | 158
279 | Vamzdžio d75 paklojimas tranšėjoje | m | 240
280 | Vamzdžio d25 paklojimas tranšėjoje | m | 95
281 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto vamzdžio | m | 493
282 | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų klojimas tranšėjoje | m | 75
0,4 kV kabelių Al 4x185 mm2 klojimas (viso):
283 | PE vamzdyje d110 | m | 158
284 | Kabelių spintoje | m | 9
285 | Tvirtinant prie pastato konstrukcijų | m | 9
0,4 kV kabelių Al 4x16 mm2 klojimas (viso):
286 | PE vamzdyje d75 | m | 240
287 | Elektros spintoje, įkrovimo stotelėje | m | 20
288 | Apšvietimo atramoje, arba jos pamate | m | 20
289 | Tvirtinant prie pastato konstrukcijų | m | 40
0,23 kV kabelių Cu 3x2,5 mm2 klojimas (viso):
290 | PE vamzdyje d25 | m | 95
291 | Galinės movos kabeliui 4x185mm² montavimas | vnt. | 4
292 | Galinės movos kabeliui 5x16mm² montavimas | vnt. | 14
293 | Kabelio galų paruošimas | vnt. | 22
294 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 11
295 | Įžemiklio įrengimas Rįž≤10Ω | kompl. | 5
296 | Įžemiklio įrengimas Rįž≤30Ω | kompl. | 4
297 | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų | kompl. | 9
298 | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas | vnt. | 9
299 | Revizinės dėžutės montavimas | vnt. | 5
300 | Elektromobilių įkrovimo stotelės montavimas | vnt. | 2
301 | Duobių atramų pamatams kasimas/užpylimas | m3 | 4
302 | G/b pamato apšvietimo atramai montavimas | vnt. | 4
303 | Cinkuotos atramos h=10,0m virš žemės montavimas ant pamato | vnt. | 4
304 | Automatinių jungiklių montavimas atramoje | vnt. | 4
305 | LED šviestuvo montavimas ant atramos | vnt. | 4
306 | LPS skydo montavimas ant pamato | vnt. | 1
GERBŪVIO ATSTATYMO DARBAI
307 | Plotų išlyginimas | m2 | 355
308 | Grunto tankinimas | m3 | 355
Iš viso
PVM | PVM | PVM | PVM | PVM
Iš viso su PVM | Iš viso su PVM | Iš viso su PVM | Iš viso su PVM | Iš viso su PVM
Pastabos:
1. Įrengimų ir medžiagų kiekius jų specifikacijas tikslinti darbų metu. Priimamų instaliacijai medžiagų kokybė ir techninės charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente.
2. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šių sistemų įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų kiekius bei jų specifikacijas, įvertinti darbų kiekius bei suderinti su statytoju.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.