## tech. charakteristikos
Pavadinimas | Pardavėjo Prekių techninės charakteristikos, parametrai (pildo Pardavėjas) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkretų Prekių gamintoją, modelio pavadinimą ir konkrečias charakteristikas pagal šios lentelės reikalavimus, nepalieka „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne prasčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama)
Varžinis drėkintuvas Nr. 1
Defensor RS 40 arba lygiavertis
Elektroninė kalkių valdymo sistema, leidžianti lengvai pašalinti kalkes
Garo cilindras iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
Turi turėti apsaugą nuo vandens patekimo į kanalizaciją ir kanalizacijos užsikimšimo
Jutiklinio ekrano valdymo technologija
Oro srautas: ne mažiau 3500 m3/h
Oro greitis: ne mažiau 2,4 m/s
Oro intensyvumas: ne mažiau 1,18 kg/m3
Santykinis drėgnumas lauke: ne mažiau 5%
Santykinis drėgnumas viduje: ne mažiau 55%
Elektrinis galingumas: ne daugiau 30 kW
Nominalus drėkinimas: ne mažiau 40.00 kg/h
Kontrolės tikslumas: ne mažiau ±1%
Ekranas
Vidinis PI drėgnumo kontroleris
Tiksli penkių pakopų vandens lygio kontrolė
Pasirenkama garų gamyba ne siauresniame diapazone nuo 0 iki 100%
Valdymo įtampa: 230 VAC
Valdymo signalai: on/off, 0..1VDC, 0..5VDC, 0..10VDC, 1..5VDC, 2..10VDC, 0..20VDC, 0..20mA, 4..20mA,140ohm..10kohm
Vandens kokybė: paprastas vanduo, demineralizuotas vanduo
RS485 ryšio sąsaja su Modbus protokolu
BackNet/Lonworks
Garo žarna: ne mažiau 4 m
Garo skirstytuvas: ilgis ne mažiau 1000 mm 2 vnt.
Kondensato žarna : ne mažiau 4 m
Vandens filtras–vožtuvas
Drėgmės hidrostatas: ON/OFF
Kanalinis drėgmės jutiklis: valdymo signalas nuo 0 iki 10 V
Varžinis drėkintuvas Nr. 2
Defensor RS 50 arba lygiavertis
Elektroninė kalkių valdymo sistema, leidžianti lengvai pašalinti kalkes
Garo cilindras iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
Turi turėti apsaugą nuo vandens patekimo į kanalizaciją ir kanalizacijos užsikimšimo
Jutiklinio ekrano valdymo technologija
Oro srautas: ne mažiau 4500 m3/h
Oro greitis: ne mažiau 2,6 m/s
Oro intensyvumas: ne mažiau 1,18 kg/m3
Santykinis drėgnumas lauke: ne mažiau 5%
Santykinis drėgnumas viduje: ne mažiau 55%
Elektrinis galingumas: ne daugiau 37.2 kW
Nominalus drėkinimas: ne mažiau 50.00 kg/h
Kontrolės tikslumas: ne mažiau ±1%
Ekranas
Vidinis PI drėgnumo kontroleris
Tiksli penkių pakopų vandens lygio kontrolė
Pasirenkama garų gamyba ne siauresniame diapazone nei nuo 0 iki 100%
Valdymo įtampa: 230 VAC
Valdymo signalai: on/off, 0..1VDC, 0..5VDC, 0..10VDC, 1..5VDC, 2..10VDC, 0..20VDC, 0..20mA, 4..20mA, 140ohm..10kohm
Vandens kokybė: paprastas vanduo, demineralizuotas vanduo
RS485 ryšio sąsaja su Modbus protokolu
BackNet/Lonworks
Garo žarna: ne mažiau 4 m
Garo skirstytuvas: ilgis ne mažiau 1000 mm 2 vnt.
Kondensato žarna: ne mažiau 4 m
Vandens filtras-vožtuvas
Drėgmės hidrostatas: ON/OFF
Varžinis drėkintuvas Nr. 3
Garo cilindras iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
Turi turėti apsaugą nuo vandens patekimo į kanalizaciją ir kanalizacijos užsikimšimo
Jutiklinio ekrano valdymo technologija
Oro srautas: ne mažiau 5000 m3/h
Oro greitis: ne mažiau 2,2 m/s
Oro intensyvumas: ne mažiau 1,18 kg/m3
Santykinis drėgnumas lauke: ne mažiau 5%
Santykinis drėgnumas viduje: ne mažiau 55%
Elektrinis galingumas: ne daugiau 44.6 kW
Nominalus drėkinimas: ne mažiau 60.00 kg/h
Kontrolės tikslumas: ne mažiau ±1%
Ekranas
Vidinis PI drėgnumo kontroleris
Tiksli penkių pakopų vandens lygio kontrolė
Pasirenkama garų gamyba: nuo 0 iki 100%
Valdymo įtampa: 230 VAC
Valdymo signalai: on/off, 0..1VDC, 0..5VDC, 0..10VDC, 1..5VDC, 2..10VDC, 0..20VDC, 0..20mA, 4..20mA, 140ohm..10kohm
Vandens kokybė: paprastas vanduo, demineralizuotas vanduo
RS485 ryšio sąsaja su Modbus protokolu
BackNet/Lonworks
Garo žarna: ne mažiau 4 m
Garo skirstytuvas: ilgis ne mažiau 1500 mm 2 vnt.
Kondensato žarna : ne mažiau 4 m
Vandens filtras-vožtuvas
Drėgmės hidrostatas : ON/OFF
Kanalinis drėgmės jutiklis: valdymo signalas nuo 0 iki 10 V
Šilumokaitis Nr. 1
Karštam vandeniui ruošti 450 kW±20kW surenkamas plokštelinis
Šilumokaitis Nr. 2
Karštam vandeniui ruošti 450 kW±20kW lituojamas plokštelinis
Šildytuvas Nr. 1
Kanalinis apvalus šildytuvas EHC400/15.0/3 arba lygiavertis
Galingumas: nemažiau 15kW
Pajungimas: 400mm
Įtampa: 380V
Šildytuvas Nr. 2
Kanalinis apvalus šildytuvas EHC315/12.0/3 arba lygiavertis
Galingumas: nemažiau 12kW
Pajungimas: 315mm
Įtampa: 380V
Šildytuvas Nr. 3
Kanalinis apvalus šildytuvas EHC250/9.0/3 arba lygiavertis
Galingumas: nemažiau 9kW
Pajungimas: 250mm
Įtampa: 380V
Šildytuvas Nr. 4
Kanalinis stačiakampis elektrinis oro šildytuvas EKS 700*400*370/36 kW arba lygiavertis
Galingumas: ne mažiau 36 kW
Pajungimas: 700*400*370 mm
Šildytuvas Nr. 5
Kanalinis stačiakampis oro šildytuvas vandeniu SVS 1000x500-2 arba lygiavertis
Pajungimas: 1000x500 mm
Šildymo eilių skaičius: 2
Šildytuvas Nr. 6
Kanalinis stačiakampis oro šildytuvas vandeniu SVS 800x500-4 arba lygiavertis
Pajungimas: 800x500 mm
Šildymo eilių skaičius: 4
Šildytuvas Nr. 7
Flanšinis tenas TPK 210 -12/8-12KW; 3~400V arba lygiavertis
Matmenys: 210x550 mm
Pajungimas: flanšas
Įtampa: 400V
Fazės: 3f
Reguliavimo ribos: ne mažiau 0–75°C
Galia: 8 arba 10, arba 12 kW
Rekuperatorius
Sieninis mini rekuperatorius AIRUNIT 500 arba lygiavertis
Oro srauto lygiai: 15/20/30/40 m3/h
Efektyvumas: iki 90%
Elektros sunaudojimas: ne daugiau 0.8/1.1/1.7/2.7 W
Garsas (3 m atstumu): ne daugiau 12/18/22/30 dB(A)
Filtrų klasė: G3
Angos skersmuo (vid./išor): 154 /198 mm
Angos ilgis: 495 mm
Padengimas: RAL 9016 dažais arba lygiaverčiais
Oro valytuvas
Pramoninis oro valytuvas LIGHT PROGRESS UV-FAN-M2/95HP arba lygiavertis
Išmatavimai (mm): 1040 x 320 x 130
Užterštumo sumažėjimas: > 99,9 %
Oro srautas (m³/val.): ne mažiau 150
Energijos sąnaudos (W): ne daugiau 220
UV lempos vnt./galia (W): 2×95
Irradiacijos plotas (m²)(A=3 m): 40
Irradiacijos tūris (m³): 100
Lempos keitimas: N°2CHS-95WH
Nuolatinio veikimo
Apsaugos lygis: ne žemesnis IP 20
Filtras mechaninis Nr. 1
su metaliniu rėmu 287x592x600-6/M5
Filtras mechaninis Nr. 2
su metaliniu rėmu 287x592x600-6/G4
Filtras mechaninis Nr. 3
su metaliniu rėmu 892x592x600* -14/F7
Filtras mechaninis Nr. 4
su metaliniu rėmu 792x392x635 -12/F7
Filtras mechaninis Nr. 5
su metaliniu rėmu 700x400x780-10/F7
Filtras mechaninis Nr. 6
MPL 858x287x46 F7
Filtras mechaninis Nr. 7
su metaliniu rėmu 592x592x534-6/F7
Filtravimo medžiaga: sintetinis mikro stiklo audinio pluoštas
Filtras mechaninis Nr. 8
su metaliniu rėmu 592x287x534-6/F7
Filtravimo medžiaga: sintetinis mikro stiklo audinio pluoštas
Filtras mechaninis Nr. 9
su metaliniu rėmu 892x490x534-12/F7
Filtravimo medžiaga: sintetinis mikro stiklo audinio pluoštas
Filtras mechaninis Nr. 10
su metaliniu rėmu 892x490x360-10/F7
Filtravimo medžiaga: sintetinis mikro stiklo audinio pluoštas
Filtras mechaninis Nr.11
su metaliniu rėmu 592X490X534-8/F7
Filtravimo medžiaga: sintetinis mikro stiklo audinio pluoštas
Filtras mechaninis Nr. 12
su metaliniu rėmu 892x409x380-8/ M5
Filtras mechaninis Nr. 13
su metaliniu rėmu 892x409x380-14/ F7
Filtras mechaninis Nr. 14
su metaliniu rėmu 490x490x635/10/ F7
Filtras mechaninis Nr. 15
su metaliniu rėmu 490x490x635/10/ F9
Filtras mechaninis Nr. 16
su metaliniu rėmu 592x592x600/8/ M5
Filtras mechaninis Nr. 17
su metaliniu rėmu 690x390x600/8/ F9
Filtras mechaninis Nr. 18
su metaliniu rėmu 740x314x590/8 F7
Filtras mechaninis Nr. 19
su metaliniu rėmu 592x592x600/8/ G4
Filtras mechaninis Nr. 20
su metaliniu rėmu 592x287x600/8/ M5
Filtras mechaninis Nr. 21
su metaliniu rėmu 690x390x640/9/ F7
Filtras mechaninis Nr. 22
MPL 400x235x46 /F7
Filtras mechaninis Nr. 23
su metaliniu rėmu 892x490x600/12/ F9
Filtras mechaninis Nr. 24
su metaliniu rėmu 740x314x690/8 F7
Filtras mechaninis Nr. 25
su metaliniu rėmu 892x490x360 - 14/F7
Filtras mechaninis Nr. 26
su metaliniu rėmu 592x287x600 - 6/F9
Filtras mechaninis Nr. 27
su metaliniu rėmu 297x492x450 - 5/M7
Filtras mechaninis Nr. 28
kasetinis, su metaliniu rėmu 660x378x100/G4
Filtras mechaninis Nr. 29
su metaliniu rėmu 582x543x450 - 9/F7
Filtras mechaninis Nr. 30
Kasetinis, su metaliniu rėmu 612x545x100 - M5
Filtras mechaninis Nr. 31
su metaliniu rėmu 535x495x600 - 6/F7
Filtras mechaninis Nr. 32
su metaliniu rėmu 428X428X300 - 4/G4
Filtras mechaninis Nr. 33
su metaliniu rėmu 892x490x534 - 10/F7
Filtras mechaninis Nr. 34
su metaliniu rėmu 398x224x280/100 - 6/M5
Filtras mechaninis Nr. 35
su metaliniu rėmu 635x495x600 - 6/F7
Filtras mechaninis Nr. 36
su metaliniu rėmu 792x392x360 - 8/G4
Filtras mechaninis Nr. 37
su metaliniu rėmu 790x190x600 - 8/F7
Filtras mechaninis Nr. 38
su metaliniu rėmu 740x314x330 - 7/M5
Filtras mechaninis Nr. 39
su metaliniu rėmu 605x605x360 - 6/G4
Filtras mechaninis Nr. 40
su metaliniu rėmu 605x605x600 - 6/M5
Filtras mechaninis Nr. 41
su metaliniu rėmu 592x592x500 - 6/M5
Filtras mechaninis Nr. 42
su metaliniu rėmu 592x592x500 - 6/F7
Filtras mechaninis Nr. 43
su metaliniu rėmu 592x592x360 - 6/G4
Filtras mechaninis Nr. 44
MPL 592x592x46 M5
Filtras mechaninis Nr. 45
MPL 392x792x46 MPL M5
Filtras mechaninis Nr. 46
MPL 490x490x46 MPL M5
Filtras mechaninis Nr. 47
MPL 638x557x46 MPL M5
Filtras mechaninis Nr. 48
MPL 513x320x46 MPL M5
Filtras mechaninis Nr. 49
MPL 287x592x46 MPL M5
Filtras mechaninis Nr. 50
su metaliniu rėmu 427x287x600 - 4/F7
Filtras mechaninis Nr. 51
su metaliniu rėmu 420x380x320 - 4/M5
Filtras mechaninis Nr. 52
su metaliniu rėmu 420x380x600 - 4/F7
Filtras mechaninis Nr. 53
su metaliniu rėmu 420x805x350 - 4/G4
Filtras mechaninis Nr. 54
su metaliniu rėmu 420x805x600 - 4/F7
Filtras mechaninis Nr. 55
su metaliniu rėmu 392x792x635 - 4/F7
Filtras mechaninis Nr. 56
su metaliniu rėmu 400x225x200 - 4/G4
Filtras HEPA Nr. 1
H14** 610x610x292, rėmas MDF su apsauginiu tinkleliu
Filtras HEPA Nr. 2
H13 610x610x292, rėmas aliumininis
Filtras HEPA Nr.3
H14 610x610x78, rėmas MDF
Filtras HEPA Nr. 4
H14 610x610x78, rėmas aliumininis
Filtras HEPA Nr. 5
H14 610x610x292, rėmas aliumininis
Filtras HEPA Nr. 6
H14 610x610x292, rėmas MDF
Filtras HEPA Nr. 7
H14 610x914x68, rėmas aliumininis su apsauginiu tinkleliu
Filtras HEPA Nr. 8
H14 610x914x68, rėmas MDF
Filtras HEPA Nr. 9
H14 610x914x292, rėmas aliumininis su apsauginiu tinkleliu
Filtras HEPA Nr. 10
H14 610x914x292, rėmas MDF
Filtras HEPA Nr. 11
H14 610x610x68, rėmas aliuminis
Filtras HEPA Nr. 12
H14 610x610x68, rėmas MDF
Filtras HEPA Nr. 13
H14 575x575x78, rėmas MDF
Filtras HEPA Nr. 14
H14 457x457x78, rėmas MDF
Filtras HEPA Nr. 15
H14 575x575x292, rėmas MDF
Filtras HEPA Nr. 16
H14 575x575x150, rėmas MDF
Pavara
SSC61 5,5 mm 300 N 0…10 V, 24 V, 30 s, kabelis 1,5 m arba lygiavertė
Pavara
AMV 30 10mm 450 N, IP54, 24V, 3 padėčių reguliatorius arba lygiavertė
Pavara
AME 35 15mm 600 N, IP54, 0...10 V, 24V arba lygiavertė
Vožtuvas Nr. 1
Trieigis V5050A1090 (Honeywell) arba lygiavertis
DN 100, PN16 KVS=160
Minimalus uždarymo slėgis 230 kPa
Konstrukcija pritaikyta tiksliam valdymui
Metaliniai uždarantys paviršiai
Maksimalus temperatūros perkritis – 60 K
Korpusas ketaus, štokas ir uždoris nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
Srauto charakteristika – tiesinė
Darbinės terpės temperatūros diapazonas nuo 2 iki 220°C
Flanšinis pajungimas
Vožtuvas Nr. 2
Trieigis V5050A1173 (Honeywell) arba lygiavertis
DN 40, PN40 KVS=25
Minimalus uždarymo slėgis: 350 kPa
Konstrukcija pritaikyta tiksliam valdymui
Metaliniai uždarantys paviršiai Maksimalus temperatūros perkritis – 60 K
Korpusas plieno, štokas ir uždoris nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
Srauto charakteristika – tiesinė
Darbinės terpės temperatūros diapazonas nuo 2 iki 220°C
Flanšinis pajungimas
Vožtuvas Nr. 3
Trieigis V5015A1177 (Honeywell) arba lygiavertis
DN 150, PN6 KVS=310
Minimalus uždarymo slėgis: 80 kPa
Konstrukcija pritaikyta tiksliam valdymui
Metaliniai uždarantys paviršiai Maksimalus temperatūros perkritis – 60 K
Korpusas ketaus, štokas ir uždoris nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
A-AB trakto srauto charakteristika – eksponentinė
B-AB trakto srauto charakteristika – tiesinė
Darbinės terpės temperatūros diapazonas nuo 2 iki 120°C
Flanšinis pajungimas
Vožtuvas Nr. 4
Trieigis V5015A1151 (Honeywell) arba lygiavertis
DN 100, PN6 KVS=140
Minimalus uždarymo slėgis: 150 kPa
Konstrukcija pritaikyta tiksliam valdymui
Metaliniai uždarantys paviršiai Maksimalus temperatūros perkritis – 60 K
Korpusas ketaus, štokas ir uždoris nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
A-AB trakto srauto charakteristika – eksponentinė
B-AB trakto srauto charakteristika – tiesinė
Darbinės terpės temperatūros diapazonas nuo 2 iki 120°C
Flanšinis pajungimas
Vožtuvas Nr. 5
Trieigis V5329A1079 (Honeywell) arba lygiavertis
DN 65, PN16 KVS=63
Minimalus uždarymo slėgis 160 kPa
Konstrukcija pritaikyta tiksliam valdymui
Metaliniai uždarantys paviršiai Maksimalus temperatūros perkritis – 60 K
Korpusas ketaus, štokas ir uždoris nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
-A-AB trakto srauto charakteristika –eksponentinė
-B-AB trakto srauto charakteristika – tiesinė
Darbinės terpės temperatūros diapazonas: nuo 2 iki 170°C
Flanšinis pajungimas
Oro sklendžių pavara
Modelis Nr. 238-230-15 arba lygiavertis
2 padėčių (on/off) su grąžinimo spyruokle
Apsaugos klasė: ne žemesnė nei IP-54
Sukimo momentas: ne mažesnis nei 15 Nm
Nominali įtampa: 230V
Triukšmo slopintuvas
AKS 250/12 arba lygiavertis
Ventiliatorius Nr. 1
Izoliuotas kvadratinis, KUB 400-4L3 arba lygiavertis
Maksimalus oro srautas: ne mažiau 3970 m3/h
Slėgis: ne daugiau 520 Pa
Apsaugos klasė: ne žemesnė nei IP-55
Ventiliatorius Nr. 2
Stoginis VSV 560-6L3 arba lygiavertis
Maksimalus oro srautas: ne mažiau 7200 m3/h
Slėgis: ne daugiau 380 Pa
Apsaugos klasė: ne žemesnė nei IP-54
Ventiliatorius Nr. 3
Stačiakampis kanalinis ventiliatorius VSKB 800x500-4 L3 arba lygiavertis
Maksimalus oro srautas: ne mažesnis nei 7900 m3/h
Ventiliatorius Nr. 4
Apvalus kanalinis didelio našumo ventiliatorius ETALINE 250-E2 01arba lygiavertis
Maksimalus oro srautas: ne mažesnis nei 1660 m3/h
Pajungimo diametras: D250mm
Temperatūros daviklis
PT1000 arba lygiavertis
Transformatorinis greičio reguliatorius
TGRV 11 arba lygiavertis
Pakopų skaičius: ne mažiau 5
Srovė: ne mažesnė nei 11A
Elektroninis valdymo pultas rekuperatoriui
PRO arba lygiavertis
Prisilietimui jautrus ekranas
Tiekiamo oro temperatūros nustatymas ir indikacija
Ventiliatorių motorų sukimosi greičio nustatymas ir indikacija
Plokštelinio šilumokaičio apsaugos nuo užšalimo indikacija
Avarijos signalų indikacija
Nustatymų ir režimų indikacija skystų kristalų ekrane
Valdiklis Nr. 1
REGIN Corrigo E28 D arba lygiavertis
Valdiklis Nr. 2 su pakeitimo ir programavimo darbais
Sauter Nova 230 arba lygiavertis, kuri būtų galima programuoti EY3600 serijos Case FBD programine įranga ir palaikytų novaNet tinklą.
Skaitmeniniai įėjimai: ne mažiau 16 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai: ne mažiau 1x0-1; 3x 0-1-2
Analoginiai įėjimai: ne mažiau 6xNi/Pt100; 4xU/I/R
Analoginiai išėjimai: ne mažiau 3x 0..10V; 1x 0...20mA
Sąsajos, komunikacijos novaNet 2x a/b terminalai, 1xRJ 11lizdas ir 1xRJ45 lizdas
Skaitikliai: ne mažiau 2 vnt.
Valdymo pultelis: modu 240 arba lygiavertis
Valdymo pultelis: modu 240 arba lygiavertis
Valdiklis Nr. 3 su pakeitimo ir programavimo darbais
Sauter Nova 220 arba lygiavertis, kuri būtų galima programuoti EY3600 serijos Case FBD programine įranga ir palaikytų novaNet tinklą
Skaitmeniniai įėjimai: ne mažiau 32 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai: ne mažiau 4x0-1; 4x 0-1-2
Analoginiai įėjimai: ne mažiau 8xNi/Pt100; 6xU/I/R
Analoginiai išėjimai: ne mažiau 6x0..10V; 2x0...20mA
Sąsajos, komunikacijos novaNet 2x a/b terminalai, 1xRJ lizdas ir 1xRJ45 lizdas
Skaitikliai: ne mažiau 2 vnt.
Valdymo pultelis: modu240 arba lygiavertis
Valdiklis Nr. 4 su pakeitimo ir programavimo darbais
Sauter Nova 225 arba lygiavertis, kuri būtų galima programuoti EY3600 serijos Case FBD programine įranga ir palaikytų novaNet tinklą.
Analoginiai įėjimai: ne mažiau 12xNi/Pt100; 8xU/I/R
Galimi papildomi moduliai:
Skaitmeniniai įėjimai: 4 kanalai
4x novaLink174 64(8x8)
Skaitmeniniai išėjimai: 4 kanalai
4x novaLink164 16x 0-1
Analoginiai išėjimai: 3 kanalai
3x novaLink170 12x0..10V
Sąsajos, komunikacijos novaNet 2x a/b terminalai, 1xRJ11 lizdas ir 1xRJ45 lizdas
Skaitikliai: ne mažiau 2 vnt.
Valdymo pultelis: modu240 arba lygiavertis
Valdiklis Nr. 5 su pakeitimo ir programavimo darbais
Sauter Ecos EYE 200 arba lygiavertis, kuri būtų galima programuoti EY3600 serijos Case FBD programine įranga ir palaikytų novaNet tinklą.
Įėjimas valdymo blokui: ne mažiau 1x EYB 250...256/EYB 270
Skaitmeniniai įėjimai: ne mažiau 1xNi1000
Analoginiai išėjimai: ne mažiau 2x 0..10V
Įėjimas kontaktų valdymui: ne
mažiau 2x On/Of
Išėjimai tranzistoriniai: ne mažiau 2x 0-1-2
Sąsajos, komunikacijos novaNet 1x a/b terminalas.
Maitinimas: 230V
Valdiklis Nr. 6 su pakeitimo ir programavimo darbais
Sauter NovaFlex EYR 207 arba lygiavertis, kuri būtų galima programuoti EY3600 serijos Case FBD programine įranga ir palaikytų novaNet tinklą.
Skaitmeniniai įėjimai: ne mažiau 8 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai: ne mažiau 2x0-1; 2x 0-1-2
Analoginiai įėjimai: ne mažiau 5x 0...10V
7xNi1000/Pt1000
Analoginiai išėjimai: ne mažiau 4x0..10V
Sąsajos, komunikacijos novaNet 1x a/b terminalai ir 1xRJ45 lizdas
Skaitikliai: ne mažiau 2 vnt.
Valdymo pultelis: modu240 arba lygiavertis
Maitinimas: 24V
Valdiklis Nr. 7 su pakeitimo ir programavimo darbais
Sauter NovaFlex EYR 203 arba lygiavertis, kuri būtų galima programuoti EY3600 serijos Case FBD programine įranga ir palaikytų novaNet tinklą.
Skaitmeniniai įėjimai: ne mažiau 8 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai: ne mažiau 2x0-1; 2x 0-1-2
Analoginiai įėjimai: ne mažiau 5x 0...10V
5xNi1000/Pt1000
Analoginiai išėjimai: ne mažiau 4x 0..10V
Sąsajos, komunikacijos novaNet 1x a/b terminalas ir 1xRJ45 lizdas
Skaitikliai: ne mažiau 2 vnt.
Valdymo pultelis: modu240 arba lygiavertis
Maitinimas: 24V
Valdiklis Nr. 8
Sauter Modulinis valdiklis ir su integruotu web serveriu, modu680-AS EY6AS80F021 arba lygiavertis
Maitinimas: 24 VDC ± 10%
Energijos suvartojimas: ≤ 2 W be apkrovos,
≤ 24 W esant maksimaliai apkrovai
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C Aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 90% RH
BACnet duomenų taškų objektų skaičius: iki 1600 I/O, iš viso 3200
Valdymas: 96 kilpos
Procesorius: ARM Cortex A8, 32-bit, 1 GHz
RAM (atmintis): 512 MB (DDR3)
Ryšio protokolai: HTTP(S), NTP, SMTP, SMPP, DHCP, MQTT
Montavimas: DIN bėgelis
Dydis: 92.6 (5 HP) × 100.9 × 58.3 mm
Valdiklis Nr. 9
Sauter modulinės konstrukcijos BACnet valdiklis, modu660-AS EY6AS60F011 arba lygiavertis
Maitinimas 24 VDC ± 10%
Energijos suvartojimas: ≤ 2 W be apkrovos
≤ 24 W esant maksimaliai apkrovai
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C Aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 90% RH
BACnet duomenų taškų objektų skaičius iki 800 I/O , iš viso 1600
Valdymas – 46 kilpos
Procesorius ARM Cortex A8, 32-bit,1 GHz
RAM (atmintis) 512 MB (DDR3)
Ryšio protokolai BACnet/IP (DIX), HTTP(S), NTP, SMTP, SMPP, MQTT
Montavimas: DIN bėgelis
Dydis: 92.6 (5 HP) × 100.9 × 58.3 mm
Maitinimo modulis
Sauter maitinimo modulis atskiriems I/O moduliams užmaitinti modu601‑LC EY6LC01F001 arba lygiavertis
Maitinimas 24 V= ± 10%
Energijos suvartojimas: < 19 W prie maksimalios apkrovos
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 90% RH,
Montavimas DIN bėgelis
Dydis 56 × 97 × 59 mm
Sujungimo modulis
Sauter sujungimo modulis I/O moduliams apjungti modu602-LC EY6LC02F001 arba lygiavertis.
Maitinimas iš AS arba LC per I/O jungtį
Maksimalus kiekis valdikliui – 2 vnt.
Maksimalus kabelio ilgis iki valdiklio: iki 3 m
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C Aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 90% RH
Montavimas: DIN bėgelis
Dydis: 27 x 97 x 59 mm
Įėjimo modulis
Sauter 16 x DI/CI įėjimų modulis, modu630-IO EY6IO30F001 arba lygiavertis.
Maitinimas: iš AS arba LC per I/O jungtį
Įėjimų skaičius – 16 vnt.
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C Aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 90% RH
Montavimas: DIN bėgelis
Dydis: 55.7 (3 HP) x 100 x 59 mm
I/O įėjimų modulis
Sauter 8 x UI (DI/CI/AI) ir 8 x DI/CI I/O įėjimų modulis, modu631‑IO EY6IO31F001 arba lygiavertis
Maitinimas: iš AS arba LC per I/O jungtį
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 90%
DI/CI Įėjimų skaičius – 8 vnt.
Maitinimas DI signalams ~13 V
Universalių įėjimų skaičius – 8 vnt.
Analoginių signalų tipas: 0...10 V, Ni1000, Pt1000, R
Diskretinių signalų tipas: DI/CI: ≤ 50 Hz
Montavimas: DIN bėgelis
Dydis: 55.7 (3 HP) x 100 x 59 mm
Relinių išėjimo signalų modulis
Sauter 6 x rėlinių (2A) išėjimų modulis, modu650‑IO EY6IO50F001 arba lygiavertis
Maitinimas: iš AS arba LC per I/O jungtį
Aplinkos darbinė temperatūra nuo 0 iki 45 °C Aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 90% RH
Skaitmeninių išėjimo signalų skaičius: 6 vnt.
Signalo tipas: Rėlinis (0-I), normaliai atviras kontaktas, galvaniškai atskirtas
Apkrova 24 V, diapazonas nuo 24 iki 250 V
Montavimas: DIN bėgelis
Dydis: 55.7 (3 HP) x 100 x 59 mm
Išėjimų modulis
Sauter 8 x DI/CI/DO (OC) ir 8 x DI/CI I/O išėjimų modulis modu670‑IO EY6IO70F001 arba lygiavertis
Maitinimas iš AS arba LC per I/O jungtį
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C Aplinkos drėgmė nuo 10 iki 90% RH
DI signalų skaičius: 8 vnt.
DIO signalų skaičius: 8 vnt.
Maitinimas: DO signalui išorinis ≤ 28 V
Apkrova: 0...100 mA
Montavimas: DIN bėgelis
Dydis: 55.7 (3 HP) x 100 x 59 mm
Įėjimų/išėjimų modulis
Sauter 8 x AO iš 8 x DI/CI I/O įėjimų/išėjimų modulis, modu671‑IO EY6IO71F001 arba lygiavertis
Maitinimas: iš AS arba LC per I/O jungtį
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C Aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 90% RH
DI signalų skaičius: 8 vnt.
Maitinimas: DI signalui vidinis ~ 13 V
AO signalų skaičius: ne mažiau nei 8 vnt.
Signalo tipas: 0(2)...10 V
Montavimas: DIN bėgelis
Dydis: 55.7 (3 HP) x 100 x 59 mm
Patalpos klimato valdiklis Nr. 1
Sauter patalpos aplinkos valdiklis, ecos504/505 EY-RC504F001 arba lygiavertis
Maitinimas 24V= ±10%, 24 V~ +25%/-15%, 48...63 Hz
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C Aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 85% RH
BAC net funkcija B-BC (EN ISO 16484-5)
Valdymas: iki 32 kilpų
Aktyvių COV ataskaitų skaičius: iki 1500
Procesorius: 32-bit, 600 MHz (ARM)
Atmintis SDRAM: 128 MB
Atmintis SRAM: 64 kB
Operatyvinė sistema: Embedded Linux
Ethernet komunikaciniai protokolai BACnet/IP
Pajungimai: 2 × RJ-45 jungtys
RS-485 A, RS-485 B komunikaciniai protokolai 2 × RS-485, SLC
KNX komunikaciniai protokolai KNX/ TP1 (ISO/IEC 14543)
DALI komunikaciniai protokolai DALI (IEC 62386-101/-103)
SMI komunikaciniai protokolai SMI master (SMI standard V2.3.2)
Montavimas: DIN bėgelis
Dydis: 35 × 7.5/15 E
Patalpos klimato valdiklis Nr. 2
Sauter patalpos aplinkos valdiklis, ecos504/505 EY-RC504F0C1 arba lygiavertis
Maitinimas 24 V= ±10%, 24 V~ +25%/-15%, 48...63 Hz
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C Aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 85% RH
BAC net funkcija B-BC (EN ISO 16484-5)
Valdymas: iki 32 kilpų
Aktyvių COV ataskaitų skaičius: iki 1500
Procesorius: 32-bit, 600 MHz (ARM)
Atmintis SDRAM: 128 MB
Atmintis SRAM: 64 kB
Operatyvinė sistema: Embedded Linux
Ethernet Komunikaciniai protokolai BACnet/IP
RS-485 A, RS-485 B komunikaciniai protokolai 2 × RS-485, SLC
KNX komunikaciniai protokolai KNX/ TP1 (ISO/IEC 14543)
DALI komunikaciniai protokolai DALI (IEC 62386-101/-103)
SMI komunikaciniai protokolai SMI master (SMI standard V2.3.2)
RS-485 (COM module) komunikaciniai protokolai Modbus/RTU and Modbus/ASCII
Master as per V1.02
Montavimas: DIN bėgelis
Dydis: 35 × 7.5/15 E
I/O modulis Nr. 1
Sauter nuotolinis I/O modulis, EY-EM514F001 arba lygiavertis
Maitinimas: 24 V~ ±20%, 50...60Hz, 24 V= ±10%
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C Aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 85% RH
Rėliniai išėjimai 0-I normaliai atviras kontaktas
FET išėjimas: 0-I, 24 V~/=, 0.5 A
Analoginis išėjimas: 0...10 V/2 Ma
Universalūs įėjimo signalai: 0...10 V/0...1 V, 0-I, 100...2500 Ω, 1...10 kΩ, Ni1000/Pt1000
Aktyvavimas iš ecos500, 504, 505 valdiklių
Jungtis RS-485
Protokolas SLC
Montavimas: DIN bėgelis
Dydis; 105 × 95 × 60 mm
I/O modulis Nr. 2
Sauter nuotolinis I/O modulis, EY-EM527F001 arba lygiavertis
Maitinimas: 230 V~, ±10%, 50...60 Hz
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 85% RH
Rėliniai išėjimai 0-I normaliai atviras kontaktas
Universalūs įėjimo signalai 0...10 V/0...1 V, 0-I, 100...2500 Ω, 1...10 kΩ, Ni1000/Pt1000
Rėliniai įėjimai 0-I
Aktyvavimas iš ecos500, 504, 505 valdiklių
Jungtis RS-485
Protokolas SLC
Montavimas: DIN bėgelis
Dydis: 105 × 95 × 60 mm
Valdymo pultelis
Sauter valdymo pultelis ecoUnit EY-RU355F052 arba lygiavertis
Maitinimas 12...24 V=, ± 20% (su BL) 5 V=, ± 20% (be BL) iš ecos 5/ecos311/ASV2: 5V= iš ecos311: 15 V= iš EY-PS021: 24 V=
Aplinkos darbinė temperatūra: nuo 0 iki 45 °C Aplinkos drėgmė: nuo 10 iki 85% RH
Temperatūros matavimo ribos: nuo 0 iki 40 °C
Galimybė užsiduoti darbines ribas
Ventiliatoriaus greičių palaikymas: ne mažiau 3 lygiai
LCD ekranas
Ekrane rodomi simboliai Laikas/data, oro kokybė, šildymas/vėsinimas, ECO, skirtingi vienetai, būsenos simboliai (langas, rasos taškas, užrakintas)
Kondicionierius su įrengimu (atstumas iki 30m) ir derinimu Nr. 1
Samsung AC052TNXDKG/EU-AC052RXADKG/EU arba lygiavertis
Q šal./šild: ne mažiau 5,0/6,0 kW
Efektyvumas EER/COP: ne mažesnis3,57/3,43
Energijos klasė: ne mažesnė kaip A
Vidinio bloko triukšmas: ne daugiau 42/32dB(A)
Išorinio bloko triukšmas: ne daugiau 50dB(A)
Freonas R32 arba lygiavertis
Oro srovių kontrolė (į viršų/apačią): Auto
Wind-Free funkcija
Nuotolinio valdymo pultelis
Darbo temperatūros ribos: Šaldymas nuo -15 iki +50°C
Darbo temperatūros ribos: Šildymas nuo -20 iki +24°C
Kondicionierius su įrengimu (atstumas iki 20m) ir derinimu Nr. 2
Samsung AC035TNXDKG/EU-AC035RXADKG/EU arba lygiavertis
Q šal./šild: ne mažiau 3,5/4,0 kW
Efektyvumas EER/COP: ne mažesnis 3,5/3,31
Energijos klasė: ne mažesnė kaip A+
Vidinio bloko triukšmas: ne daugiau 40/28dB(A)
Išorinio bloko triukšmas: ne daugiau 50dB(A)
Freonas R32 arba lygiavertis
Oro srovių kontrolė (į viršų/apačią): Auto
Wind-Free funkcija
Nuotolinio valdymo pultelis
Darbo temperatūros ribos: Šaldymas nuo -15 iki + 50°C
Darbo temperatūros ribos: Šildymas nuo -20 iki +24°C
Kondicionierius su įrengimu (atstumas iki 40m) ir derinimu Nr. 3
Samsung AC100RNTDKG/EU-AC100RXADNG/EU arba lygiavertis
Q šal./šild: ne mažiau 9,5/10,8 kW
Efektyvumas EER/COP: ne mažesnis 2,62/2,98
Energijos klasė: ne mažesnė kaip A+
Vidinio bloko triukšmas: ne daugiau 47 dB(A)
Išorinio bloko triukšmas: ne daugiau 52/54dB(A)
Freonas R32 arba lygiavertis
Oro srovių kontrolė (į viršų/apačią): Auto
Nuotolinio valdymo pultelis
Darbo temperatūros ribos: Šaldymas nuo -15~ 50°C
Darbo temperatūros ribos: Šildymas nuo -20~24°C
Kondicionierius su įrengimu (atstumas iki 60m) ir derinimu Nr. 4
Samsung 360 kasetinio tipo kondicionierius AC140RN4PKG/EU-AC140RXADNG/EU (su panele PC4NUNMAN ir nuotoliniu valdikliu AR-CH01E) arba lygiavertis
Q šal./šild: ne mažiau 13,4/15,5 kW
Efektyvumas EER/COP: ne mažesnis 2,86/3,41
Panelė PC4NUDMAN
Vidinio bloko triukšmas: ne daugiau 46 dB(A)
Išorinio bloko triukšmas: ne daugiau 53/54dB(A)
Freonas R32 arba lygiavertis
360 laipsniu kampu pučiamas oras
Nuotolinio valdymo pultelis
Darbo temperatūros ribos: Šaldymas nuo -15 iki 50°C
Darbo temperatūros ribos: Šildymas nuo -20 iki 24°C
Drėgmės surinktuvas
Woods WPF100 arba lygiavertis
Patalpoms iki 760 m² (48 m² baseinams)
Našumas: ne mažiau - 32 L/parą esant 20°C ir 60% r.h
Našumas: ne mažiau - 99 L/parą esant 32°C ir 90% r.h
Freonas R410a arba lygiavertis
Galimybė nuvesti vandens nutekėjimą į drenažą
Laikmatis
Garso lygis: ne daugiau 52 dB
Kompresorius kondicionieriui Nr. 1
Kondicionieriaus kompresorius UG9A090FUBJPSS arba lygiavertis
Kompresorius kondicionieriui Nr. 2
Kondicionieriaus kompresorius G8T260FUAEW arba lygiavertis
Plokštė kondicionieriui Nr. 1
Kondicionieriaus plokštė DB93-03545P arba lygiavertė
Plokštė kondicionieriui Nr. 2
Kondicionieriaus plokštė DB92-03356C arba lygiavertė
Ventiliatoriaus variklis šalčio mašinai
Ventiliatoriaus variklis MOT 6/12P 1,8KW 100T 400V arba lygiavertis
Valdiklis
Ecos EYE 202 arba lygiavertis, kuri būtų galima programuoti EY3600 serijos Case FBD programine įranga ir palaikytų novaNet tinklą.
Įėjimas valdymo blokui: 1x EYB 2**/EY-RU 2**
Skaitmeniniai įėjimai: ne mažiau 2xNi1000
Analoginiai išėjimai: ne mažiau 1x 0..10V
Įėjimas kontaktų valdymui: ne mažiau 3x On/Of
Išėjimai tranzistoriniai: ne mažiau 2x 0-1-2
Analoginiai išėjimai: ne mažiau 2x 0...10
Sąsajos, komunikacijos novaNet 1x a/b terminalas
Maitinimas: 24V
Ryšio modulis
NovaNet
Dažnio keitiklis Nr. 1
Santerno 11 kW arba lygiavertis
Dažnio keitiklis Nr. 2
Santerno 15 kW arba lygiavertis
Dažnio keitiklis Nr. 3
Santerno 18,5 kW arba analogiškas
Dažnio keitiklis Nr. 4
Santerno 22 kW arba analogisškas
Pastabos: 1. lentelėje pateiktoms prekėms: * filtrų (poz. Nr. 15–86 lentelėje) išmatavimai pateikiami milimetrais (mm). ** filtravimo klasė. Prekių pozicijose 71–86 suprasti kaip ,,ne žemesnė nei .....“