TECHNINIAI REIKALAVIMAI VIBRACIJOS SLOPINTUVAMS (STOKBRIDŽO TIPO) /

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR VIBRATION DAMPERS (STOCKBRIDGE TYPE)

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
| VIBRACIJOS SLOPINTUVAI (STOKBRIDŽO TIPO)/ VIBRATION DAMPERS (STOCKBRIDGE TYPE) |  |  | Gaminio žymėjimas/ Product marking |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's management system quality shall be evaluated by certificate | ISO 9001b) |  |  |  |
|  | Charakteristikos turi atitikti ir bandymai turi būti atlikti pagal/ Characteristics must comply and tests shall be done according to | LST EN 61897a) ir/and d) |  |  |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Laukoa)/ Outdoora) |  |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė laido įšilimo temperatūra ne mažesnė kaip/ Maximum long-term conductor heating temperature not less than, oC | +80a) arba/or c) |  |  |  |
|  | Maksimali laido įšilimo temperatūra esant trumpajam jungimui ne mažesnė kaip/ Maximum heating temperature of conductor during short circuit not less than, oC | +200a) arba/or c) |  |  |  |
|  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest long-term operating temperature shall be not higher than, oC | -40a) arba/or c) |  |  |  |
|  | Didžiausias ledo apšalo sienelės storis1)/ The maximum ice thickness1), mm | ≥10 a) arba/or c) |  |  |  |
| 3. | Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics: |  |  |  |  |
|  | Konstrukcija/ Construction | Gnybtas, tvirtinimo detalės, trosas ir svoriaia)/ Clamp, fasteners, messenger cable and weightsa) |  |  |  |
|  | Aukščiausioji įrenginio įtampa2)/ Highest voltage for equipment2), (Um, kV) | ≥123a) |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz | 50a) |  |  |  |
|  | Troso sandara/ Messenger cable structure | Koncentriniais sluoksniais susuktos cinkuotos plieninės vijosa)/ Concentric lay stranded zinc coated steel wiresa) |  |  |  |
|  | Troso vijos cinkuotos pagal/ Messenger cable wires galvanized according to | IEC 60888a) arba d)/ IEC 60888a) or d) |  |  |  |
|  | Gnybo medžiaga/ Clamp material | Aliuminio lydinys (angl. AA)a)/ Aluminium alloy (AA)a) |  |  |  |
|  | Svorių ir tvirtinimo detalių (varžtai, poveržlės, veržlės, srieginės įvorės) medžiaga medžiaga/ Weights and fasteners (bolts, washers, nuts, threaded inserts) material | Nerūdijantis plienas arba plienas cinkuotas karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461a)/ Stainless steel or hot-dip galvanized steel according to LST EN ISO 1461a) |  |  |  |
|  | Minimali tvirtinimo detalių (varžtų, poveržlių, veržlių, srieginių įvorių) nerūdijančio plieno rūšis ir klasė pagal LST EN ISO 3506 arba lygiavertį/ Minimum stainless steel of the fasteners (bolts, washers, nuts, threaded inserts) grade and class according LST EN ISO 3506 or equivalent | A2 80a) |  |  |  |
|  | Gnybtas turi būti pažymėtas pagal/ The clamp shall be marked according to | LST EN 61284a) |  |  |  |
|  | Tvirtinimo detalės (varžtai ir veržlės) turi būti pažymėtos pagal/ Fasteners (bolts and nuts) shall be marked according to | EN ISO 3506a) |  |  |  |
| Pastabos/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems LST EN, LST EN ISO standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to LST EN, LST EN ISO standards and ISO certificates specified in these requirements 1) Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions; 2) Aukščiausioji įrenginio įtampa nurodyta 3.2p.neturi viršyti IEC 60038 standartinės 145kV įtampos/ Highest voltage for equipment specified in paragraph 3.2 may not exceed IEC 60038 standard voltage of 145 kV; Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the Supplier to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate; c) Gamintojo atitikties deklaracija/ Manufacturer’s declaration of conformity. d) Tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the type test protocol. |  |  |  |  |  |