Konkurso sąlygų

1 priedas

ORO KONDICIONAVIMO IR VĖDINIMO SISTEMŲ APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR PROCESŲ VALDYMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsakovas) planuoja atlikti jos valdomų ir naudojamų pastatų, esančių adresu J. Tumo–Vaižganto g. 2, Vilniuje (toliau – Objektas), oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų (toliau – įranga) aptarnavimo, priežiūros ir procesų valdymo paslaugų (toliau –  paslaugos) viešąjį pirkimą.

- Objekto plotas: administracinis pastatas „Naujas korpusas“ – 7 212 m2 , administracinis pastatas „Vyturys“ – 1 868 m2, administracinis pastatas „Senas korpusas“ – 6 237 m², požeminė automobilių saugykla – 4 597 m2, apsaugos postas 11 m2 (viso 19 925 m2).

- Suinteresuotas Paslaugų tiekėjas turės galimybę apžiūrėti Objektą. Apžiūra bus galima su perkančiąja organizacija iš anksto suderintu laiku nuo pirkimo dokumentų paskelbimo CVP IS dienos bet ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki pasiūlymo pateikimo dienos.

- Paslaugų teikimo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Paslaugas teiksiantys juridiniai ir fiziniai asmenys turi vadovautis aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi darbo vietoje, priešgaisrinę saugą, ekologinę aplinkos saugą, taikyti triukšmo prevencijos priemones ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių.

- Paslaugų teikėjas teikia įrangos priežiūros paslaugas, užtikrindamas nuolatinį įrangos darbą bei įrangos techninėse charakteristikose numatytą įrangos režimą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir gamintojo nustatomų normų atitikimą. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, užtikrina ir atsako už Užsakovo patalpų oro parametrus, atitinkančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Užsakovo specifinius poreikius (oro temperatūra, oro apykaita, oro drėgmė, temperatūra Objekto patalpose) tiek, kiek tai leidžia įgyvendinti Užsakovo turimos įrangos techninės galimybės.

II. ORO KONDICIONAVIMO IR VĖDINIMO SISTEMŲ APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR PROCESŲ VALDYMO PASLAUGŲ APRAŠYMAS

- Perkamos paslaugos:

  - oro kondicionierių aptarnavimas, priežiūra ir procesų valdymas;

  - tikslios kontrolės oro kondicionierių aptarnavimas, priežiūra ir procesų valdymas;

  - vėdinimo (tame tarpe jose integruotų priešgaisrinių) sistemų aptarnavimas, priežiūra ir procesų valdymas;

  - šaldymo mašinų aptarnavimas, priežiūra ir procesų valdymas;

  - užtikrinant tinkamą įrangos eksploataciją, Paslaugų teikėjas turi teikti aptarnavimo, priežiūros paslaugas:

    - elektros skydams, kurie yra priskiriami pirkimo objektui ir automatikai, kuri yra neatsiejama nuo eksploatuojamos įrangos (Paslaugų teikėjo atsakomybės ribą nustatant ties pirmuoju pirkimo objekto įrangos elektros įvado automatiniu išjungikliu);

    - drenažui, vandentiekiui, kanalizacijai ir šildymo tinklams (Paslaugų teikėjo atsakomybės ribą nustatant ties pirma uždaromąja armatūra);

    - vėdinimo sistemoje integruotai priešgaisrinės signalizacijos automatikos daliai;

    - Objekto dūmų šalinimo sistemai ir jos valdymo automatikai (Paslaugų teikėjo atsakomybės ribą nustatant iki priešgaisrinės centralės skydo, esančiai valdymo automatikai ir elektros maitinimo tinklus pagal šios techninės specifikacijos 7.5.1 punkto reikalavimus);

    - Objekto vėdinimo ir šaldymo įrangos valdymo automatikai.

- Oro kondicionierių aptarnavimas, priežiūra ir procesų valdymas apima tokias pagrindines procedūras:

  - įrenginio valdymo automatikos nustatytų parametrų fiksavimas įrenginio priežiūros žurnale (toliau – žurnalas);

  - įrenginio energijos taupymo parametrų testavimas, korekcija, fiksavimas;

  - kompresoriaus įsiurbimo slėgio LP (žemo slėgio) ir temperatūros, kompresoriaus suspaudimo slėgio HP (aukšto slėgio) ir temperatūros, kompresoriaus vartojamos elektros srovės parametrų matavimai, fiksavimas;

  - elektros sujungimų būklės, kondensatoriaus ventiliatorių valdymo, bendros mechaninės būklės (vamzdynų, triukšmo, sujungimų), kondensato nuvedimo sistemos testavimai, rezultatų fiksavimas;

  - kondensatoriaus užterštumo patikrinimai, rezultatų fiksavimas;

  - kondensatoriaus valymas;

  - filtrų patikra ir jų keitimas;

  - priešgaisrinės įrangos suveikimo testavimas, ugnies vožtuvų patikra, rezultatų fiksavimas;

  - kitos procedūros, kurios priklauso aptarnavimo, priežiūros ir procesų valdymo paslaugoms, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei įrangos gamintojų instrukcijomis;

- Tikslios kontrolės oro kondicionierių aptarnavimas, priežiūra ir procesų valdymas apima tokias pagrindines procedūras:

  - įrenginio nustatytų parametrų fiksavimas žurnale;

  - įrenginio energijos taupymo parametrų testavimas ir korekcija, fiksavimas žurnale;

  - drėgmės kontrolės sistemos testavimas;

  - kompresoriaus įsiurbimo slėgio LP (žemo slėgio) ir temperatūros, kompresoriaus suspaudimo slėgio HP (aukšto slėgio) ir temperatūros, oro temperatūros prieš garintuvus ir už jų, kompresoriaus vartojamos elektros srovės parametrų matavimai, fiksavimas žurnale;

  - elektros sujungimų būklės, kondensatoriaus ventiliatorių apsukų reguliatoriaus valdymo, bendros mechaninės būklės (vamzdynų, triukšmo, sujungimų), kondensato nuvedimo, kondensatoriaus užterštumo, garintuvų užterštumo, oro filtrų prieš garintuvus užterštumo, drėkintuvo elektrodų būsenos patikrinimai ir filtrų keitimas;

  - drėkintuvo bakelio praplovimas;

  - išorinių kondicionierių blokų, sumontuotų požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, plovimą nuo dulkių ir išorinių kondicionierių blokų, sumontuotų ant stogo, valymą nuo sniego žiemos metu. Sumontuotų išorinių kondicionierių blokų virš 3,0 m., kurių priežiūrai atlikti reikalinga kėlimo įranga, nėra;

  - kitos procedūros, kurios priklauso aptarnavimo, priežiūros ir procesų valdymo paslaugoms, remiantis Lietuvos Respublikos norminiais aktais bei įrangos gamintojų instrukcijomis.

- Vėdinimo sistemų aptarnavimas, priežiūra ir procesų valdymas apima tokias pagrindines procedūras:

  - įrenginio nustatytų parametrų fiksavimas žurnale;

  - įrenginio energijos taupymo parametrų testavimas ir korekcija, suvartotos energijos kiekio fiksavimas žurnale, darbo vietose esančių valdymo pultų režimų patikra;

  - rekuperatorių valymas, pavarų testavimas, visų elektromechaninių oro sklendžių testavimas ir kalibravimas;

  - integruotos priešgaisrinės sistemos komponentų veikimo testavimas, paduodamo ir ištraukiamo ventiliatorių guolių patikra;

  - vėdinimo sistemos filtrų užterštumo tikrinimas ir jų keitimas, filtrų užterštumo daviklių kalibravimas ir testavimas;

  - dažnio keitiklių vėdinimo dalies valymas, patikra, dažnio keitiklio parametrų ir darbo režimų testavimas, fiksavimas žurnale;

  - paduodamo (ištraukiamo) oro srauto matavimas, balansavimas;

  - bendros mechaninės būklės, elektros sujungimų, kondensato nuvedimo, užšalimo apsaugos bei oro sklendžių valdymo patikrinimai;

  - vandeninio šildytuvo tikrinimas (prieš šildymo sezoną);

  - kitos procedūros, kurios priklauso aptarnavimo, priežiūros ir procesų valdymo paslaugoms, remiantis Lietuvos Respublikos norminiais aktais bei įrangos gamintojų instrukcijomis;

  - Objekto valdymo sistemos darbo režimų programavimas, monitoringas, automatikos valdymo procesų pokyčių fiksavimas automatikos valdymo pokyčių registre, automatikos veikimo patikra, testavimas ir nustatymų išstatymas, nepertraukiamo įrangos maitinimo užtikrinimas, pagal Objekto įrangos technines galimybes.

- Šaldymo mašinų aptarnavimas, priežiūra ir procesų valdymas apima tokias pagrindines procedūras:

  - įrenginio nustatytų parametrų fiksavimas žurnale;

  - įrenginio energijos taupymo parametrų testavimas ir korekcija, fiksavimas žurnale;

  - kondensatorių valymą, filtrų išvalymą ir keitimą;

  - glikolio darbinių temperatūrų nustatymą, papildymą, koncentracijos korekciją;

  - elektrinės dalies patikrinimą ir įrangos gedimų diagnostiką, programavimą;

  - sistemų stebėjimas termovizoriumi, šilumos, šalčio energijos nuotėkio paieška ir termoizoliavimas, skysčio, šaltnešio nuotėkio paieška ir remontas;

  - kitas procedūras, kurios priklauso aptarnavimo, priežiūros ir procesų valdymo paslaugoms, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei įrangos gamintojų instrukcijomis.

- Paslaugos, nurodytos Techninės specifikacijos 7-11 punktuose teikiamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį, išskyrus TS 4 lentelėje nurodytas paslaugas, kurios teikiamos TS 4 lentelėje nurodytu periodiškumu. Paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieš šventines dienas – valanda trumpiau (paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus su Užsakovu).

- Dėl įrangos gedimo fakto (tai toks gedimas, kai dėl įrangos neveikimo yra viršijama temperatūra Užsakovo patalpose, vadovaujantis 21 punkto reikalavimais) Užsakovas telefonu ar elektroniniu paštu informuoja Paslaugos teikėją. Paslaugų teikėjas gavęs pranešimą:

  - darbo dienomis iki 13 val., užtikrina kvalifikuoto darbuotojo atvykimą į Užsakovo Objektą per tris valandas. Pašalina įrangos gedimo priežastis arba kitomis priemonėmis užtikrina 21 punkte nustatytus reikalavimus;

  - darbo dienomis po 13 val., savaitgalio/šventinę dieną Paslaugos teikėjas užtikrina kvalifikuoto darbuotojo atvykimą į Užsakovo Objektą iki sekančios darbo dienos 11 val. Pašalina įrangos gedimo priežastis arba esant būtinumui (pvz., sutrikus serverinės aušinimui, patalpų užpylimo atveju ir pan.), turi užtikrinti alternatyvias įrangos dubliavimo galimybes bei disponuoti kilnojama įranga avarinėms situacijoms stabilizuoti – drėgmės surinkėjais, dyzeliniais oro šildytuvais, mobiliais oro kondicionieriais (toliau - kitomis priemonėmis) ir užtikrina 22 punkte nustatytus reikalavimus.

- Dėl įrangos avarinio gedimo fakto (toks gedimas, kai vėdinimo įrangos neveikimas gali padaryti tiesioginę žalą Užsakovo informacinių technologijų įrangai (toliau – IT įranga), t. y. kai temperatūra Užsakovo patalpoje yra aukštesnė, nei nurodyta IT įrangos gamintojo techninėje deklaracijoje). Užsakovas telefonu ar elektroniniu paštu informuoja Paslaugos teikėją. Paslaugų teikėjo budintis darbuotojas turi būti pasiekiamas bet kuriuo paros metu. Gavęs tokį pranešimą, Paslaugų teikėjas:

neatsižvelgiant kokiu metu gautas pranešimas – Užsakovo specialios paskirties patalpose, kur naudojama IT įranga, pašalina įrangos gedimo priežastis ne vėliau kaip per 6 val. nuo pranešimo gavimo momento arba kitomis priemonėmis užtikrina temperatūrinio rėžimo reikalavimus iki kol bus pašalinti gedimai, jei sugedusios įrangos gedimas gali pridaryti žalos Užsakovo naudojamai IT įrangai.

- Užsakovas, dėl įrangos remonto paslaugų, užsakymą pateikia raštu arba elektroniniu laišku. Gavęs tokį pranešimą paslaugų teikėjas:

per ne vėliau nei 3 darbo dienas, nuo pranešimo gavimo, pateikia gedimo defektinį aktą ir suderinimui su Užsakovu įrenginių remonto paslaugoms reikalingą detalių/medžiagų sąmatą su remonto paslaugų atlikimo darbų vykdymo grafiku. Sąmatoje pateikiama numatomų remontuoti detalių/medžiagų pavadinimai, kiekiai, kainos ir gedimo pašalinimo terminai. Jei gedimo pašalinimui atsarginių detalių, medžiagų ar įrenginių įsigijimui reikalingas ilgesnis terminas, gedimo pašalinimo terminas derinimas su Užsakovu. Paslaugų teikėjas, esant gamybiniam būtinumui (pvz., sutrikus serverinės aušinimui, patalpų užpylimo atveju ir pan.), turi užtikrinti alternatyvias sistemų dubliavimo galimybes bei disponuoti kilnojama įranga avarinėms situacijoms – drėgmės surinkėjais, dyzeliniais oro šildytuvais, mobiliais oro kondicionieriais.

- Paslaugos pradedamos teikti tik gavus Užsakovo pranešimą dėl įrenginių gedimo įvykio arba kai Užsakovas raštu ar elektroniniu paštu patvirtina įrenginių remonto detalių/medžiagų sąmatą, o 3 lentelėje nurodytas paslaugas teikia, kaip numatyta darbų grafike.

- Paslaugų teikėjas per 2 darbo dienas po sutarties pasirašymo turi pateikti visam sutartiniam laikotarpiui suderintus su Užsakovu įrenginių aptarnavimo grafikus, nurodant konkrečias datas, išsamų privalomų atlikti priežiūros paslaugų (darbų) sąrašą pagal kiekvieną įrenginį ar jų grupes atskirai.

- Paslaugų teikėjas turi pildyti žurnalą, kuriame turi būti įrašyti pastebėti trūkumai, nurodomas jų pašalinimo būdas bei Užsakovo atstovo atžyma apie susipažinimą su Objekto oro vėdinimo bei kondicionavimo sistemų įrenginių priežiūros (aptarnavimo) technine dokumentacija ir esama priežiūros būkle pagal kiekvieną įrengimą (įrangą) atskirai. Kiekvienas įrangos patikrintas (išmatuotas) parametras fiksuojamas žurnale ir patvirtinamas darbus atlikusio darbuotojo parašu.

- Paslaugų teikėjas turi teikti kitas privalomas paslaugas, užtikrinančias įrangos tinkamą eksploataciją, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei įrangos gamintojų instrukcijomis. Paslaugos teikėjas teikia duomenis, susijusius su šaldymo įrangos priežiūra ir atsako už jų teisėtumą kontroliuojančioms valstybės institucijomis.

- Eksploatuojant elektros įrenginius, kurie susiję su kondicionavimo ir vėdinimo sistemų aptarnavimu, priežiūra ir procesų valdymu, turi būti įgyvendinti Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimai. Taip pat, eksploatuojami elektros įrenginiai turi atitikti gamintojo parengtų Techninio eksploatavimo instrukcijų (TEI) reikalavimus.

- Paslaugų teikėjas turi prisiimti atsakomybę už eksploatuojamus elektros įrenginius atsakomybės ir balansinės priklausomybės ribose, kiek tai susiję su kondicionavimo ir vėdinimo sistemų tinkamu aptarnavimu, priežiūra ir procesų valdymu (įrangai priskiriamiems elektros skydams ir automatikai, integruotai vėdinimo sistemoje priešgaisrinės signalizacijos automatikos daliai, Objekto dūmų šalinimo sistemai ir jos valdymo automatikai bei Objekto vėdinimo ir šaldymo įrangos valdymo automatikai). Jei reikia taip pat turi būti teikiamos kitos privalomos paslaugos, užtikrinančios elektros įrangos tinkamą eksploataciją, kuri garantuotų tinkamą kondicionavimo ir vėdinimo sistemų darbą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir pateikiamas gamintojų rekomendacijas.

- Paslaugų teikėjas įrangos aptarnavimo, priežiūros ir procesų valdymo paslaugas turi teikti užtikrinant esminius higienos reikalavimus (Techninių reikalavimų statybos reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420) ir užtikrinti administracinių patalpų darbo vietoms keliamus oro parametrus (Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289), kiek tai leidžia įrangos techninės galimybės. Paslaugų teikėjas savarankiškai valdo Užsakovo patalpose esančią aktyvios vėdinimo ir kondicionavimo įrangos automatiką, užtikrinant oro kokybės ir temperatūros parametrus darbo vietose, atitinkančius galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

- Užsakovas Paslaugų teikėjui pateikia turimą techninę įrangos dokumentaciją. Paslaugų teikėjas kokybiškam serijinės įrangos aptarnavimui naudoja įrangos gamintojo teikiamą naujausią techninę dokumentaciją, kuria, esant būtinybei, Paslaugų teikėjas apsirūpina savarankiškai. Techninės dokumentacijos trūkumas negali būti laikomas priežastimi delsti vykdyti arba atsisakyti vykdyti techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų.

- Paslaugų teikėjas turi aprūpinti savo darbuotojus, pasitelktus sutarčiai vykdyti, visomis reikalingomis priemonėmis, medžiagomis, kokybiškais darbo drabužiais, atitinkančiais patalpų, kuriose teikiamos paslaugos, reprezentacinį pobūdį, ir inventoriumi, reikalingu teikiamoms paslaugoms teikti. Paslaugų kokybė turi atitikti Sutarties reikalavimus, Lietuvos arba Lietuvoje įteisintus Europos Sąjungos normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus ir įprastai tokios rūšies paslaugoms keliamus reikalavimus. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti atitinkamą darbuotojų kvalifikaciją, gebančius atlikti ne tik įprastas įrangos priežiūros paslaugas, bet ir visapusiškai valdyti mikroprocesorinę įrangos automatiką, Objekto valdymo sistemą (vėdinimo, šaldymo, šildymo oru, dūmų šalinimo, ugnies vožtuvų dalys), gebėti ją programuoti, naudotis integruotomis diagnostikos funkcijomis ir energijos taupymo režimais.

- Įrangos aptarnavimas, priežiūra ir procesų valdymas turi būti atliekami laikantis gamintojo priežiūros instrukcijose nurodytos technologijos bei turi atitikti įrangos gamintojų techninius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenumato naujų ar papildomų reikalavimų. Tikslios kontrolės kondicionieriams ir mikroprocesorinei valdymo įrangai, kurios diagnostikai ir parametrų nustatymui yra naudojami specializuoti valdymo įtaisai ir programinė įranga, turi būti diagnozuojama ir remontuojama tik gamintojo autorizuotų ir atestuotų specialistų pagalba arba pasitelkiant gamintojo įgaliotų atstovų sertifikuotus specialistus.

- Atlikus paslaugas, užpildomas įrenginio žurnalas su Paslaugų teikėjo paslaugas atlikusio darbuotojo parašais, detaliai nurodant atliktas paslaugas, išmatuotus parametrus, pakeistas medžiagas. Įranga plombuojama techninės apžiūros lipdukais po kiekvienos atliktos paslaugos, kuriuose nurodoma atliktų paslaugų data ir paslaugas atlikęs darbuotojas.

- Paslaugų teikėjas paslaugas turi teikti nekeliant kenksmingų/pavojingų veiksnių žmonių sveikatai. Remonto paslaugas atlikti tvarkingai, neteršiant aplinkinių patalpų, kompaktiškai kaupti remonto atliekas ir užbaigus paslaugas, jas išvežti iš Užsakovo patalpų.

- Teikiant paslaugą ir sugadinus įrangą, Paslaugų teikėjas už sugadinimą atsako jos rinkos verte bei privalo kuo skubiau ją pakeisti arba suremontuoti savo sąskaita.

- Užsakovas paslaugas priima kas mėnesį pasirašydamas suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame Paslaugų teikėjas turi nurodyti suteiktų paslaugų ir išdirbtų valandų sąrašą, o įrangos remonto atveju – gedimo pašalinimui reikalingų medžiagų, detalių kiekius, kainas, suderintas ir patvirtintas su perkančiąja organizacija.

- Atlikus Objekto oro vėdinimo bei kondicionavimo sistemų įrenginių remontą, turi būti suteikiama detalių/įrenginių gamintojo nustatyta garantija. Suteiktas garantinis laikas turi būti įrašytas priežiūros (aptarnavimo) dokumentacijoje.

- Nekokybiškai suteiktų paslaugų trūkumai pašalinami ir nekokybiškos dalys pakeičiamos kitomis per greičiausiai įmanomą terminą, bet ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų nuo trūkumų išaiškinimo dienos, pretenzija Paslaugų teikėjui pateikiama raštiška forma.

- Paslaugų teikėjas, teikdamas įrangos procesų valdymo paslaugas, atsako už prižiūrimos įrangos energijos (šilumos ir elektros) taupymo režimų efektyvų veikimą. Kiekvienam įrenginiui pildo darbo procesų ir jų pokyčių parametrus žurnale ir informuoja Užsakovo atstovą. Paslaugų teikėjas, koreguodamas įrangos energijos taupymo režimus, atsako už prižiūrimos įrangos optimalų ir efektyvų energijos panaudojimą.

- Jeigu įrangai dar taikoma įrangos gamintojo, arba darbus atlikusios įmonės garantija – garantinio remonto darbus organizuoja Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už garantinio remonto įsipareigojimų dokumentų saugojimą ir įrangos garantijų registro tvarkymą.

- Teikiant įrangos aptarnavimo, priežiūros ir procesų valdymo paslaugas, naudojama tik sertifikuota, metrologiškai patikrinta įranga, gamintojo autorizuoti prietaisai, naujos, įrangos gamintojų leidžiamos naudoti detalės, naujos sertifikuotos medžiagos, atitinkančios įrangos aptarnavimo instrukcijas. Atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus būtina prieš paslaugų suteikimą ar eksploatacinių ir kitų medžiagų pakeitimą pateikti perkančiajai organizacijai. Lietuvos Respublikos teisės aktais bei įrangos gamintojų instrukcijomis numatytos eksploatacinės medžiagos keičiami pagal suderintą ir patvirtintą darbų atlikimo grafiką. Atlikus darbus, užpildomas įrenginio priežiūros žurnalas su Paslaugų teikėjo ir atsakingų perkančiosios organizacijos asmenų parašais, detaliai nurodant atliktus darbus, išmatuotus parametrus, pakeistas medžiagas.

- Paslaugų teikėjas, pasibaigus sutartiniams įsipareigojimams, grąžina perkančiajai organizacijai jam perduotą aptarnaujamo ūkio dokumentaciją, atliktų paslaugų (matavimų, patikrų, bandymų apžiūrų ir t.t.) protokolus bei kitą reikiamą pildyti dokumentaciją.

- Užsakovo turima įranga:

(1 lentelė)

| Eil. Nr. | Įrangos aprašymas | Skaičius, vnt. | Preliminarus suminis šaldymo galingumas, (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 36.1 | Oro kondicionieriai | 199 | 2558,67 |
| 36.2 | Tikslios kontrolės kondicionieriai | 15 |  |
| 36.3 | Šaldymo mašinos | 22 |  |
| 36.4. | Vėdinimo agregatai | 17 |  |
| 36.5. | Vėdinimo įrangos valdikliai Delta controls DSC-1146 (klav. DAC-T-305) | 15 | ----- |
| 36.6 | Pastato valdymo sistemos (Delta Controls ORCA View ver.3.4 ir Honeywell) | 4 | ----- |

- Užsakovo turima įranga:

(2 lentelė)

| Eil. Nr. |  | Šaldymo įrenginio pavadinimas |  |  | Šaldymo Galingumas kW |  | Įrengimo data (eksploatacijos pradžia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ŠALDYMO MAŠINOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1. |  | YORK YCSA – 50TP |  |  | 49,2 |  | 2008 |
| 37.2. |  | YORK YCSA – 50TP |  |  | 49,2 |  | 2008 |
| 37.3. |  | YORK SOC 090K |  |  | 29 |  | 2008 |
| 37.4. |  | GREE HL R25 SNA-M |  |  | 25 |  | 2005 |
| 37.5. |  | YORK YCSA/H-18 TP |  |  | 18,2 |  | 2011 |
| 37.6. |  | McQuay M4AC 080 FXAH |  |  | 8 |  | 2011 |
| 37.7. |  | YORK YDCC 972H |  |  | 28 |  | 2007 |
| 37.8. |  | YORK 0345SE50XAA |  |  | 278 |  | 2008 |
| 37.9. |  | YORK 0345SE50XAA |  |  | 278 |  | 2008 |
| 37.10. |  | ARUM 100 LTES |  |  | 28 |  | 2022 |
| 37.11. |  | ARUM 261 LTES |  |  | 69,5 |  | 2022 |
| 37.12. |  | ARUM 160 LTES |  |  | 44,8 |  | 2022 |
| 37.13. |  | ARUM 180 LTES |  |  | 50,4 |  | 2022 |
| 37.14. |  | ARUM 120 LTES |  |  | 33,6 |  | 2022 |
| 37.15. |  | ARUM 120 LTES |  |  | 33,6 |  | 2022 |
| 37.16. |  | ARUM 140 LTES |  |  | 39,2 |  | 2022 |
| 37.17. |  | ARUM 140 LTES |  |  | 39,2 |  | 2022 |
| 37.18. |  | ARUM 200 LTES |  |  | 56 |  | 2022 |
| 37.19. |  | ARUM 120 LTES |  |  | 33,6 |  | 2022 |
| 37.20. |  | ARUM 200 LTES |  |  | 56 |  | 2022 |
| 37.21. |  | GREE GMV-VQ504WM/C-X |  |  | 50,4 |  | 2024 |
| 37.22. |  | GREE GMV-VQ224WM/C-X |  |  | 22,4 |  | 2024 |
| 2. TIKSLIOS KONTROLĖS KONDICIONIERIAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.23. |  |  |  | YORK OKA51A-H | 6,2 |  | 2008 |  |  |
| 37.24. |  |  |  | YORK OKA51A-H | 6,2 |  | 2008 |  |  |
| 37.25. |  |  |  | YORK OKA 41A-H | 8,2 |  | 2011 |  |  |
| 37.26. |  |  |  | YORK OKA 41 A-H | 8,2 |  | 2011 |  |  |
| 37.27. |  |  |  | EMERSON=S13UA201VD00020F0 | 10 |  | 2012 |  |  |
| 37.28. |  |  |  | EMERSON=S13UA201VD00020F0 | 10 |  | 2012 |  |  |
| 37.29. |  |  |  | EMERSON=59713ERCHU | 14,5 |  | 2012 |  |  |
| 37.30. |  |  |  | EMERSON=59713ERCHU | 14,5 |  | 2012 |  |  |
| 37.31. |  |  |  | EMERSON=59713ERCHU | 14,5 |  | 2012 |  |  |
| 37.32. |  |  |  | EMERSON=HCE014(OK-10) | 14,5 |  | 2012 |  |  |
| 37.33. |  |  |  | EMERSON=HCE014(OK-10) | 14,5 |  | 2012 |  |  |
| 37.34. |  |  |  | YORK OCA512- L | 6,1 |  | 2010 |  |  |
| 37.35. |  |  |  | LENNOX iNAUR0091 | 3,6 |  | 2011 |  |  |
| 37.36. |  |  |  | LENNOX iNAUR0091 | 3,6 |  | 2011 |  |  |
| 3. ORO KONDICIONIERIAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.37. |  | YORK EAJC12 |  |  | 3,2 |  | 2009 |
| 37.38. |  | YORK EAJC12 |  |  | 3,2 |  | 2009 |
| 37.39. |  | YORK ENJC48FS - ACA |  |  | 3,2 |  | 2013 |
| 37.40. |  | YORK ERJC 28 DA-AAA |  |  | 3,7 |  | 2011 |
| 37.41. |  | YORK EVJC12 DS - AAR |  |  | 3 |  | 2011 |
| 37.42. |  | YORK EAJC12 FS-AAR |  |  | 3,2 |  | 2011 |
| 36.43. |  | YORK EVJCI2 DS - AAR |  |  | 3,5 |  | 2011 |
| 37.44. |  | McQuay M4 LC 025 BR AFDA |  |  | 2 |  | 2010 |
| 37.45. |  | McQuay M4MSD 1010 AR AFAL |  |  | 0,985 |  | 2010 |
| 37.46. |  | McQuay M4MSD 1010 AR AFAL |  |  | 0,985 |  | 2010 |
| 37.47. |  | McQuay M4LC 010 BR AFDA |  |  | Iki 3 |  | 2010 |
| 37.48. |  | McQuay M4LC 015 BR AFDA |  |  | Iki 3 |  | 2010 |
| 37.49. |  | McQuay M4LC 015 BR AFDA |  |  | Iki 3 |  | 2010 |
| 37.50. |  | McQuay M4LC 010 BR AFDA |  |  | Iki 3 |  | 2010 |
| 37.51. |  | McQuay M4LC 010 BR AFDA |  |  | Iki 3 |  | 2010 |
| 37.52. |  | McQuay M4LC 015 BR AFDA |  |  | Iki 3 |  | 2010 |
| 37.53. |  | Mitsubishi SRC35ZJ - S |  |  | 4 |  | 2011 |
| 37.54. |  | CHIGO |  |  | 1,3 |  | 2013 |
| 37.55. |  | MITSUBICHI MHI SRKSRC35ZMS |  |  | 3,5 |  | 2015 |
| 37.56. |  | EMERSON HPSC10L000 |  |  | 14 |  | 2012 |
| 37.57. |  | EMERSON HPSC 06L000 (OK-2) |  |  | 8,1 |  | 2012 |
| 37.58. |  | EMERSON HPSC 06 L000 (OK-1) |  |  | 8,1 |  | 2012 |
| 37.59. |  | EMERSON HPSC08L000 (OK-5) |  |  | 8,1 |  | 2012 |
| 37.60. |  | EMERSON HPSC08L000 (OK-6) |  |  | 8,1 |  | 2012 |
| 37.61. |  | HAIER |  |  | 10 |  | 2013 |
| 37.62. |  | EMERSON HPSC10L000 |  |  | 10,1 |  | 2013 |
| 37.63. |  | YORK YEHJXH-12 |  |  | 2,5 |  | 2013 |
| 37.64. |  | GREE GMV-ND22G/B4B-T |  |  | 2,2 |  | 2024 |
| 37.65. |  | GREE GMV-ND15G/B4B-T |  |  | 1,5 |  | 2024 |
| 37.66. |  | GREE GMV-ND28G/B4B-T |  |  | 2,8 |  | 2024 |
| 37.67. |  | GREE GMV-ND45G/B4B-T |  |  | 4,5 |  | 2024 |
| 37.68. |  | GREE GUD35W/NhA-T GUD35T/A-T TF05 |  |  | 3,5 |  | 2024 |
| 37.69. |  | GREEGWH09YD-S6DBA2A/OGWH09YDS6DBA1A/I |  |  | 2,7 |  | 2024 |
| 37.70. |  | GREE GWHD(18)NK6OO(LCLH) |  |  | 2,7 |  | 2024 |
| 4. VĖDINIMO KAMEROS |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.71. |  | RS-1 VTS VENTUS VS-75-R-PHC |  |  | 76 |  | 2008 |
| 37.72. |  | RS-2 VTS VENTUS VS-15-R-PHT |  |  | 36 |  | 2008 |
| 37.73. |  | RS-5 VTS VENTUS VS-30-R-PH |  |  | 20 |  | 2011 |
| 37.74. |  | RS-6 KOMFOVENT RECU-400HE-R-AC-C2 |  |  | 12 |  | 2011 |
| 37.75. |  | RS-7 VTS VENTUS VS-120-R-PHC |  |  | 80 |  | 2011 |
| 37.76. |  | RS-8 VTS VENTUS VS-120-L-PHC |  |  | 80 |  | 2011 |
| 37.77. |  | RR-1 KOMFOVENT VERSO-R-60-ML/AZH |  |  | 50 |  | 2021 |
| 37.78. |  | RS-11 VTS VENTUS VS-21-R-PH |  |  | 76 |  | 2008 |
| 37.79. |  | RS-12 VTS VENTUS VS-21-R-PH |  |  | 36 |  | 2008 |
| 37.80. |  | K-1 REGO-1 AMALVA |  |  | 18 |  | 2005 |
| 37.81. |  | K-2 DSVI-1 AMALVA |  |  | 20 |  | 2005 |
| 37.82. |  | K-3 VTS CLIMA CV-A-1-P/OH-298B-7-7/7-7 |  |  | 12 |  | 2005 |
| 37.83. |  | K-4 VTS CLIMA CV-A-2-L/OH-298B-7-7/7-7 |  |  | 80 |  | 2005 |
| 37.84. |  | RR-2 KOMFOVENT VERSO-R-60-ML/AZH |  |  | 104 |  | 2021 |
| 37.85. |  | RR-3 KOMFOVENT VERSO-R-60-LH |  |  | 87 |  | 2021 |
| 37.86. |  | RR-4 KOMFOVENT VERSO-R-60-LH |  |  | 106 |  | 2021 |
| 37.87. |  | SWEGON GOLD08DRX111111 |  |  | 10 |  | 2021 |

- Preliminarūs įrangos filtrų metiniai kiekiai ir tipai:

(3 lentelė):

| Eil. Nr. | Įrenginio tipas, modelis | Filtro tipas | Filtrų kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 38.1 | Fankoilai | Vielinis filtras 1062*205*4 mm G3 | 20.0 |
| 38.2 | Fankoilai | Vielinis filtras 1062*235*4 mm G3 | 2.0 |
| 38.3 | Fankoilai | Vielinis filtras 1215*220*4 mm G3 | 2.0 |
| 38.4 | RS2 | Filtro kasetė: F5 710x300x50 | 3.0 |
| 38.5 | RS5 | EU5 870x430x300/6 | 1.0 |
| 38.6 | RS5 | F5 870x490x50 | 1.0 |
| 38.7 | RS6 | PLT F4 285x195x45 | 1.0 |
| 38.8 | RS6 | Sintiponas 300x300 | 1.0 |
| 38.9 | OK5 | Filtro kasetė F4 500x470x100 | 1.0 |
| 38.10 | RS7 | EU5 – 590x590x290/4 | 12.0 |
| 38.11 | RS8 | EU5 - 590x290x290/4 | 12.0 |
| 38.12 | RS8 | Filtro kasetė – F4 840x900x70 | 4.0 |
| 38.13 | RR-1 | KF F7 392x792x635 | 4.0 |
| 38.14 | RR-2 | KF F7 392x792x635 | 4.0 |
| 38.15 | RR-3 | KF F7 392x792x635 | 4.0 |
| 38.16 | RR-4 | KF F7 392x792x635 | 4.0 |
| 38.17 | RS11-12 | EU5 860x285x300/6 | 4.0 |
| 38.18 | K1 | KF M5 592x287x500/6 | 2.0 |
| 38.19 | K2 | KF M5 592x287x600/6 | 2.0 |
| 38.20 | K3 | KF M5 592x592x300/6 | 1.0 |
| 38.21 | K3 | Filtro kasetė – PLT F4 612x609x70 | 1.0 |
| 38.22 | K4 | Filtro kasetė F4 920x609x70 | 1.0 |
| 38.23 | K4 | Filtro kasetė F4 920x610x47 | 1.0 |
| 38.24 | 023-024 | G4 - 700x655x100 | 3.0 |
| 38.25 | RS1 | KF M5 1300x285x300/9 | 2.0 |
| 38.26 | RS1 | KF M5 1300x430x300/9 | 2.0 |
| 38.27 | RS1 | F4 695x700x75 | 2.0 |
| 38.28 | SWEGON | F7 440x515x400/7 25 | 4.0 |
| 38.28 | Emerson 0122 | G4 595x265x10 | 15.0 |
| 38.29 | 0116 – naujas korpusas | PLT G3 640x400x48 | 4 |
| 38.30 | N.K 108 P. | G3 640x560x48 | 1 |

- Aptarnaujamos užsakovo turimos įrangos ir filtrų sąrašas gali būti koreguojamas nustojus eksploatuoti įrangą ar įvedant į eksploataciją naują, t. y. jei sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas įsigys naujos kondicionavimo ir vėdinimo sistemų įrangos, Paslaugų teikėjas turės atlikti ir naujai įsigytos įrangos aptarnavimo, priežiūros ir procesų valdymo paslaugas po to, kai pasirašomas papildomos įrangos perdavimo–priėmimo aktas. Įrangos kiekis nurodytas šios techninės specifikacijos 36-38 punktuose pateiktose 1, 2, 3, lentelėse.

- Paslaugų kainodara:

  - Už techninės specifikacijos 7-11 punktuose nurodytas paslaugas Užsakovas Paslaugų teikėjui moka pasiūlyme nurodytą abonementinį mėnesinį mokestį.

  - Už techninės specifikacijos 13 punkte nurodytas bei nenumatytas oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų aptarnavimo, priežiūros ir procesų valdymo paslaugas mokama taikant pasiūlyme nurodytą paslaugų valandinį įkainį, į kurį įskaičiuoti visi mokesčiai ir papildomai kitos Paslaugų teikėjo patiriamos išlaidos (įrankiai, transportavimas pakrovimas, iškrovimas, tikrinimas, demontavimas, utilizavimas, montavimas, dokumentų rengimas, pateikimas ir kt., atkreiptinas dėmesys, kad yra įrenginių, kurie sumontuoti 6 m aukštyje).

- Už Sutarčiai vykdyti reikalingas medžiagas, detales su Paslaugų teikėju atsiskaitoma pagal faktiškai patirtas Paslaugų teikėjo išlaidas, tiesiogiai susijusias su sutarties vykdymu ir kurios patvirtintos įsigijimo dokumentais, į kuriuos negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas (pateikiamos įsigijimą ir kainas patvirtinančių dokumentų kopijos). Užsakovas įsipareigoja padengti tik tas išlaidas, kurios neabejotinai patiriamos vykdant sutartį. Paslaugų teikėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu visas papildomas išlaidas (reikalingų eksploatacinių medžiagų kainą), susijusias su sutarties vykdymu.

- Preliminarus perkamų valandų kiekis – 40 val./ per mėnesį, 1440 val./per 36 mėnesius. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso numatyto valandų skaičiaus, paslaugos teikiamos pagal poreikį.

- Paslaugų teikimo apimtys:

(4 lentelė):*

| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas | Matavimo vienetai | Kiekis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1 | Vėdinimo sistemų ir jų įrenginių techninė profilaktika | Kartai | 1k./ketv. | Suteikus paslaugas, užpildomas įrenginio žurnalas su Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atsakingų asmenų parašais, detaliai nurodant suteiktas paslaugas, išmatuotus parametrus, pakeistas medžiagas. Apžiūrėta įranga plombuojama techninės apžiūros lipdukais. |
| 43.2 | Kondicionavimo vidinių ir išorinių blokų (sieniniai ir lubiniai) techninė profilaktika | Kartai | 1k./ketv. | Suteikus paslaugas, užpildomas įrenginio žurnalas su Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atsakingų asmenų parašais, detaliai nurodant suteiktas paslaugas, išmatuotus parametrus, pakeistas medžiagas. Apžiūrėta įranga plombuojama techninės apžiūros lipdukais. |
| 43.3 | Šaldymo mašinų profilaktika (prieš vasaros sezono pradžią, pasibaigus vasaros sezonui). | Kartai | 1 k./per 6 mėn. | Suteikus paslaugas, užpildomas įrenginio žurnalas su Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atsakingų asmenų parašais, detaliai nurodant suteiktas paslaugas, išmatuotus parametrus, pakeistas medžiagas. Apžiūrėta įranga plombuojama techninės apžiūros lipdukais. |
| 43.4 | Vidinių autonominių (tikslios kontrolės) kondicionierių profilaktika - derinimas | Kartai | 1k./ketv. | Suteikus paslaugas, užpildomas įrenginio žurnalas su Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atsakingų asmenų parašais, detaliai nurodant suteiktas paslaugas, išmatuotus parametrus, pakeistas medžiagas. Apžiūrėta įranga plombuojama techninės apžiūros lipdukais. |
| 43.5 | Tikslios kontrolės kondicionierių išorinių blokų profilaktika | Kartai | 1 k./ketv. | Suteikus paslaugas, užpildomas įrenginio žurnalas su Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atsakingų asmenų parašais, detaliai nurodant suteiktas paslaugas , išmatuotus parametrus, pakeistas medžiagas. Apžiūrėta įranga plombuojama techninės apžiūros lipdukais. |
| 43.6 | Pastato vėdinimo sistemos termovizinė patikra | Kartai | 1k./per 6 mėn. | Suteikus paslaugas, užpildomas žurnalas su Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atsakingų asmenų parašais, detaliai nurodant suteiktas paslaugas, išmatuotus parametrus. |
| 43.7 | Įrangos techninės profilaktikos plano, darbų aprašymo ir darbų grafiko sudarymas, derinimas, tvirtinimas. | Kartai | 1k./per 6 mėn. | Sudarant ir suderinant įrangos patikros formas, procedūras ir grafikus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir įrangos gamintojų reikalavimus. |
| 43.8 | Valdiklių vidinės atminties ir programų atsarginių kopijų darymas ir įrašymas į laikmeną. Programinių nustatymų fiksavimas. | Kartai | 1 k./per 6 mėn. | Suteikus paslaugas, užpildomas įrenginio žurnalas su Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atsakingų asmenų parašais, detaliai nurodant suteiktas paslaugas, išmatuotus parametrus, pakeistas eksploatacines medžiagas, detales ir kt. reikalingą informaciją. |
| 43.9 | Atlikti temperatūros daviklių patikrą. Aptikus didesnę nei 5% paklaidą, būtina atlikti esamų jutiklių kalibravimą. Jei tam nėra galimybės, tokie jutikliai turi būti pakeisti naujais. | Kartai | 1k./metus | Suteikus paslaugas, užpildomas įrenginio žurnalas su Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atsakingų asmenų parašais, detaliai nurodant suteiktas paslaugas, išmatuotus parametrus, pakeistas eksploatacines medžiagas, detales ir kt. reikalingą informaciją. |
| 43.10 | Atlikti slėgio daviklių patikrą. Aptikus didesnę nei 5% paklaidą, būtina atlikti esamų jutiklių kalibravimą. Jei tam nėra galimybės, tokie jutikliai turi būti pakeisti naujais. | Kartai | 1 k./per 6 mėn. | Suteikus paslaugas, užpildomas įrenginio žurnalas su Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atsakingų asmenų parašais, detaliai nurodant suteiktas paslaugas, išmatuotus parametrus, pakeistas eksploatacines medžiagas, detales ir kt. reikalingą informaciją. |
| 43.11 | Atlikti prižiūrimos įrangos daviklių ir sensorių patikrą. | Kartai | 1k./per 6 mėn. | Suteiktus paslaugas, užpildomas įrenginio žurnalas ir patikros aktas su Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atsakingų asmenų parašais, detaliai nurodant suteiktas paslaugas, išmatuotus parametrus, pakeistas eksploatacines medžiagas, detales ir kt. reikalingą informaciją. |
| 43.12 | Atlikti prižiūrimos įrangos aktyvių valdymo komponentų, įrenginių patikrą. | Kartai | 1k./per 6 mėn. | Suteiktus paslaugas, užpildomas įrenginio žurnalas ir patikros aktas su Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atsakingų asmenų parašais, detaliai nurodant suteiktas paslaugas, išmatuotus parametrus, pakeistas eksploatacines medžiagas, detales ir kt. reikalingą informaciją. |
| 43.13 | Šaltnešio ir panaudotų medžiagų apskaitos pildymas | Kartai | 1k./per 6 mėn. | Vykdant sutartį vesti užpilto / surinkto šaltnešio, panaudotų medžiagų apskaitos žurnalą. Teikti ataskaitas atsakingoms institucijos LR teisės aktų nustatyta tvarka. Saugoti apskaitos dokumentų kopijas. |
| 43.14 | Avarinės, kitos papildomos ar nenumatytos vėdinimo sistemų gedimų remonto darbų paslaugos | Val. | Pagal poreikį (0-1440/ metus) | Vykdant sutartį vesti paslaugų laiko apskaitos žiniaraštį. |

* Lentelėje neaprašomos įrangos techninės priežiūros paslaugos, numatytos gamintojo konkrečios įrangos techninės eksploatacijos instrukcijoje, kurias Paslaugos teikėjas teikia privalomai.

- Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo saugoti Užsakovo turtą ir jį supančią aplinką. Juos sugadinus/apgadinus/užteršus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

- Paslaugų teikėjas, atsako už aplinkosaugos, saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus, susijusius su teikiamomis paslaugomis, savo ir savo subrangovų darbuotojams, nuo paslaugų teikimo pradžios iki jų pabaigos. Paslaugų teikėjas atsako už paslaugas pagal šią sutartį atliekančių darbuotojų saugą ir sveikatą. Paslaugų teikėjas, ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, siekiant išvengti bet kokių nelaimingų atsitikimų. Paslaugų teikėjas,  ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose, įstatymuose.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Paslaugų teikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Paslaugų teikėjo pasitarimai darbų eigai aptarti. Užsakovui pakvietus, Paslaugų teikėjas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Paslaugų teikėjui neatlyginama. Užsakovui pageidaujant, Paslaugų teikėjas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai. Visi pasitarimai protokoluojami, protokolai yra neatsiejama sutarties dalis.