	PELENIŲ VANDENVIETĖS SU VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAIS IR VANDENS TIEKIMO TINKLAIS PROJEKTAVIMAS BEI STATYBA 
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



PELENIŲ VANDENVIETĖS SU VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAIS IR VANDENS TIEKIMO TINKLAIS PROJEKTAVIMAS BEI STATYBA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
TURINYS

31.
PROJEKTO TIKSLAI IR NUMATOMI ATLIKTI DARBAI


31.1.
Bendra informacija


31.2.
Projekto vieta


41.3.
Saugomos teritorijos


41.4.
Kultūros paveldo objektai ir teritorijos


41.5.
Reikalingi atlikti darbai (užduotys)


71.6.
Bendri reikalavimai statybvietei


71.6.1.
Rangovo atsakomybės zonos


71.6.2.
Patalpos darbuotojams


71.6.3.
Patalpos statybų techninės priežiūros inžinieriui


81.6.4.
Laikini statiniai, vandens, elektros tiekimas ir sanitarinė įranga


81.6.5.
Leidimai ir patvirtinimai


81.6.6.
Statybos darbų žurnalas


81.6.7.
Personalo mokymas


92.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI


92.1.
Reikalavimai gręžinių įrengimui


92.2.
Reikalavimai  vandens gerinimo įrenginių statybai


92.2.1.
Bendrieji reikalavimai


92.2.2.
Vandens gerinimo įrenginiai


92.2.3.
Statiniai vandens gerinimo įrenginiams


102.2.4.
VGĮ sistema


162.2.5.
Vandens gerinimo įrenginių įranga, vamzdynai ir armatūra


202.2.6.
Vandens gerinimo įrenginių kontrolė ir valdymas


202.2.7.
Vandens gerinimo įrenginių ir vandens kokybės kontroliuojami parametrai


212.2.8.
Vandens gerinimo įrenginių paleidimas


242.2.9.
Reikalavimai vandens gerinimo įrenginių eksploatacijai ir priežiūrai


262.3.
Reikalavimai  vandens tiekimo tinklams


272.3.1.
Reikalavimai vandens tiekimo linijoms


272.3.2.
Vamzdžiai ir fasoninės dalys


272.3.3.
Sklendės


272.3.4.
Nuorinimo vožtuvai


282.3.5.
Flanšinės fasoninės dalys


282.3.6.
Adapteriai


282.3.7.
Balnai


282.3.8.
Atbuliniai vožtuvai


292.3.9.
Kameros ir šuliniai


292.3.10.
Slėgio matuokliai


302.3.11.
Veržlės, sraigtai, poveržlės ir varžtai


302.3.12.
Vamzdynų montavimo darbai


312.3.13.
Vamzdynų išbandymas




1. PROJEKTO TIKSLAI IR NUMATOMI ATLIKTI DARBAI

1.1. Bendra informacija
Užtikrinant Vandens tiekimą į Kauno LEZ, Karmėlavos, Ramučių, Neveronių gyvenvietes būtina suprojektuoti ir įrengti vandenvietę, vandens gerinimo įrenginius (toliau – VGĮ) ir vandens tiekimo tinklus.

Šiame skyriuje kartu su techniniais reikalavimais ir specifikacijomis įtrauktos šios darbų sritys:

· Inžineriniai tyrinėjimai
· Projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra
· Vandenvietės įrengimas

· Vandens gerinimo įrenginių statyba
· Vandens tiekimo tinklų statyba
· SCADA sistemos įrengimas
· Pastatytų statinių išbandymas, paleidimas ir bandomasis veikimas
· Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimas
· Personalo apmokymas
· Garantijos
Rangovas turės atlikti inžinerinius geologinius, topografinius tyrinėjimus, parengti vandenvietės, vandens gerinimo įrenginių ir vandens tiekimo tinklų statybos projektinius pasiūlymus (įskaitant viešinimą) ir kitus dokumentus, reikalingus statybą leidžiančiam dokumentui gauti, atlikti projekto ekspertizę, parengti techninį darbo projektą.

Prisijungimo ir kitas projekto rengimui reikalingas sąlygas turės gauti Rangovas (Užsakovas suteiks įgaliojimą).

Pateikus pastabas parengtiems projektiniams pasiūlymams ar techniuniam darbo projektui, rangovas privalo pataisyti dokumentus pagal pagrįstas pastabas.
Ekspertizės paslaugas perka ir apmoka Užsakovas.
Planuodamas savo darbą, Rangovas turi numatyti realius terminus deryboms su trečiosiomis šalimis, atsakingomis už leidimus ir pan.

Rangovas atsako už reikiamų projektavimui duomenų gavimą ir patikrinimą, projektavimą, statybą, gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo tiekėjai), montavimą, priežiūrą, užsakovo darbuotojų apmokymą, patikrinimą vietoje, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių bei VGĮ paleidimą.
1.2. Projekto vieta

Vandenvietė ir VGĮ numatomi įrengti suformuotuose sklypuose (unik. Nr. 4400-1837-5607 ir Nr. 4400-1837-5661), kurių savininkas yra Kauno rajono savivaldybės administracija, yra Pelenių kaime, Karmėlavos sen., Kauno r. sav. Vandenvietė minėto kaimo pakraštyje, Pelenių miške, kairiojo Neries kranto I-oje ir IIoje viršsalpinėse terasose, užima apie 870 m ilgio ir 230-290 m pločio žemės sklypą. Vandenvietės centro koordinatės: x – 6092454, y – 500878. Žemės paviršiaus absoliutus aukštis ties vandenviete – apie 32-41 m NN, vyraujantis aukštis – 32-36 m NN.
Žvalgant vandenvietę, numatomos vanenvietės sklype išgręžta 17 įvairios paskirties gręžinių, kurie, atsižvelgiant į būsimą vandenvietės kaptažo įrenginių schemą, pavieniui ar grupelėmis išdėstyti beveik per visą sklypo ilgį.
Daugiau informacijos apie gręžinių išdėstymą, hidrogeologinius parametrus, požeminio vandenys kokybę žiūrėkite priede (Detalūs hidrogeologiniai tyrimai ir požeminio vandens išteklių įvertinimas Pelenių vandenvietėje).
Atlikus įvairius preliminarius skaičiavimus, nustatyta, jog vandenvietėje iš apatinės kreidos vandeningojo sluoksnio įmanomas išgauti požeminio vandens kiekis siekia apie 3,0 tūkst. m3/d. Atsižvelgiant į esamas hidrogeologines ir geotechnines sąlygas bei neišvengiamą būsimą gręžinių „senėjimą“, minėtą išteklių kiekį optimaliu atveju įmanoma išgauti 10-čia eksploatacinių gręžinių, kurių kiekvieno projektinis debitas – 300 m3/d, t.y. 12,5 m3/h arba 3,48 l/s. 
Atliekant žvalgomųjų gręžinių išpumpavimus, nustatyta, kad Pelenių vandenvietės teritorijoje yra galimybė išgauti dar gerokai didesnį debitą požeminio vandens.

1.3. Saugomos teritorijos 
Planuojama vandenvietė, VGĮ ir vandens tiekimo tinklai nepatenka į saugomas teritorijas, tačiau planuojamas plovimo vandens nuvedimas į Neries upę („Natura 2000 teritoriją).

1.4. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos
Planuojama vandenvietė, VGĮ ir vandens tiekimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas.
1.5. Reikalingi atlikti darbai (užduotys)

Pagrindiniai reikalavimai vandens gavybai, vandens gerinimui ir vandens tiekimui pateikti ES Geriamojo vandens direktyvoje 98/83/EEC, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. D1-314 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“; Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 bei Lietuvos statybos techniniuose reglamentuose STR 2.02.04:2004, STR 2.07.01:2003 bei kituose teisės aktuose.
Pelenių vandenvietės teritorijoje VGĮ statybos metu ir po visiško jų užbaigimo, turi būti įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki reikalaujamų parametrų.
Vertinat vandens poreikio pokytį laikotarpyje 2024-2044 m., paskaičiuoti projektiniai vandens gerinimo įrenginių  projektiniai duomenys:

	

Parametras
	Vienetai
	Metai 

	
	
	2024 (I Etapas)
	2034 (II Etapas)
	2044 (III Etapas)

	1
	2
	3
	4
	5

	Prognozuojamas vandens poreikis
	m3/d
	3 000
	5 000
	7 400

	Maksimalus valandos debitas
	m3/h
	200
	300
	400

	VGĮ našumas 
	m3/d
	3 000
	5 000
	8 000


Siūloma VGĮ projektavimui priimti didžiausias laboratorijoje nustatytų vandens komponentų geležies, mangano ir amonio koncentracijų reikšmes: Fe = 1110 µg/l; Mn = 95 µg/l; NH4 = 0,57 mg/l.
Kadangi  gręžinių požemiame vandenyje randamas padidintas kiekis geležies ir mangano bei amonio turi būti taikoma uždaros slėginės bereagentinės filtracijos per grūdėtąją įkrovą įrenginiai.
Atsižvelgus į požeminio vandens kokybę bei reikiamą vandens gerinimo įrenginių našumą, vandeniui ruošti turi būti numatyti šie pagrindiniai įrenginiai bei įrengimai: pertvarinis, vertikalus, pratekančio tipo vandens – oro maišytuvas su išsiplėtimo talpa, kompresoriai, slėginio tipo koštuvai (filtrai), koštuvų plovimo įranga (orapūtės), paplavų siurblinė, švaraus vandens rezervuarai, antro kėlimo siurblinė.
Pastačius naujus vandens gerinimo įrenginius numatoma sekanti vandens išgavimo, paruošimo ir tiekimo vartotojams seka. Požeminis vanduo iš gręžinių pateks į  paskirstymo kamerą iš kur toliau tiekiamas į naujus vandens gerinimo įrenginius, kuriuose vandens kokybė pagerinama iki projektinių parametrų reikšmių. Pagerintos kokybės ir dezinfekuotas vanduo toliau tiekiams į kitą paskirstymo kamerą, iš kurios vanduo  paskirstomas į du švaraus vandens rezervuarus. Iš švaraus vandens rezervuarų vanduo tekės į antro pakėlimo siurblinę. Antro kėlimo siurbliais vanduo tiekiamas naujai numatomais vandentiekio tinklais į Kauno LEZ2 teritoriją bei Karmėlavos, Ramučių ir Neveronių vartotojams.
Projektinė dokumentacija rengiama atsižvelgiant į visus tris VGĮ našumo etapus (8000 m3/d). Statybos darbai apima du VGĮ našumo etapus (5000 m3/d).

Statybos darbai projekte turi būti suskirstyti etapais. Numatomas etapavimas (4 etapai) pateiktas priede (Etapai). Orientacinis tinklų ilgis: II etapo – apie 7,87 km, III etapo – apie 1,7 km, IV etapo – apie 2,7 km.
Tam  būtina atlikti šiuos darbus:

1. Parengti artezinių gręžinų įrengimo, VGĮ bei vandentiekio statybos priešprojektinius pasiūlymus (įskaitant viešinimą), suderinti juos su Užsakovu; Užsakovo vardu pagal įgaliojimą gauti statybą leidžiantį dokumentą; parengti techninį darbo projektą.

2. Atlikti inžinerinius topografinius ir geologinius tyrimus, reikalingus tinkamam projektinių pasiūlymų bei techninio darbo projekto rengimui ir pateikti jų atskaitas. 

3. Pateikti techninį darbo projektą Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir taisyti privalomas ekspertizės pastabas. Ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas (Statytojas).

4. Įrengti ir į bendrą sistemą sujungti gręžinius, kurie užtikrintų reikiamą vandens tiekimą ir nuosavus technologinius poreikius.
5. Pastatyti naujus uždaros slėginės bereagentinės filtracijos per grūdėtąją įkrovą įrenginius.
6. Projektuoti ne mažiau kaip dvi lygiagrečias vandens filtrų įrenginių linijas. Didžiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 10 m/h.
7. Vandens ruošimo įrenginių darbas turi būti automatinis.

8. Įrenginių plovimą numatyti nakties metu automatiškai pagal nustatytą laiko programą. Filtrų plovimui naudoti švarų (filtruotą), tačiau nedezinfekuotą vandenį.
9. Slėginių filtrų kopusai plieniniai iš išorės ir vidaus turi būti dengti antikorozinėmis medžiagomis ir tinkami sąlyčiui su geriamuoju vandeniu. Filtrų drenažo sistema plastikinė,  valdymas – hidrauliniai valdymo vožtuvų blokai montuojami ant filtro. Filtrų valdymui galima naudoti ir sklendes su pneumatine pavara. Filtrų įkrovos medžiagą pasirenka konkurso dalyvis pagal jo siūlomą technologiją. Filtrų įkrova turi būti tinkama naudoti su geriamuoju vandeniu. 

10. Teršalų oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonį. Atmosferos oro įterpimui naudoti kompresorių. Numatyti du darbinius kompresorius ir vieną atsarginį.

11. Oras plovimui turi būti paduodamas orapūtės. Numatyti dvi pakaitomis dirbančias orapūtes.
12. Filtrų paplavų vandenį nuskaidrinti tam įrengiant skaidrintuvą.
13. Nuskaidrėjęs paplavų vanduo turi būti  nuvedamas į Neries upę.

14. Sumontuoti apskaitos prietaisus išgaunamo ir tiekiamo vartotojams vandens apskaitai. Apskaitos prietaisai turi būti elektromagnetiniai. Turi būti montuojami tik vieno tipo debito matavimo prietaisai. Prietaisai turi būti su metrologine patikra ir turėti nuolatinį prekybos atstovą Lietuvos Respublikoje.

15. Pakloti lauko vandentiekio linijas nuo gręžinių iki naujai statomo VGĮ pastato, paruošto vandens nuvedimo linijas iki švaraus vandens rezervuaro (ŠVR).
16. Įrengti ŠVR.

17. Nuo ŠVR pakloti vandentiekio tinklus.
18. Pakloti paplavų linijas nuo technologinio pastato iki paplavų skaidrintuvo bei nuo skaidrintuvo iki Neries upės.

19. Pakloti elektros tiekimo ir duomenų perdavimo kabelius (įskaitant ir kabelius nuo gręžinių siurblių).

20. Prieš ir po vandens gerinimo įrenginių turi būti įrengti slėgio matavimo prietaisai.

21. Pastatyti optimalių matmenų ir racionalaus išdėstymo vandenvietės teritorijoje apšiltintą pastatą geriamojo vandens gerinimo įrenginiams sumontuoti:

· Sienos ir stogas iš daugiasluoksnių plokščių. Plieno dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu iš abiejų pusių. Antikorozinė sekcijų garantija – ne mažiau 10 metų. Stogas vienšlaitis arba dvišlaitis.

· Grindys – gelžbetoninės su akmens masės plytelių danga, durys – metalinės su termosekcija, langai neprojektuojami.

· Elektros tinklai turi būti varinių gyslų kabeliais.

· Kabelių izoliacija, izoliuojamieji ramsčiai, atraminės ir lanksčios konstrukcijos, vamzdžiai, loviai turi būti atsparūs drėgmei.

· Įvade į pastatą turi būti įrengta įvadinė skirstomoji spinta, kurioje turi būti įrengti reikiamos klasės virš įtampių ribotuvai ir automatiniai išjungėjai.

· Pastate turi būti įrengtas natūralus ir mechaninis vėdinimas. Šaltu metų laiku numatyti šildymą, kuris garantuotų ne žemesnę kaip +5°C temperatūrą patalpoje. Elektriniam šildymui numatyti elektrinius šildytuvus su temperatūros reguliatoriumi. 

· Numatyti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo pastato stogo. 

· Buitinių patalpų vandens ruošimo įrenginiuose neprojektuoti, tačiau turi būti WC su praustuvu.
22. Numatyti stacionarią dezinfekavimo įrangą ir talpą dezinfekavimo skysčiui. Numatyti dozavimo siurblio valdymą pagal valyto vandens debitą.
23. Numatyti dažnio keitiklius gręžiniams.
24. Technologiniame pastate numatyti filtrų apvadinę priešgaisrinę vandentiekio liniją.

25. Technologinių procesų priežiūrai, valdymui ir duomenų perdavimui numatyti įrengti SCADA sistemą. Numatyti VGĮ pagrindinių darbo parametrų perdavimą į centrinę dispečerinę. Duomenys perduodami GPRS (mobiliojo telefono) tinklo pagalba.
26. VGĮ darbas turi būti visiškai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė rankiniam režimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta naudojant programuojamus loginius valdiklius, operatoriaus panelę ir apimti visas technologinio proceso dalis. Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių vandens gerinimo įrenginiuose.
27. Turi būti numatytas generatorius su ARĮ, užtikrinantis pagrindinių VGĮ procesų veikimą, vandens tiekimą vartotojams.
28. Vandenvietėje turi būti įrengta aikštelė VGĮ aptarnavimui. Iki aikštelės nuo privažiavimo kelio turi būti įrengtas privažiavimas. Privažiavimas ir aikštelė – asfalto arba trinkelių dangos, perimetru su bortais. Priėjimai prie technologinių statinių ir nuogrindos apie juos trinkelių/plytelių dangos.

29. Turi būti numatytas įvažiavimo į teritoriją, aptarnavimo aikštelės, technologinio pastato apšvietimas. Lauko apšvietimo šviestuvai turi įsijungti automatiškai nuo judesio ir šviesos daviklio.

30. Elektros įrenginiai (skirstomieji skydeliai, šviestuvai, kištukiniai lizdai ir kt.) turi būti ne žemesnio kaip IP44 klasės apsaugos klasės. 

31. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Turi būti įrengtos dirbtinių įžemintuvų įvadų į pastatą pajungimo vietos ir paženklintos apsauginio įžeminimo ženklu. 

32. Numatyti vandens gerinimo įrenginių pastato apsauginę, gaisrinę, šviesinę signalizaciją, žaibosaugą.
33. Numatyti vandens gerinimo įrenginių technologinio pastato, švaraus vandens rezervuaro, antro kėlimo siurblinės vaizdo stebėjimo sistemą realiu laiku.
34. Numatyti VGĮ technologinių statinių ir gręžinių arba visos vandenvietės teritorijos perimetrinį aptvėrimą. Įvažiavimui turi būti įrengti dvivėriai rakinami vartai. Laisvas pravažiavimo plotis 4,0 m. Tvora plieninio cinkuoto tinklo, ne žemesnė kaip 1,8 m.
35. Atlikti technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus.
36. Pateikti VGĮ schemą ir aptarnavimo instrukciją lietuvių kalba, apmokyti eksploatuojantį personalą.

37. Baigus darbus parengti gręžinių, VGĮ, vandentiekio tinklų geodezinę išpildomąją dokumentaciją ir kadastrines matavimų bylas.

38. Įrengus artezinius gręžinius, aprobuoti vandens išteklius, nustatyti apsaugos zonas, parengti gręžinių pasus, registruoti Lietuvos geologijos tarnyboje.
1.6. Bendri reikalavimai statybvietei
1.6.1. Rangovo atsakomybės zonos
Rangovo atsakomybės riba galioja vandenvietės sklypo ribose, taip pat apima ir privažiavimo kelią teritorijas, kuriose bus klojami vandentiekio tinklai (įskaitant II kėlimo siurblinę).
1.6.2. Patalpos darbuotojams

Rangovas turi aprūpinti biuro bei visuomeninėmis patalpomis, būstais ir kitomis reikalingomis patalpomis tiek savo paties darbuotojus, tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartį dirbs jo kontroliuojami, laikantis Lietuvos darbo įstatymų reikalavimų.

1.6.3. Patalpos statybų techninės priežiūros inžinieriui

Patalpos statybų techninės priežiūros inžinieriui nenumatomos.
1.6.4. Laikini statiniai, vandens, elektros tiekimas ir sanitarinė įranga

Rangovas pateikia visą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi koordinuoti ir įrengti visus laikinuosius statinius pagal savivaldybės administracijos arba vandens tiekimo įmonių reikalavimus, taip pat pagal visų įstatymų normas ir taisykles.

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant jų montavimą, aptarnavimą,  perkėlimą ir pašalinimą, turi padengti Rangovas.

Rangovas turi įrengti laikino vandens, elektros energijos, šilumos tiekimo įrenginius ir pasirūpinti sanitariniais prietaisais, kaip nurodyta sutarties sąlygose ir padengti visas su tuo susijusias išlaidas (jeigu su Užsakovu nesutarta kitaip).
1.6.5. Leidimai ir patvirtinimai 

Rangovas turi laikytis visų sąlygų, nurodytų bet kuriame iš leidimų, kuriuos išduoda trečiosios šalys, įskaitant sąlygas, nustatytas Užsakovo gautuose leidimuose.
1.6.6. Statybos darbų žurnalas
Rangovas privalo pildyti statybos darbų žurnalą.
1.6.7. Personalo mokymas
Rangovas turi apmokyti Užsakovo personalą dirbti su sumontuojamais įrenginais. Mokymas dalinamas į praktinį bei teorinį laikotarpius. Mokymo programos turi būti pateiktos patvirtinti Užsakovui.

Užsakovo personalas turi būti apmokomas montavimo ir paleidimo-derinimo laikotarpiu. 

Užsakovo darbuotojai taip pat bus teoriškai mokomi apie pagrindinius objekto komponentus, jų veikimą ir priežiūrą. Atlyginimus mokomam Užsakovo personalui už visą mokymo laiką mokės Užsakovas. 

Rangovas nebus atsakingas už jo mokomų žmonių žinių įsisavinimo kokybę.
2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Reikalavimai gręžinių įrengimui
Gręžinius įrengti vadovaujantis Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašu, 2021-11-24 LGT direktoriaus įsakymu Nr. 24095 Dėl požeminio vandens išteklių klasifikacijos patvirtinimo, Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu, LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu.

2.2. Reikalavimai  vandens gerinimo įrenginių statybai

2.2.1. Bendrieji reikalavimai

Projektuojant VGĮ Rangovas privalo vadovautis STR 2.02.04:2004 ,,Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“, STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, LR Statybos įstatymą, LR Teritorijų planavimo įstatymą, LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, HN24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, Sveikatos apsaugos ministro 2023 m.  kovo 13 d.  įsakymu Nr. D1-75/V-330 „Dėl Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo“ patvirtinimo ir kitais projektuojamam objekui aktualius teisės aktus, rekomendacijas ir normas.

Darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. 
2.2.2. Vandens gerinimo įrenginiai
Parinkti technologiniai sprendimai turi tenkinti šias sąlygas:

· Vandens gerinimo procesas turi veikti stabiliai ir patikimai;

· Gerinimo įrenginiai lengvai eksploatuojami ir prižiūrimi;

· Automatizacijos lygis turi užtikrinti automatinį įrengimų darbą;

· Po gerinimo, vanduo turi atitikti visus kokybės reikalavimus;

· Turi būti užtikrintas reikalaujamas vandens gerinimo įrenginių pajėgumas;

· Įrengimai turi būti pakankamai kompaktiški;

· Įrengimų eksploatacinės išlaidos turi būti kiek įmanoma mažesnės.

Parenkant vandens gerinimo įrenginius, būtina atsižvelgti į tiekiamo geriamojo vandens debito duomenis. Turi būti numatytas į vandens gerinimo įrenginius atitekantis maksimalus valandos debitas, taip pat reikalingas debitas, kuriuo bus paduodamas geriamasis vanduo iš gręžinių.

2.2.3. Statiniai vandens gerinimo įrenginiams

Technologinis pastatas

Vandens gerinimo įrenginiams sumontuoti turi būti suprojektuotas ir pastatytas optimalių matmenų ir racionalaus išdėstymo, lengvų konstrukcijų pastatas. Rekomenduojama, kad sienos būtų horizontaliai montuojamos daugiasluoksnės sienų-fasadų plokštės. Stogas - daugiasluoksnių stogo plokščių sistema. 

Pastate nuolatinės darbo vietos nenumatomos, planuojamas tik periodinis technologinio proceso patikrinimas. Pastate turi būti numatytas sanitarinis mazgas skirtas darbuotojams. Darbuotojų patekimui į pastatą turi būti numatytas pagrindinis įėjimas/išėjimas. Patalpų apdaila turi būti numatyta pagal jų funkcinę paskirtį.

Pastato stilistikos spalvos turi būti priderintos prie kraštovaizdžio ir kitų projektuojamų statinių. 
Švaraus vandens rezervuaras

Švaraus vandens sukaupimui turi būti suprojektuotas ir pastatytas rezervuaras sudarytas iš dviejų sekcijų. Rezervuaro konstrukcija - monolitinio gelžbetonio. Rezervuaras turi būti suprojektuotas uždaras su perdanga bei turi būti numatyta galimybė per angas patekti į vidų. Antžeminė sienų dalis turi būti apšiltinta termoizoliacinėmis medžiagomis, fasadai - profiliuotos skardos lakštai. Stogas plokščias – su prilydoma hidroizoliacine stogo danga.

Statinio stilistikos spalvos turi būti priderintos prie kraštovaizdžio ir kitų projektuojamų statinių.
Antro kėlimo siurblinės pastatas

Vandens siurbliams įrengti turi būti suprojektuotas ir pastatytas optimalių matmenų ir racionalaus išdėstymo, lengvų konstrukcijų pastatas. Rekomenduojama, kad sienos būtų iš horizontaliai montuojamų daugiasluoksnės sienų-fasadų plokštės. Stogas vienšlaitis – trapecinio profilio daugiasluoksnių stogo plokščių sistema. 

Pastate nuolatinės darbo vietos nenumatomos, planuojamas tik periodinis technologinio proceso patikrinimas. Darbuotojų patekimui į pastatą turi būti numatyti keli įėjimai/išėjimai pro duris, pro kurias patenkama į aptvertas aikšteles pagrindinėje siurblių patalpoje. Patalpų apdaila turi būti numatyta pagal jų funkcinę paskirtį.

Pastato stilistikos spalvos turi būti priderintos prie kraštovaizdžio ir kitų projektuojamų statinių. 
2.2.4. VGĮ sistema
Vandens tiekimui iš požeminio vandens gręžinių turi būti suprojektuotos vandens tiekimo linijos. Vandens tiekimo linijomis požeminis vanduo privedamas iki naujai projektuojamo technologinio pastato, kuriame turės būti sumontuoti vandens gerinimo įrenginiai. Vandens kokybės gerinimo technologiniame pastate įrengiamas „žalio požeminio vandens“ srauto paskirstymo mazgas. Iš paskirstymo mazgo dviem linijomis vanduo tiekiamas į dvi atskiras technologines vandens ruošimo linijas. Trečiąja linija vandens srautas gali būti nukreipiamas į pastato viduje numatomą vandens gerinimo įrenginių avarinį apvedimą. 

Vandens kiekis paduodamas iš gręžinių į filtrus dažniausiai valdomas operatoriaus, pasirenkant veikiančių gręžinių skaičių arba automatiškai nuo rezervuarų lygių, rotacijos principu.

Požeminio vandens prisotinimas deguonimi

Vandens gerinimo įrenginiuose geležis, amonis ir manganas šalinamas vandenį aeruojant. Todėl prieš koštuvus (filtrus) statomi du oro – vandens maišytuvai, į kuriuos kompresorius pastoviai paduoda orą. Vandens-oro maišytuvuose vanduo, susimaišydamas su įterpiamu oru, prisisotina deguonimi ir vyksta oksidacinis kontaktinis procesas, kurio metu oksiduojamas vandenyje esantis geležis, manganas. Oras į vandens-oro maišytuvus tiekiamas iš 2 kompresorių, dažniausiai naudojami 2 darbiniai + 1 atsarginis. Kompresorius turi būti parenkamas pagal vandens aeracijai reikalingą paduoti oro kiekį. Turi būti parinktas 3 fazių 400V pramoninis kompresorius su diržine pavara. Kompresorius turi būti aprūpintas suspausto oro pirminiu filtru su difmanometru, rodančiu filtro užterštumą, ir automatiniu kondensato pašalinimo įrenginiu. Prie kompresoriaus turi būti ir suspausto oro mikrofiltras, skirtas tepalo mikrodalelių pašalinimui iš suspausto oro.

Technologiniam procesui užtikrinti slėginiuose filtruose, būtina natūraliame požeminiame vandenyje, paduodamame į filtrus, ištirpinti iki 7,0 mgO2/l deguonies. Vienam gramui Fe(II) suoksiduoti reikia 0,14 gramų deguonies, o vienam gramui mangano suoksiduoti reikia 0,29 g deguonies, o amonio gramui suoksiduoti reikia 3,31 g deguonies. Todėl įvedamo oro kiekio reguliavimui po kompresoriaus oro linijoje rekomenduojame numatyti tiekiamo oro valymo, slėgio ir kiekio reguliavimo sistemą. Prisotintas deguonimi vanduo iš maišytuvų teka į slėginio tipo koštuvus (filtrus). Ant oro - vandens maišytuvo ir kiekvieno filtro turi būti sumontuoti dvipusio veikimo nuorinimo vožtuvai. Prieš nuorinimo vožtuvus turi būti sumontuoti rutuliniai ventiliai. 

Vandens ruošimas slėginiuose koštuvuose 

Geležies, amoniako ir mangano šalinimui naudojami uždaro tipo koštuvai. Parenkamas koštuvų tipas ir skaičius turi būti tinkamai parinkti, vadovaujantis vandens kokybės standartų reikalavimais, o koštuvai būtų efektyvūs esant bet kokiai neapdoroto vandens būklei ir visokioms darbo sąlygoms. 

Numatomos dvi lygiagrečios vandens kokybės gerinimo technologinės linijos.
Našumas turi būti ne mažesnis už didžiausią vandens paros suvartojimą.

Vandens paskirstymui ir surinkimui turi būti naudojamos vamzdinės sistemos pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI316L. 

 Rekomenduojamos koštuvų įkrovos: 

· Kvarcinis smėlis 0,8-2,0 mm stambumo. Įkrovos aukštis 1,8 m;

· Granitinė skaldelė 2,5-5 mm skersmens. Įkrovos aukštis apie 0,2 m;

· Granitinė skaldelė 5,0-8 mm skersmens. Įkrovos aukštis apie 0,2 m;

· Granitinė skaldelė 8,0-11 mm skersmens. Įkrovos aukštis apie 0,3 m.

Projektuojant vandens kokybės gerinimo įrenginius granitinės skaldelės sluoksnių storiai turi būti patikslinti pagal pasirinkto filtro konstrukciją.

Koštuvų viršutinėje dalyje įrengiami automatiniai dvipusio veikimo nuorinimo vožtuvai, skirti orui iš koštuvo pašalinti, koštuvui esant darbiniame režime ir orui įleisti, tuštinant koštuvą. Paruoštame po koštuvų vandenyje turi likti ne mažiau kaip 3 mg/l deguonies. Turi būti numatyta galimybė reguliuoti į oro-vandens maišytuvą tiekiamo oro debitą.

Slėginiuose koštuvuose filtracijos greitis normalios eksploatacijos metu turi būti ne didesnis kaip 10 m/h (žr. STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ reikalavimai). Visos filtruojančios medžiagos turi užtikrinti stabilų technologinį procesą ir turėti reikalaujamą cheminį stabilumą bei mechaninį patvarumą.

Parenkant koštuvus (filtrus), reikia priimti, kad bendras pagrindinės koštuvų įkrovos (be palaikančio sluoksnio), aukštis būtų ne mažesnis kaip 2,5 m, kas užtikrina gerą vandens gerinimo proceso efektyvumą šalinant bendrą geležį, manganą bei amonį. Palaikantis sluoksnis turi būti tokio aukščio ir horizontalumo, kad atskiros frakcijos plovimo metu nesusimaišytų.

Visi koštuvai, turi būti vienodai išdėstyti ir privalo turėti vienodus vidinius išmatavimus, be to jie turi būti tokie, kad juos būtų galima praplauti oru ir švariu vandeniu. Pagrindinė praplovimo procedūra turi apimti drenavimą, po kurio sektų prapūtimas oru, po to praplovimas vandeniu kartu su oru ir galop – skalavimas tik vandeniu.

Koštuvų mazgai privalo būti tokio dydžio, kad būtų užtikrinta ekonomiška gerinimo įrenginių konstrukcija ir sklandus jų darbas. Koštuvai pastate turi būti išdėstyti taip, kad juos galima būtų lengvai ir saugiai pasiekti priežiūros ir darbo tikslais. Apžiūros ir priežiūros tikslais turi būti užtikrintos priemonės, suteikiančios lengvą ir saugų priėjimą prie koštuvų išorės, į jų vidų ir po koštuvų dugnu. Aplink koštuvus turi būti sudarytas priėjimas, būtinas elektros kabelių, cheminių linijų ir kitų paslaugų privedimui. Elektros ir mechaniniai įrengimai turi būti apsaugoti nuo aplinkos sąlygų, galinčių turėti poveikį minėtiems įrengimams.

Vandens paskirstymo vamzdynai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų tolygų debito paskirstymą į visus koštuvus. Koštuvai turi būti tokie, kad purenant oru ir plaunant vandeniu su oru ir skalaujant tik vandeniu, nebūtų filtravimo įkrovos nuostolių. Kiekviename koštuve turi būti sumontuotos drenažo ir vandens paskirstymo sistemos. Koštuvų vidaus drenažo ir paskirstymo sistemos turi būti tik iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno EN 1.4301.

Uždarų koštuvų korpusai turi būti pagaminti iš plieno ar nerūdijančio plieno EN 1.14301, tinkami naudoti geriamam vandeniui ir neturi išskirti kenksmingų medžiagų. Suvirinamos koštuvų plieno talpos turi turėti bent 1,5 mm storio korozijos atsargą. Plieniniai koštuvų (filtrų) korpusai, iš išorės ir vidaus turi būti dengti antikorozinėmis medžiagomis. Plieno lakštų storis turi būti ne mažiau 5 mm. Koštuvo darbinis slėgis 8 bar, maksimali aplinkos ir vandens temperatūra 65 oC.

Koštuvų korpusuose turi būti anga, skirta koštuvo priežiūrai ir remontui. Eksploatacinės angos koštuvų korpusuose turi būti lengvai atidaromos ir uždaromos. Sandarinimo tarpinės turi būti daugkartinio naudojimo.

Slėginių koštuvų įkrovos plovimas

Filtruojančiam užpildui plauti reikia naudoti koštuvuose paruoštą, bet nedezinfekuotą vandenį. Plaunant vieną iš koštuvų, filtravimo greitis dirbančiuose koštuvuose gali padidėti, bet turi neviršyti 14 m/h. Ištirpusio deguonies koncentracijos kontrolei vandenyje po filtrų rekomenduojame numatyti stacionarų oksimetrą. Užsinešus filtrui jis turi būti plaunamas. Filtro plovimas vykdomas atvirkštine tvarka, t.y. paduodant plovimo vandenį į apatinę filtro dalį, o paplavos surenkamos ir nuvedamos iš viršutinės filtro dalies.
Koštuvų įkrova turi būti plaunama trimis etapais:

· Įkrovos purenimas suslėgtu oru;
· Įkrovos plovimas vandens ir oro mišiniu;
Įkrovos plovimas vien tik vandeniu.

Oro ir vandens srauto intensyvumai nustatomi projektavimo metu.
Koštuvų įkrovos plovimui turi būti projektuojamos dvi pakaitomis dirbančios orapūtės. Kiekvienos orapūtės našumas turi būti reguliuojamas per dažnio keitiklį.

Nustatant koštuvų plovimo etapus, reikia vadovautis STR 2.02.04:2004. Plovimo metu suslėgtas oras ir plovimo vanduo paduodamas į koštuvo apačią, o paplavos surenkamos iš viršutinės koštuvo dalies, ir nuvedamos į paplavų talpą. Paplavų talpos tūris paskaičiuojamas priimant vieno filtro plovimo metu susidarančių nuotekų kiekį. 

Kadangi paplavos yra sąlyginai švarios (užterštos tik nepavojingomis geležies hidroksido  ir mangano hidroksido nuosėdomis), todėl iš talpos jas bus galima išpumpuoti į Neries upę. Paplavų talpoje turi būti numatyti du panardinami siurbliai (1 darbinis, 1 atsarginis), kuriais nuskaidrėjusios paplavos būtų  išpumpuojamos per slėginę liniją į Neries upę.
Plovimo vanduo  imamas tiesiai iš paruošto vandens kolektoriaus. Paruošto vandens surinkimas numatomas viena linija, kad jame esančio vandens užtektų nepertraukiamai išplauti vieną koštuvą.  

Vienu metu  plaunama tik vieno koštuvo įkrova. Plovimo siurblio našumas parenkamas toks, kad būtų pakankamas vieno koštuvo įkrovos praplovimui. Jei projektavimo metu būtų nustatyta, kad koštuvų įkrovos plovimui vandens slėgio nepakanka, tuomet turi būti suprojektuoti du pakaitomis dirbantys plovimo siurbliai. Norint užtikrinti reikiamą plovimo vandens intensyvumą skirtingais plovimo ciklo etapais, plovimo siurbliai valdomi per dažnio pavaras. Plovimo vandens debito apskaitai turi būti įrengtas elektromagnetinis debitomatis. Koštuvų plovimas gali būti atliekamas automatiškai pagal vieną ar kelis rodiklius: išvalyto vandens kiekį, vandens slėgio skirtumą prieš koštuvą ir po koštuvo, laiko intervalą po koštuvo įkrovos paskutinio plovimo. Taip pat turi būti numatyta kiekvieno koštuvo plovimo valdymo rankiniu būdu galimybė.

Įkrovos purenimui suslėgto oro tiekimui naudojama orapūtė. Skirtingais plovimo ciklo etapais į koštuvus turi būti paduodamas skirtingas oro kiekis, todėl orapūčių našumo reguliavimui naudojamos dažnio pavaros. Turi būti numatytos visos reikalingos priemonės (papildoma įranga), apsauganti orapūtę nuo užpylimo. Siekiant išvengti orapūtės oro vamzdžio užpylimo plovimo vandeniu, ant oro vandens linijos rekomenduojame montuoti sklendę su pneumopavara. Šį sklendė turėtų atsidaryti po kelių sekundžių startavus orapūtei ir iškart užsidaryti sustojus orapūtei. Skeldės užlaikymas turėtų būti patikslintas paleidimo derinimo darbų metu. 

Parenkant orapūtę ji turi būti aušinama oru, besisukanti pagal laikrodžio rodyklę, 3 kumštelių tipo, varoma elektros varikliu ir sumontuota ant kombinuotos plieno arba ketaus pamatinės plokštės.  Pavara tarp orapūtės ir variklio turi būti per lanksčią adatinę ir buferinę movas arba per patvirtintos konstrukcijos pleišto pavidalo diržą. 

Neapsiribojant vien toliau išvardintais punktais, orapūtė turi būti aprūpinta tokiais priedais:

· slėgio sumažinimo priemonės ten, kur reikia palengvinti kompresoriaus darbą;

· išėjimo slėgio sensorius, uždarantis orapūtę, esant pernelyg dideliam slėgiui išėjime;

· išėjimą izoliuojanti sklendė;

· išėjimo atbulinė sklendė;

· išėjimo manometras;

· įeinančio oro koštuvas;

· pavaros dėžės/gaubto alyvos užpildytuvo kamštis ir drenažo kamštis;

· prietaisas, rodantis alyvos lygį pavaros gaubte/dėžėje.

Triukšmo lygis orapūčių patalpoje neturi viršyti HN 33:2011 keliamų reikalavimų. Jei orapūtės skleidžiamas triukšmas viršija šiuos reikalavimus, turi būti naudojami akustiniai gaubtai. Apsaugos nuo triukšmo gaubtai turi būti lengvai sumontuojami ir išmontuojami priežiūros ir remonto atvejais. Mazgai privalo turėti vientisą valdymo panelį, sumontuotą ant rėmo.

Orapūtė privalo turėti filtro įėjimo slopintuvus. Slopintuvas turi būti stačiakampė vamzdžio dalis, turinti didelio efektyvumo akustinio skyriklio agregatus, kurių išdėstymas ir dydis atitinka reikalaujamas akustines savybes. Orapūtė turi būti sujungta su gretimu vamzdynu per kompensatorių.

Vandens dezinfekavimas

Vartotojams tiekiamas natūralus požeminis vanduo po gerinimo (aeravimo, košimo) turi būti dezinfekuojamas. Dezinfekavimui naudojamas natrio hipochloritas. Pelenių vandenvietėje numatoma hipochlorito gamybos įranga (elektrolizės sistema). Vietoje paruoštas dezinfekuojantis tirpalas įleidžiamas į valyto vandens vamzdyną. Tiekiamo tirpalo siurblys turi būti sujungtas su valyto vandens debitomačiu, dezinfekuojantis tirpalas dozuojamas proporcingai valomam vandens debitui. Tirpalo dozatoriaus debitas paleidimo derinimo metu turi būti sureguliuotas taip, kad veikliojo chloro likutis būtų ne mažesnis kaip 0,1 mg/l ir ne didesnis kaip 0,3 mg/l. Nutrūkus „žalio“ požeminio vandens tiekimui į vandens gerinimo įrenginiu, dezinfekcinio tirpalo dozavimo siurblys turi būti stabdomas.

Natrio hipochlorito gamybos įranga dažnu atveju įrengiama vandens gerinimo gamybinio pastato atskiroje patalpoje. Natrio hipochlorito gamybos darbas turi būti automatizuojamas ir valdomas iš SCADA sistemos. 

Reikia numatyti stacionarius chloro koncentracijos jutiklius, kurie montuojami antro kėlimo siurblinėje kiekviename tiekiamo vandens kolektoriuje. Chemikalų dozės tikslinamos paleidimo – derinimo darbų metu. Dozavimo siurblių našumas bus reguliuojamas automatiškai pagal į švaraus vandens rezervuarus tiekiamo vandens debitą.

Chemikalų laikymo talpose turėtų būti lygio jutikliai, kurie informuotų  operatorių apie žemą tirpalo lygį talpose arba stabdo dozavimo siurblį, esant minimaliam lygiui talpoje. Taip pat talpos korpuse numatoma lygio skalė.
Po vandens kokybės gerinimo įrenginių pagerintos kokybės ir dezinfekuotas vanduo bus paskirstomas į du naujai numatomus gelžbetoninius švaraus vandens rezervuarus. 

Švaraus vandens rezervuarai

Vandens kiekių išlyginimui, tarp paduodamo vartotojams ir ruošiamo vandens, vandenvietės teritorijoje turi būti pastatyti du gelžbetoniniai švaraus vandens rezervuarai, kurių bendras tūris 5 000 m3. Po vandens kokybės gerinimo įrenginių pagerintos kokybės ir dezinfekuotas vanduo paskirstomas į du gelžbetoninius švaraus vandens rezervuarus. Įvertinant prognozuojamus geriamojo vandens poreikius, parinkti švaraus vandens rezervuaro tūrio parametrai:
 Projektinis švaraus vandens rezervuaro tūris ir jo nustatymas

	Parametras
	Vienetai
	Metai

	
	
	2024 (I Etapas)
	2034 (II Etapas)
	2044 (III Etapas)

	1
	2
	3
	4
	5

	Projektinis paros našumas
	m3/d
	3 000
	5 000
	8 000

	Vandens kaupimas vartotojams (60%)
	m3/d
	1 836
	3 120
	4 440

	Gaisrų skaičius vienu metu
	vnt.
	1
	1
	1

	Vandens poreikis vieno gaisro gesinimui
	m3/h
	54
	54
	54

	Vandens atsargos gaisrams gesinti
	m3
	162
	162
	162

	Reguliuojamasis vandens kiekis (3 val.)
	m3
	199
	225
	263

	Bendras rezervuarų naudingas tūris
	m3
	2 197
	3 507
	4 865

	Rezervuarų skaičius
	vnt.
	2
	2
	2

	Vieno rezervuaro minimalus tūris
	m3
	1 100
	1 760
	2 440

	Parinktas rezervuaro tūris
	m3
	1 100
	1 800
	2 500

	Bendras rezervuarų tūris
	m3
	2 200
	3 600
	5 000


Kiekviename rezervuare turi būti sumontuoti hidrostatiniai lygio davikliai, kurių matavimo duomenys būtų naudojami gręžinių ir antro kėlimo siurblių valdymui. Iš švaraus vandens rezervuarų vanduo vamzdžiais savitaka toliau nukreipiamas į antro kėlimo siurblinę. 

Gelžbetonio ir įtempto gelžbetonio sienų bei plokščių, skirtų skysčio sulaikymui, skerspjūvių matmenys nustatomi skaičiavimais pagal veikiančius poveikių efektus bei atitinkamų ribinių būvių reikalavimus ir parenkami laikantis STR 2.05.05:2005 reikalavimų.

Technologinių rezervuarų ir kitų g/b talpų, pripildytų skysčio, išorinės sienos turi būti ne plonesnės kaip 300 mm, o jų vidinės pertvaros ne plonesnės kaip 250 mm.

Antro kėlimo siurblinė

Antro kėlimo siurbliais paruoštą ir dezinfekuotą vandenį numatoma tiekti į Kauno LEZ2 teritorijoje įrengtą švaraus vandens rezervuarą bei Karmėlavos, Ramučių ir Neveronių gyvenviečių geriamojo vandens vartotojams. 

Skaičiuojant geriamo vandens suvartojimo netolygumą gyventojams, priimtas valandos netolygumo koeficientas 2,5. Kauno LEZ2 teritorijos įmonių poreikiams vandens suvartojimo netolygumas priimtas 1,0, kadangi Kauno LEZ2 yra esamas vandens kaupimo ir debito išlyginimo rezervuaras, kurio talpa 1000 m3.

Įvertinant prognozuojamus geriamojo vandens poreikius, parinkti ir rekomenduojami antro kėlimo siurblinės parametrai (turės būti patikslinta projektavimo metu):

Orientaciniai projektiniai antro kėlimo siurblinės parametrai 

	Parametras
	Vienetai
	Metai

	
	
	2024 (I Etapas)
	2034 (II Etapas)
	2044 (III Etapas)

	1
	2
	3
	4
	5

	Vandens debitas vartotojams
	m3/h
	194
	292
	396

	Gaisrų skaičius vienu metu
	vnt.
	1
	1
	1

	Vandens poreikis vieno gaisro gesinimui
	m3/h
	54
	54
	54

	Vandens debitas gaisrams gesinti
	m3/h
	54
	54
	54

	Reikalingas minimalus siurblinės našumas
	m3/h
	248
	346
	450

	Parinktas siurblinės našumas
	m3/h
	250
	350
	450


Geriamo vandens kėlimo siurbliai gali būti horizontalūs arba vertikalūs, vieno ar kelių kėlimo laipsnių išcentriniai siurbliai. Elektros variklis - tiesioginio prijungimo. Siurbliai turi būti su centruojančiais mechaninio tipo sandarikliais. 

Kėlimo siurblių sistema turi būti sukomplektuota su visais reikalingais prietaisais pilnam automatiniam valdymui. Paleidimo-stabdymo skaičius gali būti ribojami pačios sistemos konfigūracijoje. Siurblių stabdymas nuo žemo lygio rezervuare daviklio turi būti numatytas. Visi siurbliai, siurbimo ir spaudimo atvamzdžiai, su jais susiję pajungimai ir pagalbiniai vamzdynai, įskaitant ventilius ir pan. turi būti pozicijonuoto sumontavimo. 

Siurbliai turi būti montuojami griežtai pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas. Taip pat siurbliams turi būti išlaikyti sekantys reikalavimai: 

· patogus priėjimas prie agregatų, uždarymo-reguliavimo įtaisų ir kontrolės matavimo prietaisų;

· atsižvelgta į reikalingus atstumus ir aukščius remonto-išmontavimo darbams;

· siurblinės turi būti aprūpintos reikalingais kėlimo mechanizmais, atitinkančiais agregatų svorį;

· siurblinės su siurbliais turi būti įrengtos taip, kad agregatus būtų patogu pakelti, įleisti ir perkelti ant transportavimo priemonių;

· kiekvienas siurblys privalo galėti dirbti vienas, arba kartu su kitu ar visais tam tikros grupės siurbliais;

· visi tos pačios paskirties siurbliai turi būti vieno tipo ir vieno gamintojo;

· įsiurbimo vamzdyje prieš siurblį turi būti įrengta atjungimo sklendė (tik sausai statomiems siurbliams), o slėginiame vamzdyje – atjungimo sklendė ir atbulinis vožtuvas;

· ant slėginio vamzdžio už siurblio turi būti įrengta atšaka su rutuliniu ventiliu ir manometru;

· pirmenybė turi būti teikiama vienpakopiams siurbliams su mažo sukimosi greičio varikliais, o daugiapakopiai didelio sukimosi greičio siurbliai neturi būti naudojami. Siurblio sukimosi greitis neturi viršyti 1500 aps./min;

· siurbliai turi būti parinkti taip, kad galėtų dirbti esant atitinkamam siurbimo slėgiui visomis galimomis darbo sąlygomis;

· siurblių darbo ciklas turi būti pritaikytas atsarginio siurblio įvedimui į darbą. Siurbliai turi būti parinkti tokie, kad jie galėtų įsijungti mažiausiai 10 kartų per valandą.

· triukšmas dėl hidraulinės turbulencijos ir kavitacijos neleidžiamas;

· hidrauliniai smūgiai vamzdynuose turi būti išvengiami įrengiant srovės nutraukimo bakus, specialius vožtuvus ar panašias priemones;

· turi būti parinktas didžiausio efektyvumo siurblio darbo ratas. Siurblių darbo taškas turi būti iš kairės nuo BEP (geriausio efektyvumo taškas) paleidimo metu ir iš dešinės nuo BEP stabdymo metu;

· darbo ratai neturi būti naudojami mažiausio ir didžiausio skersmens, lyginant su siurblio korpusu;

· kai sukimosi greičio reguliavimui naudojami dažnio keitikliai ir greičio reguliavimas įmanomas žemiau 35 Hz, siurbliuose turi būti įrengta išorinė ventiliacija;

· siurbliuose turi būti įrengta temperatūrinė apsauga nuo perkaitimo.

2.2.5. Vandens gerinimo įrenginių įranga, vamzdynai ir armatūra

Geriamo vandentiekio sistema turi būti tinkama eksploatuoti ištisus metus. Vandens gerinimo įrenginių įranga bei vamzdynai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai surinkti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar gedimų. Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygomis.

Visa įranga, įrengimų dalys turi būti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, atitikti galiojančius standartus, skirti ilgalaikiam tarnavimui, o jų techninė priežiūra turi būti minimali. Atskiros detalės turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu jas būtų galima lengvai pakeisti naujomis atsarginėmis.

Visos panardinamos įrenginių dalys arba įrenginiai, veikiantys drėgnoje terpėje, arba panardinamų dalių ašys ir velenai arba kontaktą su jais turintys paviršiai turi būti pagaminti iš atsparių korozijai medžiagų. Visos dalys, turinčios tiesioginį kontaktą su įvairiomis cheminėmis medžiagomis, turi būti visiškai atsparios šių cheminių medžiagų koroziniam ar abrazyviniam poveikiui.

Vamzdynas 

Visi vamzdžiai, sklendės ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas. Visi vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti aukštos kokybės, tiksliai apvalūs, tolygaus skersmens, be atplaišų ir kitų defektų bei skirti atitinkamam darbiniam slėgiui ir temperatūrai. Vamzdžių diametrai neturi būti mažesni negu nurodo projektuotojas. Vamzdynai turi būti tinkamai pritvirtinami prie atramų U formos varžtais arba panašiomis aprobuotomis tvirtinimo priemonėmis.

Vamzdynai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad jokie hidrauliniai smūgiai ar savojo konstrukcijos svorio apkrovos nebūtų perduodamos į siurblių flanšus, korpusus ar kitą mechaninę įrangą. 

Nerūdijančio plieno vamzdžiai ir jungės turi būti pagaminti išilginio suvirinimo būdu pagal standarto LST EN ISO 1127:2001 ar analogiškus reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, turi būti naudojamas nerūdijantis plienas, ne prastesnės kokybės kaip EN 1.4301.

Flanšiniai jungimai turi būti su nerūdijančio plieno žiedais ir laisvais aliumininiais, nerūdijančio plieno ar karšto cinkavimo flanšais. Flanšų matmenys turi atitikti DIN 2642 ar analogiškus standartus. Flanšiniai sujungimai (jungtys) turi atitikti PN10 slėgio klasę, jei nenurodyta kitaip. Tarpinės naudojamos flanšinėse jungtyse turi būti iš armuotos EPDM 3 mm storio gumos arba analogiškos. Flanšinių jungčių varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti taikomos pagal ISO standartus (arba analogiškus), medžiaga: nerūdijantis plienas naudojamas panardinamiems sujungimams arba esantiems agresyvioje aplinkoje; karšto cinkavimo būdu apdirbti varžtai naudojami neagresyvioje aplinkoje/patalpoje.

PVC vamzdžiai ir fitingai. Aprišimo vamzdynas, trumpi perėjimai, flanšiniai adapteriai, alkūnės ir trišakiai pagaminti iš PVC-U (polivinilchlorido). Vamzdžiai ir fitingai turi atitikti UNI EN 29002 ISO 9002 ar analogiškus reikalavimus. Tarpikliai turi būti iš EPDM gumos. Tose vietose, jei vamzdis eis per sieną, turi būti įdėtas apsauginis įdėklas iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis, vienu diametru didesnis.

PE vamzdžiai. Polietileno vamzdžiai skirti geriamam vandeniui, turi būti PN 10 tipo.  PE slėgio vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201 reikalavimus. Vamzdžio medžiaga: vamzdžiai ir fasoninės dalys gaminami iš mėlyno arba juodo su mėlyna juosta PE100. Vamzdžio savybės: tankumas 951 kg/m³, elastingumo modulis (1 mm/min.) 1200 Mpa; lydymosi indeksas 0,5 h/10 min.; šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas 1,3×10-4°K-1; specifinė šiluma 1,9 J/g°K; min. kreivumo spindulys 25×dy.

Vamzdžių ir fasoninių dalių jungimas - jungiami elektriniu suvirinimo būdu, sandūriniu bei atspariomis tempimui jungtimis.

Uždaromoji ir apsauginė armatūra 

Armatūra turi būti skirta nominaliam slėgiui PN10. Armatūra turi atitikti LST EN ar LST ISO standartų reikalavimus ir turėti atitikties deklaracijas. 

Armatūros korpusas turi būti gaminamas iš kalaus ketaus. Korpusas turi būti padengtas epoksidine miltelių danga, atsparia korozijai. Sklendžių ir vožtuvų flanšai turi atitikti standarto LST EN 1092-2 reikalavimus. 

Visos pateiktos panašaus tipo sklendės turi būti to paties gamintojo. Sklendės turi būti montuojamos tokiame aukštyje ir tokioje padėtyje, kad jas būtų galima lengvai valdyti nuo grindų/dugno lygio. Jeigu reikia, ant rankinių sklendžių valdymo ratų turi būti įrengta krumplinė pavara (reduktorius), kad užtikrinti, jog rankų jėga, veikianti valdymo ratą, neviršys 250 N (25kg). Valdymo ratai turi būti lygūs ir tokio skersmens, kad vienas žmogus galėtų valdyti sklendę. Ant sklendžių valdymo rato turi būti išlietas uždarymo krypties ženklas.

Pleištinės sklendės turi atitikti standarto LST EN 1074 ir LST EN 558-1 reikalavimus. Peilinės sklendės turi atitikti standarto LST EN 558-1 reikalavimus. Peteliškinės sklendės turi atitikti standarto LST EN 593 reikalavimus. Peteliškinės sklendės turi būti su rankiniais smagračiais arba pavaromis, kurias būtų galima užfiksuoti keliose lengvai nustatomose padėtyse.

Jeigu nenurodyta kitaip, visos pasukamosios sklendės turi būti tinkamos rankiniam valdymui. Kiekvienai sklendei turi būti įrengtas rankinio pasukimo ratas, o didesnio negu 200 mm skersmens sklendėms – ir pavaros reduktorius. Ant valdymo įrangos turi būti standartinė disko padėties indikacijos rodyklė. Jeigu sklendė valdoma rankiniu svertu, sverto padėtis turi atitikti disko padėtį. Peteliškinės sklendės montuojamos vandentiekio ir oro vamzdynuose.

Sklendės su elektros pavara, pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingas pilnai atidarytą ir pilnai uždarytą padėtis. Mechaniškai reguliuojami galiniai išjungikliai turi būti apsaugoti nuo sklendės per didelės eigos pilnai uždarytoje ir pilnai atidarytoje padėtyse. Pavara turi turėti elektros variklio termoapsaugą. Pavaroje turi būti apsauga nuo drėgmės kondensacijos. Pavaros darbo resursas dirbant nominaliu mechaniniu momentu turi būti ne mažesnis kaip 10000 pilnų darbo ciklų. 

Rutulinis atbulinis vožtuvas – tai universalus atbulinis vožtuvas kuris gali būti naudojamas tiek vandentiekio, tiek nuotekų sistemose. Pajungimas – flanšinis, flanšų važtų angos pagal EN1092 ISO7005 – PN10. Korpusas – kalusis ketus, padengtas epoksidine danga. Rutulys iš poliuretano.Slėgio klasė turi būti ne mažesnė už darbinę slėgio klasę.

Atbuliniai vožtuvai turi atitikti LST EN ar ekvivalentiškų standartų reikalavimus ir būti skirti 10 bar nominaliam slėgiui. Švariam vandeniui naudojami diskinio tipo atbuliniai vožtuvai. „Swing“ tipo atbuliniai vožtuvai gali būti naudojami tiek geriamajam vandeniui, tiek nuotekoms. Atbuliniai vožtuvai turi būti patikrinti gamintojo įmonėje pagal atitinkamą galiojantį standartą. DN150 ir didesnio skersmens vamzdynuose atbuliniai vožtuvai turi būti įrengti su antsvoriais, siekiant sumažinti hidraulinį smūgį. Kur reikalinga, turi būti įrengti minkšto uždarymo įtaisai.

Korpusas gaminamas iš ketaus su specialaus metalo įtvarais (uždoris ir korpusas). Suklys gaminamas iš nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4301, montuojamas ant bronzinių guolių ir sandarinamas užmaunamu riebokšliu. Atbulinis vožtuvas atidarytoje padėtyje turi užtikrinti tiesiasrovį vandentakį be kliūčių. Rutulys turi neįstrigti ir vožtuvas neužsikimšti. Neleidžiami jokie rutulio svyravimai. Tekant skysčiui rutulys turi savaime išsivalyti.

Tarpflanšinis diskinis atbulinis vožtuvas naudojamas vandentiekio ir oro sistemų vamzdynuose. Korpusas ir diskas turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, kurio kokybė ne prastesnė kaip EN 1.4301.

Norinimo vožtuvai. Visuose aukščiausiuose vamzdyno taškuose turi būti įrengiami nuorinimo vožtuvai, per kuriuos pripildant vamzdyną yra išleidžiamas oras bei išeina oras/dujos, kurios gali susirinkti įprastos eksploatacijos metu. Pagal poreikį turi būti įrengiami vožtuvai su maža anga, didele anga arba sudvejinti nuorinimo vožtuvai.

Vožtuvų korpusai, šerdys ir gaubtai turi būti pagaminti iš ketaus. Plūdės, plūdžių kreiptuvai, svirtys ir atraminiai žiedai turi būti pagaminti iš ABS plastmasės, nailono ar kitų sintetinių medžiagų. Tūtos turi būti iš plieno arba sintetinės medžiagos. Sandarinimo paviršiai turi būti iš EPDM gumos. Jeigu nenurodoma kitaip, nuorinimo vožtuvai turi būti tiekiami kartu su užkertamosiomis pasukamosiomis sklendėmis arba uždoriais.

Dvigubo veikimo nuorinimo vožtuvuose turi būti ir didelė, ir maža kiaurymė. Didžioji kiaurymė turi būti uždaroma laisvai gulinčiu standžiu rutuliu, o kameros korpuso konstrukcija turi būti tokia, kad sklendė dėl išleidžiamo oro neužsidarytų anksčiau negu reikia. Mažoji kiaurymė turi būti uždaroma laisvai gulinčiu rutuliu, kuris ją laiko uždaręs esant bet kokiam atmosferos slėgiui, išskyrus, kai sklendės kameroje susikaupia oras.

Viengubo veikimo nuorinimo vožtuvai turi turėti vieną mažą angą, kuri veikia taip pat, kaip dvigubo veikimo nuorinimo vožtuvų mažoji anga.
Rutulinis ventilis. Ant technologinių cheminių medžiagų linijų montuojami ventiliai turi būti atsparūs transportuojančioms cheminėms medžiagoms. Korpusas ir rutulys pagamintas iš nerūdijančio plieno EN 1.4301. Rutulio lizdas ir sandarinimas - PTFE + grafitas. Rutulinis ventilis turi užtikrinti srauto pralaidumą viso ventilio diametru. 

Galimas pajungimas – srieginis arba flanšinis. Naudojant srieginį pajungimą vienoje ventilio pusėje turi būti sumontuota lengvai išardoma jungtis.  

Vamzdynų, armatūros ir sujungimų montavimas

Technologiniai vamzdynai turi būti tinkamai įtvirtinti. Vamzdynai turi būti tinkamai sumontuoti, įvertinant visus veiksnius ir užtikrinanti, kad vamzdynai ir jų armatūra, fasoninės dalys nekels pavojaus per visą eksploatavimo laiką. 

Vamzdynus palaikančios konstrukcijos, atramos ir pakabos turi atlaikyti visas apkrovas ir jėgas, atsirandančias dėl vamzdynų eksploatavimo. Atramos turi būti skaičiuojamos atlaikyti jas veikiančias jėgas, galimas nepalankiausiomis sąlygomis. Vamzdyno konstrukcija ir išdėstymas turi būti toks, kad jokie momentai ar kitos apkrovos, atsirandančios dėl įrengimų paleidimo, nebūtų perduodami vamzdynui, ir esant reikalui, turi būti įrengti papildomi sujungimai ar atramos.

Atramų medžiaga nėra kategoriškai reglamentuojama. Vamzdynų atramos gali būti iš nerūdijančio plieno EN 1.4301 markės, iš karštai galvanizuoto plieno, betono, gelžbetonio, plastiko. Turi būti įvertintos atramų eksploatavimo sąlygos ir numatytos priemonės apsaugai nuo korozijos. 

Sujungimai turi būti atliekami griežtai prisilaikant gamintojo instrukcijų. Jeigu gamintojas rekomenduoja naudotis specialia sujungimo įranga, privaloma pasinaudoti ja atlikdamas visus vamzdžių sujungimus.

Prieš atliekant bet kokį sujungimą, visi jungiamieji paviršiai turi būti kruopščiai nuvalomi ir išdžiovinami bei palaikomi švarūs, naudojant gamintojo rekomenduotas sujungimų tepimo priemones, kol sujungimas galutinai užbaigiamas arba surenkamas. Nepriklausomai nuo bet kokio jungčių suteikiamo lankstumo, vamzdžiai turi būti saugiai išdėstyti, kiek įmanoma apsaugant juos nuo galimo judėjimo, atliekant sujungimą ir jį užbaigus.

Flanšai arba flanšiniai sujungimai turi būti tiksliai pozicionuojami, o visos sudedamosios dalys, įskaitant įdedamuosius žiedus, išvalomi ir nusausinami. Įdedamieji žiedai turi tiksliai, be sulenkimų ar raukšlių, priglusti prie flanšų. Flanšų paviršiai ir varžtų kiaurymės turi būti tiksliai sutapdinti ir sujungimai atlikti, palaipsniui ir tolygiai užveržiant priešingus varžtus. Varžtų užveržimui turi būti naudojami tik standartinio ilgio veržliarakčiai. Užbaigus sujungimą turi būti atitaisyta flanšų apsauginė danga.

Suvirintus plieninių vamzdžių sujungimus statybvietėje turi atlikti kvalifikuoti suvirintojai. Suvirinimai statybvietėje turi būti atlikti taip, kad siūlės būtų pakankamai tvirtos visoms taikytinoms apkrovoms atlaikyti.

2.2.6. Vandens gerinimo įrenginių kontrolė ir valdymas

Projektuojant vandens gerinimo įrenginius reikia įvertinti, kad prie kiekvieno koštuvo turi būti penkių sklendžių sistema. Galima naudoti skridinio tipo (”buterfly”) tarpflanšines ir flanšines sklendes. Sklendžių valdymui turi būti sumontuotos elektros pavaros, automatiškai uždarančios arba atidarančios sklendes. Pirma sklendė - natūralaus požeminio vandens tiekimo, antra sklendė - ruošto vandens tiekimo, trečia sklendė - plovimo vandens tiekimo, ketvirta sklendė - paplavų nuvedimo, penkta sklendė - vandens lygio sumažinimui koštuve prieš plovimą. 

Papildomai ant natūralaus požeminio vandens linijos prieš vandens gerinimo įrenginius turi būti įrengiama-sumontuojama flanšinė sklendė. Automatinis valdymas atliekamas programiniu loginiu valdikliu. Turi būti numatyta galimybė:

· keisti plovimo laiką, režimą ir trukmę;

· matyti signalą (mirksinti ar deganti lemputė) apie įvykusį gedimą.

Reikia įvertinti, kad vienu metu gali būti plaunamas tik vienas koštuvas. Įvykus avarijai (neatsidarė arba neužsidarė sklendė) ar bet kokiam kitam gedimui, plaunant koštuvą visos plovimo metu atidarytos sklendės automatiškai užsidaro.

Visas vandens ruošimo įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas, įdiegta SCADA sistema, kompiuterizuotas vandens gerinimo įrenginių darbas. 

Valdymo sistema turi būti įdiegta tam, kad užtikrinti aptarnaujančiam personalui saugų ir efektyvų objekto valdymą. Terminas „Valdymo sistema“ reiškia visą aparatūrinę ir programinę įrangą susijusią su matavimo prietaisais (pvz. srauto, lygio, pH ir t.t.), vietinio valdymo sistemomis, duomenų perdavimo magistralėmis, sujungiančiomis periferinę įrangą su proceso stebėjimo ir valdymo įranga centrinėje dispečerinėje.

Pagrindinis sudarymo kriterijus reikalautų, kad sistema būtų tvirta, patikima ir lengvai aptarnaujama. Sistema turi būti suprojektuota distanciniam stebėjimui ir vietiniam valdymui. Automatinis valdymas turi būti numatytas ten, kur tikslūs, kartotiniai veiksmai daro rankinį valdymą nepriimtinu.

Vandens ruošimo įrenginiuose turi būti įrengta įrenginių automatinio valdymo sistema, kuri pagal užduotus parametrus valdytų vandens ruošimo procesą ir į dispečerinę perduotų duomenis apie įrenginių darbą:

· įtekio sklendžių padėtį;

· įrengimų darbo režimą;

· filtrų plovimo seką ir dažnumą;

· visų siurblių, orapūtės darbinę būklę.

Turi būti numatytos ir įdiegtos visos kitos, čia neišvardintos, vandens ruošimo įrenginių komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinant stabilų įrenginių darbą ir reikiamą vandens paruošimą.

2.2.7. Vandens gerinimo įrenginių ir vandens kokybės kontroliuojami parametrai

Vandens gerinimo įrenginiuose kontroliuojami parametrai

Siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų vandens gerinimo įrenginių darbą įrenginiuose turi būti kontroliuojami sekantys parametrai:
Kontroliuojami parametrai vandens gerinimo įrenginiuose

	Eil. Nr.
	Parametras
	Matavimo dažnis
	Matavimo prietaisas

	1
	2
	3
	4

	1.
	Natūralaus požeminio vandens debitas
	Nuolatos
	Debitomatis

	2.
	Plovimo vandens debitas
	Koštuvų plovimo metu
	Debitomatis

	3.
	Slėgis oro tiekimo linijose
	Nuolatos
	Monometras

	4.
	Ištirpusio deguonies koncentracija
	Nuolatos
	Ištirpusio deguonies matuoklis

	5.
	Vandens lygis švaraus vandens rezervuaruose
	Nuolatos
	Hidrostatinis lygio matuoklis

	6.
	Slėgis prieš ir po vandens ruošimo įrenginių
	Nuolatos
	Monometras

	7.
	Chloro likučio koncentracija
	Nuolatos
	Chloro likučio matuoklis

	8.
	Vandens pH
	Nuolatos
	pH metras


Geriamojo vandens mėginių ėmimas ir kokybės kontrolė 

Vandens kokybės gerinimo įrenginių darbo efektyvumui nustatyti periodiškai turi būti atliekami vandens laboratoriniai tyrimai. Laboratorinių tyrimų atlikimo periodiškumą (vandens kokybės nustatymui) eksploatuojanti organizacija derina su kontroliuojančios institucijos atsakingais specialistais.

Geriamojo vandens mėginių ėmimui turi būti įrengiamas stendas su plautuve. Čia turi būti numatyta galimybė paimti paruošto ir natūralaus požeminio vandens mėginius. Siekiant įvertinti vandens kokybę turi būti imami sekantys vandens mėginiai:

· natūralaus požeminio vandens prieš aeracijos įrenginius;

· aeruoto vandens po aeracijos įrenginių;

· po vandens ruošimo įrenginių prieš švaraus vandens rezervuarą;

· po kiekvieno koštuvo;

· paplavų linijoje;

· paruošto vandens vartotojams linijose.

2.2.8. Vandens gerinimo įrenginių paleidimas

Vamzdynų bandymai 

Vamzdynai išbandomi juos sumontavus. Vamzdynai bandomi dalimis/atkarpomis. Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandeniu, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Bandymo metu turi būti sumontuota visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš bandomos atkarpos žemiausio taško. Šiems bandymams pasirūpinama reikalingais slėgio matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. 

Technologinių vamzdynų bandymo slėgis nustatomas taip: 1,5 x darbinis slėgis. Bandomą vamzdyną užpildžius vandeniu, šis slėgis išlaikomas 2 valandas. Po 2 valandų vamzdynas papildomas vandeniu kol bus vėl pasiektas bandomasis slėgis. Po 60 minučių fiksuojamas slėgio kritimas bandomajame vamzdyne, kuris negali viršyti 2 % nuo bandomojo slėgio. 

Jei bandymo metu nustatomi defektai  jie nedelsiant turi būti pašalinti. Pašalinus defektus kartojami bandymai, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai.

Įrangos bandymai

Visa montuojama įranga turi būti išbandyta gamykloje pas gamintoją. Agregatas ir jo variklis turi būti išbandomi, kaip vienas vienetas. Išbandymo metu turi būti tikrinami tokie parametrai: darbinis sukimosi greitis, išvystomas slėgis, išvystomas našumas, efektyvumas ir stabdymo laikas. Taip pat turi būti nustatyta darbo kreivė esant visam slėgio ir našumo diapazonui. Bandymų rezultatai turi būti patvirtinami kvalifikuoto inžinieriaus. Turi būti pateikti bandymų pažymėjimai, kuriuose pažymėta, kad bandymų rezultatai yra patenkinami. 

Bandymą sudaro:

· vizualinis apžiūrėjimas;

· matavimai;

· suvirinimo darbų įvertinimas;

· paviršių dangų įvertinimas;

· patiektų daiktų kiekio patikslinimas;

· triukšmo nustatymas;

· vibracijos nustatymas;

· kiti.

Sumontavus siurblius jie turi būti išbandomi šitaip: su visais ašiniais guoliais, atraminiais guoliais, tiesiogiai varoma papildoma įranga, o, jeigu tai yra nepraktiška, turi būti  nurodyti, kokia atsarga turi būti paliekama netekčiai, kurią sukeltų šios priemonės, bei turi būti pateikti reikiami įrodymai, kad šios atsargos normos yra tinkamos.

Siurbliai turi būti išbandomi pagaminimo fabrike, privalo turėti bandymų sertifikatus. Siurbliai išbandomi šiomis sąlygomis:

· siurblį varo jo nuosavas elektros variklis.

· bandymų metu matuojama taip pat ir elektros variklio sunaudojama galia.

· kiekvieną reikiamą stebėjimų kompleksą privalo sudaryti ne mažiau kaip ketvertas kiekvieno siurblio darbinių parametrų. Šie darbiniai parametrai yra:

•
nominali galia;

•
didžiausia leistina apkrovimo galia;

•
mažiausia leistina apkrovimo galia;

•
nulinė galia.

· jeigu siurblys turi veikti esant darbinės charakteristikos taškui, kada galimas skysčio stulpo aukštis ties įsiurbimo atvamzdžiu (NPSH) yra mažiau negu 3 m vandens stulpo didesnis negu reikiamas NPSH, tokiu atveju NPSH kreivė patikrinama keliuose papildomuose darbinės charakteristikos taškuose.

Po to, kai visi montavimo darbai yra užbaigti turi būti atliekamas pilnas paleidimo derinimo darbas. Jo trukmė turi būti pakankama, kad įsitikinti jog sumontuota įranga ir pastatyti įrenginiai funkcionuoja patenkinamai.

Mechaninio bandymo tikslas yra nustatyti ar veikia visa įranga, ar veikia visos įrangos sudedamos dalys, ar veikia valdymo sistema ir kontrolės prietaisai, o taip pat ar suveikia apsaugos sistema. 

Pirmasis paleidimas ir derinimo darbai objekte turi būti baigti per vieną 8 valandų darbo dieną. Jei įrangos gamintojas rekomendavo, tuomet pirmąjį paleidimą ir derinimą turėtų atlikti gamintojo atstovas. Po to, kai pirmasis paleidimas atliktas, toliau atliekami derinimo darbai objekte.. 

Derinimo darbų apimtyje turi būti išbandyta žemiau aprašytos funkcijos, bet apimtis neribojama: 

· Greičio reguliavimas ir greičio reguliavimo prietaisų bandymai pagal ISO 3046 - 4 standarto reikalavimus ir specifikacijose nurodytas greičio reguliavimo ribas. 

· Nustatomų greičio reguliatorių darbo režimai ir jautrumas bei linijiškumas greičio kitimo ir valdymo signalo. Šio bandymo rezultatai turi būti užrašomi. 

· Tikrinami sumontuotos įrangos techniniai parametrai 

Visa pagrindinė ir pagalbinė įranga, o taip pat valdymo pultai ir paskirstymo spintos turi būti išbandomos pilnu darbiniu apkrovimu. Siurbliai turi būti išbandomi pagal ISO 3555 standarto reikalavimus arba atitinkančių galiojančių standartų reikalavimus. Siurbliai turi būti paleidžiami (taip pat turi būti bandomi orapūtės, kompresoriai ir pan.) ir turi būti matuojamas slėgis tiek siurbimo tiek ir slėgimo pusėje. Išbandant siurblius turi būti parenkami bent keturi taškai iš siurblio darbo kreivės. 

Rekomenduojama siurblius bandyti prie: 

· nominalaus našumo; 

· maksimalaus leistino apkrovimo; 

· minimalaus leistino apkrovimo; 

· tuščios eigos. 

Taip pat turi būti bandomas išvystomas siurblinės slėgis, jei gautas slėgis yra mažesnis už specifikacijoje nurodyta išvystomą slėgį + 3,0 m. Taip pat gali prireikti papildomų bandymų, jei reikia patvirtinti veiksnumą.

Įrangos ir vamzdynų dezinfekcija

Visi naujai įrengiami technologinio vandentiekio vamzdynai, rezervuarai ir kiti įrenginiai turi būti išplauti, išdezinfekuoti ir išbandyti hidrauliškai.

Pagal galiojančias normas vamzdynus, technologinius įrenginius reikia dezinfekuoti natrio hipochloritu ir geriamojo vandens tirpalu. Dezinfekuojamo tirpalo koncentracija parenkama atsižvelgiant į dezinfekuojamo vamzdyno ilgį, diametrą, įrenginio tūrį, naudojamo natrio hipochlorito išlaikymo terminą, numatomą dezinfekavimo laiką. 

Pasibaigus numatytam vamzdyno ar įrenginių dezinfekavimo laikotarpiui, vamzdynas ir įrenginiai plaunami tol, kol likutinė chloro koncentracija vandenyje nebus didesnė už leistiną.

Atlikus plovimą visa sistema užpildoma geriamuoju vandeniu. Iš pripildyto vamzdyno tam tikrose vietose, nustatytose atitinkamais higienos reglamentais, ir tam tikru laiku, imami vandens mėginiai ir tikrinama ar vanduo atitinka mikrobiologinius reikalavimus. Jei tyrimo rezultatai patenkinami, vamzdynas ar įrenginys nedelsiant pradedamas eksploatuoti (siekiant išvengti pakartotino užterštumo). Jei tyrimo rezultatai nepatenkinami, dezinfekavimo procedūra kartojama tol, kol vanduo vamzdyne ir visoje sistemoje taps mikrobiologiškai švarus.

Paleidimo-derinimo darbai

Kai bandymai bus atlikti patenkinamu rezultatu,  turi prasidėti natūralaus požeminio vandens ir vandens gerinimo įrenginių paleidimo-derinimo darbai ir vandens gerinimo proceso esminiai reikalavimai turi pasiekti projektinius parametrus - vandens tinkamumas gerti - nustatomas pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2023. Pagrindiniam natūralaus požeminio vandens gerinimo procesui, ši įrangos paleidimo ir derinimo etapo pradžia turi būti užfiksuojama kai:

· tiekiamo natūralaus požeminio vandens ir po koštuvų ištekančio paruošto vandens  atitiks mikrobiologinių ir bakteriologinių tyrimų reikalavimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos higienos norma;

· prie tinkamos aeracijos prasidės geležies šalinimas, gilesniame sluoksnyje prasidės amonio šalinimas, pradės vystytis mikrobiota mangano šalinimui,

· pasiekta stabili įrenginių veikimo būsena.

Toliau numatytas stabilaus veikimo periodas, kurio metu turės būt išlaikyti paruošto (išvalyto) vandens kokybės parametrai ir atlikti visi likę baigiamieji bandymai.

Toliau turi būti vykdomi  bandymai po užbaigimo tam, kad galima būtų įvertinti įrengimų veikimą, lyginant su numatytais (garantuotais) paruošto vandens kokybės parametrais bei turi būti apskaičiuotos įrengimų sąnaudos ir eksploatacijos kaštai. 

Įrengimų darbinė apkrova turi būti tolygiai didinama, kol bus pasiektos normalios veikimo sąlygos ir kuomet įrenginiai bus visiškai paruošti pastoviam darbui, prasidės nenutrūkstamo, patikimo ir stabilaus vandens gerinimo įrenginių darbo stebėjimas. 

Baigiamieji bandymai apima:

· hidraulinis pajėgumas;

· paruošto (po vandens gerinimo įrenginių) vandens kokybė;

· į vandens-oro maišytuvą tiekiamo aeracijai skirto deguonies perdavimas.

Vandens gerinimo įrenginių išbandymo procedūra turi būti atliekama taip, kad pademonstruotų, jog paruošto vandens standartai pasiekiami, vandens gerinimo įrenginiams dirbant pilna apkrova pagal visus parametrus.

· natūralaus požeminio vandens (gręžinių) ir paruošto (po vandens gerinimo įrenginių) tiekiamo vartotojams vandens debitas turi būti matuojamas ir registruojamas be perstojo. Taip pat matuojamas plovimo vandens debitas koštuvų plovimo metu;

· vandens ruošimas vertinamas turint cheminius tyrimų rezultatus, esant projektinei medžiagų koncentracijai. Ši koncentracija matuojama iš gręžinių išgaunamajame natūraliame požeminiame vandenyje ir paruošto (po vandens gerinimo įrenginių) vandens kokybė. Laboratorine analizes turi atlikti nepriklausoma sertifikuota laboratorija;

· koštuvų plovimo metu turi būti nuolatos matuojamas ir registruojamas plovimo vandens (paplavų) debitas;

· triukšmo lygis prie vandens gerinimo įrenginių teritorijos ribos turi būti matuojamas du kartus vienerių metų bėgyje, triukšmo, kurį skleidžia visa triukšmą generuojanti įranga, lygis turi būti matuojamas du kartus vienerių metų bėgyje, 1 m atstumu nuo jos. Triukšmo lygį turi matuoti nepriklausoma sertifikuota institucija. Tai daroma dienos metu, normaliomis eksploatavimo darbo sąlygomis, atsitiktinai parenkant matavimų laiką.

Turi būti registruoti ir susumuoti per mėnesį sunaudota energija ir geriamojo vandens kiekis. Iš gautų duomenų turi būti apskaičiuotas metinis vidutinis suvartojimas projektinės apkrovos sąlygomis.

2.2.9. Reikalavimai vandens gerinimo įrenginių eksploatacijai ir priežiūrai

Natūralaus požeminio vandens (gręžinių) ir paruošto (tiekiamo vartotojams) vandens ėminiai imami pagal galiojančius reikalavimus, pagal ėminių ėmimo programą. Vandens laboratorinės analizės turi būti atliekamos sertifikuotos laboratorijos

Vandens gerinimo įrenginiai eksploatuojami ir prižiūrimi remiantis parengtomis Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijomis.

Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijose turi būti pateiktas kiekvieno įrenginio ir jo dalies aprašymas, atsižvelgiant į situaciją, galingumą ir pajėgumą. Jose turi būti išsamiai aprašytos standartinės eksploatavimo procedūros:

· natūralaus požeminio (gręžinių) vandens tiekimas ir vandens ruošimas;

· plovimo vandens apdorojimas, apskaita ir nuvedimas į požeminę siurblinę ir vietinius nuotekų tinklus;

· nurodymai, ką daryti sutrikus atitinkamiems procesams ir įrenginių darbui;

· įrengimų ir įrengimų grupių paskirtis;

· SCADA ir kontrolės sistema (techninė ir programinė įranga);

· planai avarijų atvejams;

· priemonės, užtikrinančios saugumą kiekviename eksploatavimo ir priežiūros etape.

Įrenginių priežiūros strategiją ir eksploatavimo procedūras sudaro: 

· išsamūs kalendoriniai grafikai, numatantys visus eksploatavimui keliamus reikalavimus, atnaujinimo ir pakeitimo datas, aprūpinimą atsarginėmis detalėmis ir inventorizacijas, apimantys visus statinius, konstrukcijas, infrastruktūrą, landšaftą, atviras zonas, vamzdynus, apšvietimą, aptvarus; 

· išsamūs kalendoriniai grafikai, numatantys visus eksploatavimui keliamus reikalavimus, atnaujinimo ir pakeitimo datas, aprūpinimą atsarginėmis detalėmis ir inventorizacijas, apimantys visą įrangą, mechanizmus, detales, instrumentus, kompiuterius, programinę įrangą ir visas kitą Įrenginių turtą; 

· detalus visų suteikiamų garantijų registravimas, apimantis bet kurią arba visas Įrenginių dalis; 

· išsamus visų tiekėjų, įskaitant ir tuos, kurie teikia Įrenginiams paslaugas, registravimas; 

· visi kiti metodai, procedūros ir dokumentacija, kurie gali būti reikalingi, kad Įrenginiai dirbtų optimaliai ir efektyviai.

Įrenginių aptarnavimas turi būti atliekamas vadovaujantis aptarnavimo dokumentacija, kurią sudaro: 

· įrenginių išklotinės ir pjūvių brėžiniai; 

· nurodymai dėl tepimo (tepimo taškai, naudotini tepalai, nurodymai, kaip tepalus išpilti ir įpilti, reikalaujamas tepimo dažnumas ir pan.);

· galimų sutrikimų sąrašas ir metodai jiems pašalinti; 

· be to turi būti pridėta gamintojo dokumentacija, kuri susijusi su priežiūra. 

SCADA ir kontrolės sistema prižiūrima vadovaujantis instrukcijomis, kurias sudaro:

· naudojimo instrukcijos, tiksli informacija apie sistemos įjungimą, išjungimą ir veiksmus, kurie turi būti atlikti iškilus pavojui; 

· išsamus techninės ir programinės įrangos aprašymas; 

· kontrolei keliamų tikslių reikalavimų aprašymas ir detalizavimas; 

· programiniai valdiklių aprašymai, įskaitant įrangos eksploatavimo instrukcijas;

· darbo posto aprašymai, įskaitant įrangos eksploatavimo instrukcijas;

· programinės įrangos funkcijų aprašymas, įskaitant funkcijos/tėkmės schemas; 

· įvadų/išvadų sąrašai, įskaitant visus VGA ekranus.

Personalas aptarnaujantis vandens gerinimo įrenginius turi būti apmokytas, remiantis mokymo programa, kurioje turi būti numatyti šie dalykai: 

· Bendrieji dalykai: Pagrindiniai vandens gerinimo įrenginių veikimo principai, liečiantys mechaninę ir elektrinę įrangą ir vandens gerinimo procesus. 

· Eksploatavimas: mokymas naudotis visa mechanine ir elektrine įranga, supažindinimas su jos poveikiu atitinkamai vandens gerinimo procesams ar vandens gerinimo įrenginių darbui bei rezultatams. Mokymas optimizuoti Įrenginių darbą, supažindinimas su dažniausiai pasitaikančiais gedimais ir jų pašalinimo būdais. 

· Automatizacija: Pagrindinių ir praktiškų dalykų mokymas. 

· Priežiūra: Mokymas prižiūrėti visą mechaninę ir elektrinę įrangą.

Vandens gerinimo įrenginiai prižiūrimi vadovaujantis Saugaus darbo taisyklėmis. Saugaus darbo taisyklės turi atitikti Lietuvos įstatymus ir normas.
2.3. Reikalavimai  vandens tiekimo tinklams
Pelenių vandenvietėje vandens kokybės gerinimo įrenginiuose paruoštas vanduo Kauno LEZ2  teritorijos bei Karmėlavos, Ramučių, Neveronių gyvenviečių vartotojams ir gaisrų gesinimui turėtų būti tiekiamas magistraliniais vandens  tiekimo tinklais.

Atsižvelgiant į vietovės reljefą ir magistralinių vandentiekio vamzdynų trasą, gali atsirasti poreikis papildomų slėgio pakėlimo siurblinių. Be pagrindinių statinių ir įrenginių bus taip pat reikalinga įrengti vandenvietę aptarnaujančią infrastruktūrą, kelius, elektros linijas, vandenvietės teritoriją (preliminariai apimančią I ir II vandenvietės apsaugos zonas) saugančias tvoras.

Magistraliniai vandentiekio vamzdynai iš Pelenių vandenvietės turėtų būti projektuojami esamais komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros koridoriais. Tam tikslinga panaudoti suformuotus gatvių, inžinerinių tinklų ir elektros tinklų koridorius.

Parenkant reikiamą vandens tiekimo vamzdynų skaičių ir skersmenį reikia priimti, kad optimaliausias vandens tekėjimo greitis vamzdyne turėtų būti nuo 0,8 iki 1,4 m/s. Esant tokiam srauto greičiui vamzdyne susidaro mažiausi slėgio nuostoliai.

Kadangi vandens tiekimo linijos yra pakankamai ilgos, be to, dalis vandens vartotojų yra tarpe tarp Pelenių vandenvietės ir Kauno LEZ2 priklausančio vandens rezervuaro, todėl parenkant vandens tiekimo vamzdynų skaičių ir skersmenį visa trasa suskirstyta į sąlygines trasas:

1 trasa: vandens tiekimas Neveronims, Kauno LEZ2, Ramučiams ir Karmėlavai.

2 trasa: vandens tiekimas Neveronims, Kauno LEZ2 ir Ramučiams.

3 trasa: vandens tiekimas Neveronims ir Kauno LEZ2.

Prognozuojami projektiniai vandens debitai pagal atskiras trasas nuo 2024 iki 2044 m:
Projektiniai vandens debitai atkarpose 

	Vamzdynų atkarpos
	Vienetai
	Metai 

	
	
	2024 (I Etapas)
	2034 (II Etapas)
	2044 (III Etapas)

	1
	2
	3
	4
	5

	1 trasa: Neveronys, Kauno LEZ2, Ramučiai ir Karmėlava.
	m3/h
	248
	346
	450

	2 trasa: Neveronys, Kauno LEZ2 ir Ramučiai
	m3/h
	200
	295
	393

	3 trasa: Neveronys ir Kauno LEZ2
	m3/h
	169
	262
	356


Siekiant užtikrinti perspektyvinio vandens padavimą Kauno LEZ2 teritorijai bei Karmėlavos, Ramučių ir Neveronių gyvenviečių vartotojams, numatoma įrengti dvi PE D315 diametro ir vieną PE D315 perspektyvinę magistralines vandentiekio linijų trasas nuo planuojamos vandenvietės palei Pelenių g., suformuotu aukštos įtampos elektros oro linijos koridoriumi šiaurės rytų kryptimi nuo Pelenių g. ir Verbų g. sankirtos iki suformuoto inžinerinių tinklų, jungiančių Ramučių kaimą ir Karmėlavos miestelį, koridoriaus, toliau palei magistralinį kelią A6, kertant magistralinį kelią A6 ties naujai numatoma Karmėlavos aplinkkelio nuovaža į Bajorų g, toliau lygiagrečiai Bajorų g. iki Kauno LEZ2 teritorijoje esančio vandens rezervuaro.
Preliminarios vandentiekio vamzdyno trasos pateiktos priede (Orientacinis išdėstymo planas).

2.3.1. Reikalavimai vandens tiekimo linijoms

Planuojama magistralinė vandens tiekimo sistema nuo Pelenių vandenvietės iki Kauno LEZ teritorijos turės atitikti STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimus. 

Visa įranga turės būti suprojektuota pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, skirta ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujanti minimalios techninės priežiūros. Atskiros detalės turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu jas būtų galima lengvai pakeisti naujomis atsarginėmis.

2.3.2. Vamzdžiai ir fasoninės dalys

Vandentiekio tinklai turi būti projektuojami iš polietileno slėgio vamzdynų PE100 ir PE100RC, kai diametras yra iki DN1000. Vadovaujantis gerąja inžinerine praktika polietileno vamzdžiai PE100  klojami atviru tiesti tradiciniu atviros tranšėjos metodu, o polietileno vamzdžiai PE100RC taikant betranšėjines technologijas. Vamzdžiai turi turėti higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamajam vandentiekiui, ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje.

Bendri reikalavimai vandentiekio vamzdžiams:

· Slėginio vamzdyno medžiaga - PE100RC (PE100) (LST EN 12201-2) atitinkanti PAS 1075 standarto reikalavimus;

· Vamzdžių sujungimo būdas – sandūrinis suvirinimas, elekromovinis suvirinimas, mechaninis sujungimas flanšais; 

· Vamzdžio slėgio klasė - PN10.

2.3.3. Sklendės

Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus, korpuso dugnas lygus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus, pilnai padengta elastomeru, tinkamu geriamajam vandeniui, skląstis su kreipiančiosiomis, kurios užtikrintų tolygų ir lengvą sklendės atidarymą/uždarymą. Sklendės stiebas (velenas) turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas, sklendės stiebas (velenas) sandarinamas trimis „O“ tipo žiedais, nuo DN250 mm privalo turėti guolius. Sklendės slėgio klasė - PN16. Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais ir prailginimo velenais (jei montuojamos po žeme). Sklendės turi būti tinkamos geriamam vandeniui ir turėti higieninį pažymėjimą.

Peteliškinės dvigubai ekscentrinės sklendės - optimizuoto prabėgimo sklendės diskas su dvigubai ekscentrine ašimi turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus, pilnai padengtas emale su EPDM sandarikliu, tinkamu geriamajam vandeniui. Sukamasis mechanizmas su reduktoriumi.

2.3.4. Nuorinimo vožtuvai

Visuose aukščiausiuose vamzdyno taškuose projektuojami nuorinimo vožtuvai, per kuriuos pripildant vamzdyną yra išleidžiamas oras bei išeina oras/dujos, kurios gali susirinkti įprastos eksploatacijos metu. Pagal poreikį įrengiami vožtuvai su maža anga, didele anga arba sudvejinti nuorinimo vožtuvai. Slėgis turi atitikti didžiausią) magistralės bandomąjį slėgį.

Geriamajam vandeniui skirti viengubos nuorinimo funkcijos vožtuvų korpusai turi būti pagaminti iš kaliojo ketaus ir padengti ne mažesne nei 250 mikronų epoksidine danga pagal. Plūdės turi būti pagamintos iš plieno, padengto EPDM elastomero danga. Viršutinis oro išleidimo kanalas turi būti pagamintas iš žalvario. Sandarinimo paviršiai turi būti iš EPDM gumos. Nuorinimo vožtuvai korpuse turi turėti žalvarinį rutulinį ventilį vožtuvo uždarymui. Nominalus darbinis slėgis PN10/16, nominali darbinė temperatūra iki + 70°C. Nuorinimo vožtuvai turi būti tinkami geriamam vandeniui ir turėti higieninį pažymėjimą.

2.3.5. Flanšinės fasoninės dalys

Flanšinės fasoninės dalys turi laikyti 10 barų darbinį slėgį. Fasoninės dalys turi būti pagamintos iš kalaus ketaus ketus. Iš vidaus ir iš išorės flanšinės dalys padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Flanšinės fasoninės dalys turi būti tinkamos geriamam vandeniui ir turėti higieninį pažymėjimą.

2.3.6. Adapteriai

Adapteriai skirti jungti geriamojo vandens vamzdžius su įvairiais išorės skersmenimis ir iš įvairių medžiagų (pvz.: PVC, PE) ir visus jungės komponentus. Adapteriai pagaminti iš kalaus ketaus, iš vidaus ir iš išorės turi būti padengti korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Vamzdžio griebtuvas (vamzdžio fiksavimo žiedas) adapteryje turi būti iš Ms58 arba Rg7 žalvario, kuris neleidžia vamzdžiams išslysti. Vamzdžio sandarinimui jungtyje turi būti tarpiklis užtikrinantis efektyvų sandarumą pagamintas iš elastomero tinkančio geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis PN16. Varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas.

Adapteriai skirti jungti geriamojo vandens vamzdžius su įvairiais išorės skersmenimis, įvairių medžiagų (ketiniams, plieniniams, asbocementiniams, polivinilchloridiniams it t.t.) ir visus jungės komponentus. Adapteriai pagaminti iš kalaus ketaus, iš vidaus ir iš išorės turi būti padengti korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Vamzdžio griebtuvas - tarpiklis užtikrinantis efektyvų sandarumą pagamintas iš elastomero tinkančio geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis PN16. Adapteriai turi būti tinkami geriamam vandeniui ir turėti higieninį pažymėjimą.

2.3.7. Balnai

Balnas turi būti skirtas PE vamzdžiams, turėti sriegį vamzdžio pajungimui ir kieta apkaba. Korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus. Balnai turi būti padengti korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Balnų vidinė pusė turi būti padengta elastomeru tinkančiu geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis PN16. 

Elektra virinami balnai turi būti skirti PE vamzdžiams. Balnai turi turėti įtempimui virinimo metu skirtą dirželį arba kietą apkabą. Pasijungimui prie veikiančių vandentiekio tinklų turi būti naudojami balnai skirti pospaudiminiu prisijungimui.
2.3.8. Atbuliniai vožtuvai

Ant vandentiekio linijų turi būti naudojami diskiniai arba “Swing” tipo atbuliniai vožtuvai, skirti geriamam vandeniui. Vožtuvai turi būti skirti nemažesniam kaip PN10 darbiniam slėgiui. Korpusas - kalusis ketus, diskas kalusis ketus padengtas EPDM guma. Vožtuvai turi būti padengti korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Jungiamas flanšais. Atbulinis vožtuvas atidarytoje padėtyje turi užtikrinti pralaidumą pilnu diametru be kliūčių. Atbuliniai vožtuvai turi būti tinkami geriamam vandeniui ir turėti higieninį pažymėjimą.
2.3.9. Kameros ir šuliniai

Šuliniai ir sklendžių kameros turi būti monolitiniai arba iš surenkamo gelžbetonio.

Prieš montuojant šulinių gelžbetoninius elementus įrengti sutankintą žvyro pagrindą. Žvyro pasluoksnyje neturi būti akmenų stambesnių kaip 40-50 mm. Šulinius užpilti gruntu galima tik surašius paslėptų darbų aktą.

· Konstrukcija turi būti tokia, kad atlaikytų grunto, gruntinio vandens apkrovas, bei temperatūrų svyravimą.

· Kameros su požeminiais priešgaisriniais hidrantais privalo turėti dvi landas (liukus).

· Landų skersmuo negali būti mažesnis kaip 0,7 m

· Sumontuotų šulinių atsparumas apkrovoms turi būti daugiau kaip 40 t.

· Šuliniai turi būti sandarūs ir vandeniui nepralaidūs.

· Vidaus ir išorės g/b šulinių sienų hidroizoliacija MAXSEAL arba alternatyvia hidroizoliacine danga.

· Vamzdynų pajungimas pragręžiant arba per gamintojo įrengtas angas.

· Įmontuotos lipynės – karšai valcuoto metalo.

· Sandarinimas su protarpiais iš PVC su sandarumą užtikrinančia ir vamzdžiui „vaikščioti“ leidžiančia tarpine.

· Žiedų sujungimui ir užtaisymui naudoti gamintojo nurodytą skiedinį. Šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Rėmas su liuku sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Rėmas su sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu.

Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. 

Šulinių liukai vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: užstatytose teritorijose – 0,05-0,07 m; neužstatytose teritorijose – 0,20 m.
2.3.10. Slėgio matuokliai

Prietaisai turi būti su montavimo įtaisais, matavimo skalėmis, parodymų ir aliarmo davikliais pagal LST EN standartus. Slėgio matuokliai turi būti vamzdelio tipo, su skiriamąja membrana, žalvariniu korpusu, flanšiniu atvamzdžiu iš nerūdijančio plieno. Slėgio matuokliai turi būti su nuimamu galiniu gaubteliu, kad būtų galima tikrinti ir reguliuoti. Skalės skersmuo neturi būti mažesnis už 100 mm. Skalė turi būti sugraduota kPa. Slėgio diapazonas neturi viršyti sistemos darbinio slėgio daugiau kaip 1.5 karto. Kiekvienas slėgio matuoklis turi turėti atskirą nerūdijančio plieno uždaromąjį ventilį. Slėgio matuokliai turi būti sumontuoti tiesioginiai slėginėse atšakose esančiuose atvamzdžiuose ir skirti momentinio siurblio slėgio matavimui ties siurblio slėginiu flanšu.
2.3.11. Veržlės, sraigtai, poveržlės ir varžtai

Vamzdžių ir fasoninių dalių varžtiniai sujungimai turi atitikti LST, DIN reikalavimus, išskyrus tai, kad varžtai kaliojo ketaus vamzdžiams ir fasoninėms dalims turi būti gaminami iš metalo pagal 500/7 markę. Po žeme montuojamiems sujungimams turi būti naudojami nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės, pagaminti iš 316S31 markės plieno.
2.3.12. Vamzdynų montavimo darbai

Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.  Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pažymėjimus ir žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus.

Vamzdžiai turi būti montuojami aplinkos temperatūrai esant ne mažesnei kaip + 5°C. Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su sklendėmis. Uždaromoji – reguliuojamoji ir kita armatūra tvirtinama savarankiškais nejudamais tvirtinimais.

Vamzdis turi būti pjaunamas švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitiktų naudojamą jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinami.

Tranšėjų kasimas

Tranšėja vamzdžiams nepradedama kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui reikalingos medžiagos. Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m. Tranšėjos turi būti kasamos tokio gylio, kad būtų galima pakloti vamzdžius pagal parengtą projektą. Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir, kad tranšėjas būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus.

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ir nutekamuosius vamzdžius ir šalikeles, pirmiausia kertamas paviršius tiesia linija, surenkama ir išvežama išardytos dangos medžiagos.

Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. 

Tranšėjų užpylimas

Tranšėjos užpylimas atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais nei 150 mm. Kiekvienas sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais tankintuvais. Netinkamos arba nestabilios medžiagos turi būti pašalintos iš po vamzdyno pagrindo, įrenginių ir kitų statinių pamatų.

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga.

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur bus naujai atstatomi keliai ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Apsauginis vamzdžio sluoksnis turi būti ne mažesnis kai 300 mm. Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm sluoksniais.

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm.

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų tinkamos duobės. Užkasimui skirta medžiaga neturi būti pilama į tranšėjas, kuriose yra vandens.
2.3.13. Vamzdynų išbandymas

Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo reikėtų darbo stabilumui ir saugumui.

Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš bandomos atkarpos žemiausio taško. Turi būti pasirūpinta bandymams reikalingais slėgio matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. 

Vamzdžiai išbandomi darbiniu vamzdyno slėgiu. Toks slėgis išlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,5 karto didesnio vamzdyno darbinio slėgio ir laikoma 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. Per 4 val. slėgis (1,5 karto didesnis vamzdyno darbinio slėgio stebimas, nepakitus slėgiui bandymas yra išlaikytas.

_____________________
Techninės specifikacijos priedai:
1. Detalūs hidrogeologiniai tyrimai ir požeminio vandens išteklių įvertinimas Pelenių vandenvietėje.
2. Etapai.

3. Orientacinis išdėstymo planas.
4. Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-2.

                                                                                                                                                    1


21

