Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi / duomenys
I.	VANDENTIEKIS
	Vandens apskaitos mazgo medžiagų žiniaraštis pateiktas brėžinyje PO-1056-TP-VN-BR-01 / medžiagų eksplikacijoje.
	Nerūdijančio plieno (tipas 316L) vamzdžiai sistemai V1:
	SDN15	TS2.1.3	m	15
	SDN20	TS2.1.3	m	130
	SDN25	TS2.1.3	m	30
	SDN32	TS2.1.3	m	5
	SDN40	TS2.1.3	m	2
	Nerūdijančio plieno (tipas 316L) vamzdžiai sistemoms T3, T4
	SDN15	TS2.1.3	m	180
	SDN20	TS2.1.3	m	130
	SDN25	TS2.1.3	m	25
	SDN32	TS2.1.3	m	2
	Vamzdžių antikondensacinė sintetinio kaučiuko izoliacija, Siz=13mm, vamzdžiui:
	SDN15	TS2.5	m	15
	SDN20	TS2.5	m	130
	SDN25	TS2.5	m	30
	SDN32	TS2.5	m	5
	SDN40	TS2.5	m	2
	Vamzdžių šiluminė izoliacija, Siz=40mm, vamzdžiui:
	SDN15	TS2.5	m	180
	SDN20	TS2.5	m	130
	SDN32	TS2.5	m	2
	Vamzdžių šiluminė izoliacija, Siz=50mm, vamzdžiui:
	SDN25	TS2.5	m	25	Kanale
	Plastikiniai šalto V1 vandentiekio vamzdžiai (PEX):
	P1DN12, 16x2,0	TS2.1.2	m	130
	P1DN16, 20x2,0	TS2.1.2	m	2
	P1DN20, 25x2,5	TS2.1.2	m	10
	Plastikiniai karšto T3, T4 vandentiekio vamzdžiai (PEX):
	P1DN12, 16x2,0	TS2.1.2	m	180
	P1DN16, 20x2,0	TS2.1.2	m	10
	P1DN20, 25x2,5	TS2.1.2	m	10
	Šarvas plastikiniam vandentiekio vamzdžiui (PEX):
	P1DN12, 16x2,0 (šarvas d25)	TS2.5	m	310
	P1DN16, 20x2,0 (šarvas d28)	TS2.5	m	12
	P1DN20, 25x2,5 (šarvas d35)	TS2.5	m	20
	Pusto polietileno termoizoliaciniai kevalai Siz=20mm vamzdžiui šarve:				T3,T4 grindyse
	P1DN16, 20x2,0	TS2.5	m	10
	P1DN20, 25x2,5	TS2.5	m	10
	Pusto polietileno termoizoliaciniai kevalai Siz=9mm vamdžiui šarve:				T3,T4 palubėje ir sienose
	P1DN12, 16x2,0 (šarvas d25)	TS2.5	m	180
	Rutulinis čiaupas
	DN15	TS2.2.3	vnt.	80
	DN20	TS2.2.3	vnt.	15
	DN25	TS2.2.3	vnt.	6
	DN32	TS2.2.3	vnt.	1
	Atbulinis vožtuvas DN15	TS2.2.8	vnt.	2
	Atbulinis vožtuvas DN25	TS2.2.8	vnt.	2
	Vožtuvas su pavara, DN15		vnt.	9	VP0.1-VP0.9 / Pavaros tipą derinti su PVA dalimi
	Vandens filtras geriamam vandeniui su 5 mikrono filtro kasete, DN15, PN10	TS2.2.9	vnt.	2	MF1,MF2
	Automatinis nuorintojas DN15 su atjungimo armatūra	TS2.2.7	vnt.	3
	Karšto vandens cirkuliacinis termostatinis ventilis DN15	TS2.2.6	vnt.	8
	Vandens skaitiklis šaltam vandentiekiui DN15 QN=1,5m3/h,Qmax=3,0m3/h, su distanciniu duomenų nuskaitymu	TS2.2.2	vnt.	4	VSK
	Vandens skaitiklis karštam vandentiekiui DN15 QN=1,5m3/h,Qmax=3,0m3/h, su distanciniu duomenų nuskaitymu	TS2.2.2	vnt.	2	KSK
	Maišytuvas valymo patalpai DN15.	TS2.2.3	vnt.	1
	Na-katijonitinis vandens minkštinimo filtras, komplekte su antikondensaciniu antdėklu, valdymo vožtuvu, druskos talpa. Našumas 0,8m3/h; Vandentiekis ir nuotekų šalinimas.	TS2.2.12	kompl.	2	VMF1, VMF2
	Atvirkštinio osmoso vandens stotelė. Našumas 40 l/h (prie 15 oC šalto vandens temperatūros įėjime) / Komplekte su: nerūdyjančio plieno išsiplėtimo indu 18L (Pg=4bar); mechaninio valymo filtrais; automatika (su signalo perdavimu į PVS gedimo atveju); pastatymo rėmu; su praplovimo atbuliniu vožtuvu. P=0.3kW, ~220V, 50Hz, 1F. / Analogas: “HygroMatik” WL-ROC-40.	TS2.2.14	kompl.	1	RO1
	Atvirkštinio osmoso vandens stotelė. Našumas 80 l/h (prie 15 oC šalto vandens temperatūros įėjime) / Komplekte su: nerūdyjančio plieno išsiplėtimo indu 40L (Pg=4bar); mechaninio valymo filtrais; automatika (su signalo perdavimu į PVS gedimo atveju); pastatymo rėmu; su praplovimo atbuliniu vožtuvu. P=0.3kW, ~220V, 50Hz, 1F. / Analogas: “HygroMatik” WL-ROC-80.	TS2.2.14	kompl.	1	RO2
	Nerūdijančio plieno vamzdžių fasoninės dalys.	TS2.1.3	kompl.	1	Pagal brėžinius
	Plastikinių PEX vamzdžių fasoninės dalys	TS2.1.2	kompl.	1	Pagal brėžinius
	Dėklas DN100 vamzdžiui po grindimis	TS2.3.1	m	15

	Bendros sąnaudos sistemoms V1, T3, T4
	Esamų vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių demontavimo darbai.		kompl.	1	Pagal vietą
	Metalas tvirtinimui,	TS2.3.1	kg		Pagal brėž.
	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	TS2.3.1	kompl.	1	Pagal brėž.
	Vamzdynų praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp metalinio futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija)	TS2.3.1	kompl.	1	Pagal brėž.
	Sistemos praplovimas	TS2.4.2	sist.	3
	Sistemos hidraulinis bandymas	TS2.4	sist.	3
	Sistemos dezinfekavimas	TS2.4.1	sist.	3
	Vamzdynų ženklinimas	TS 1.10	komp.	1	Kiekis pagal brėž.

	Priešgaisrinis vandentiekis V2:
	Plieninis el. suvirintas vamzdis DN50	TS2.1.1	m	400
	Gaisrinio čiaupo komplektas potinkinėje spintelėje: ritė su pusiau standžia žarna L=30m ilgio, žarnos vidinis diametras DN33, čiaupo prisijungimas DN50, 12 mm uždorinis purkštas (1.33l/s, K=64), sertifikuotas pagal LST EN 671-1. Potinkinės spintelės gabaritai 800xh900x250 mm. Spintelė su vieta gesintuvui.	TS2.2.11	vnt.	1
	Laisvai ant sienos pakabinamas-ištraukiamas gaisrinio čiaupo komplektas: ritė su pusiau standžia žarna L=30m ilgio, žarnos vidinis diametras DN33, čiaupo prisijungimas DN50, 12 mm uždorinis purkštas (1.33l/s, K=64), sertifikuotas pagal LST EN 671-1.	TS2.2.11	vnt.	17
	Laisvai ant sienos pakabinamas-fiksuotas gaisrinio čiaupo komplektas: ritė su pusiau standžia žarna L=30m ilgio, žarnos vidinis diametras DN33, čiaupo prisijungimas DN50, 12 mm uždorinis purkštas (1.33l/s, K=64), sertifikuotas pagal LST EN 671-1.	TS2.2.11	vnt.	9
	Gaisro gesinimo vandens slėgio kėlimo stotelė komplekte su dviem siurbliais (vienas darbinis, kitas atsarginis), slėgio palaikymo siurbliu, uždaromąja armatūra, atbuliniais vožtuvais, pastatymo rėmu ir kt. Stotelė turi būti pilnai automatizuota gamintojo. Stotelė turi atitinkti standartą LST EN 12845. Su signalo apie paleidimą perdavimu į PVS. / Vieno darbinio siurblio parametrai Q=2.7 l/s, H=20m.v.st. P=5,5kW, 3F, ~400V.	TS2.2.13	komp.	1	PS1
	Vožtuvas su pavara, DN15		vnt.	2	VG1, VG2 / Pavaros tipą derinti su PVA dalimi
	Plieninė sklendė su padėties signalizacija, DN50.	TS2.2.3	vnt.	3
	Plieninė sklend su padėties signalizacijaė, DN65.	TS2.2.3	vnt.	2
	Plieninė sklendė, DN65.	TS2.2.3	vnt.	1
	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys.	TS2.1.1	komp.	1
	Plieninių vamzdžių antikorozinis paruošimas, antikorozinis dažymas du kartus.		m2	20
	Metalas tvirtinimui	TS2.3.1	kg		Pagal brėž.
	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	TS2.3.1	kompl.	1	Pagal brėž.
	Vamzdynų praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp metalinio futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija)	TS2.3.1	kompl.	1	Pagal brėž.
	Sistemos praplovimas	TS2.4.2	sist.	1
	Sistemos hidraulinis bandymas	TS2.4	sist.	1
	Vamzdynų ženklinimas	TS 1.10	komp.	1	Kiekis pagal brėž.

II.	BUITINĖ NUOTEKYNĖ F1 (rūsys)
	HDPE išorės nuotekų vamzdžiai grunte d110 jungiami suvirinimo būdu.	TS3.1.4	m	15
	HDPE išorės nuotekų vamzdžiai grunte d160 jungiami suvirinimo būdu.	TS3.1.4	m	55
	HDPE nuotekų vamzdžiai d50	TS3.1.3	m	110
	HDPE nuotekų vamzdžiai d110	TS3.1.3	m	130
	HDPE revizija su dangteliu d110	TS4.1	vnt.	15
	HDPE revizija d50	TS4.1	vnt.	1
	Revizinės durelės 200x200(H)		vnt.	2	Derinti su projekto vadovu
	Trapas su hidrouždoriu ir kvapų užsklanda d110	TS4.2	vnt.	3	TR1
	Atbulinis F1 nuotekų vožtuvas D110 su pavara.	TS4.5	vnt.	1
	Atbulinis F1 nuotekų vožtuvas D160 su pavara komplekte su automatika ir signalo perdavimu į PVS.	TS4.5	vnt.	1	AVP
	Trapas su hidrouždoriu, kvapų užsklanda ir nešmenų krepšeliu valytojos patalpai d110.	TS4.2	vnt.	1	TR3
	HDPE nuotekų vamzdžių fasoninės dalys	TS3.1.4	kompl		Pagal brėž.
	Elektrinis kondensato siurbliukas, debitas Q=0.1l/s, H=4m.v.st.,P=75W. ~ 230V; 1F.		vnt.	1	KS1
	Hidrouždoris su kvapų užsklanda d50 kondensatui	TS4.6	vnt.	5
	Apsauginis dėklas D250 nuotekų vamzdžiui d110 po pamatais. Komplekte su galų sandarinimo movomis (2vnt) ir vamzdžio prastumimo apkabom (3 kompl.).	TS3.2.1	m	4
	Apsauginis dėklas D315 nuotekų vamzdžiui d160 po pamatais. Komplekte su galų sandarinimo movomis (6vnt) ir vamzdžio prastumimo apkabom (16 kompl.).	TS3.2.1	m	30
	HDPE išorės SN4 klasės vamzdis, vamzdžio klojimas iki pirmo šulinio lauke ir hermetiško perėjimo per rūsio sieną su segmentiniais sandarikliais detalė HDPE vamzdžiui d110, iskaitant mūro gręžimo darbus (D150, ilgis 3m), pagal VN lauko dalies tinklų projektą.	TS3.1.4	kompl.	1	Derinti su VN lauko dalies rangovu
	HDPE išorės SN8 klasės vamzdis, vamzdžio klojimas iki pirmo šulinio lauke ir hermetiško perėjimo per rūsio sieną su segmentiniais sandarikliais detalė HDPE vamzdžiui d160, iskaitant mūro gręžimo darbus (D200, ilgis 10m), pagal VN lauko dalies tinklų projektą.	TS3.1.4	kompl.	3	Derinti su VN lauko dalies rangovu
	Priešgaisrinė apkaba EI45 plastikiniam vamzdžiui DN110.	TS4.4	vnt.	7
	Priešgaisrinė apkaba EI45 plastikiniam vamzdžiui DN50.	TS4.4	vnt.	2
	Žemės darbai		m	70	Tikslinti pagal brėž.
	Esamų buities nuotekų sistemos vamzdynų ir įrenginių demontavimo darbai.		kompl.	1	Pagal vietą
	Metalas tvirtinimui	TS3.2.1	kg		Pagal brėž.
	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	TS3.2.1	kompl.	1	Pagal brėž.
	Vamzdynų praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp metalinio futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija)	TS3.2.1	kompl	1	Pagal brėž.
	Sistemos hidraulinis bandymas	TS3.3	sist.	4
	Vamzdynų ženklinimas	TS 1.10	komp.	1	Kiekis pagal brėž.

III.	BUITINĖ NUOTEKYNĖ F1 (antžeminė dalis)
	Mažatriukšmiai PP nuotekų vamzdžiai d110	TS3.1.2	m	50	Stovai
	HDPE nuotekų vamzdžiai d40 , jungiami suvirinimo būdu.	TS3.1.4	m	60	Kondensatas sienų vagose
	HDPE nuotekų vamzdžiai d50, jungiami suvirinimo būdu.	TS3.1.4	m	90	Kondensatas grindyse
	HDPE nuotekų vamzdžiai d110	TS3.1.3	m	60
	HDPE nuotekų vamzdžiai d50	TS3.1.3	vnt.	60
	Mažatriukšmė PP revizija d110	TS4.1	vnt.	7
	HDPE revizija d50	TS4.1	vnt.	2
	Priešgaisrinės revizinės durelės 200x200(H) EI30		vnt.	5	Derinti su projekto vadovu
	Trapas su hidrouždoriu ir kvapų užsklanda d110.	TS4.2	vnt.	2	TR1
	Trapas su hidrouždoriu ir kvapų užsklanda d50.	TS4.2	vnt.	4	TR4
	Trapas su hidrouždoriu, kvapų užsklanda ir nešmenų krepšeliu valytojos patalpai d110.	TS4.2	vnt.	1	TR3
	Mažatriukšmių PP nuotekų vamzdžių fasoninės dalys	TS3.1.2	kompl	1	Pagal brėž.
	HDPE nuotekų vamzdžių fasoninės dalys	TS3.1.3	kompl	1	Pagal brėž.
	Stovo vėdinamoji dalis d110	TS3.1.2	kompl	3
	Priešgaisrinė apkaba EI45 plastikiniam vamzdžiui DN110.	TS4.4	vnt.	12
	Esamų buities nuotekų sistemos vamzdynų ir įrenginių demontavimo darbai.		kompl.	1	Pagal vietą
	Metalas tvirtinimui	TS3.2.1	kg		Pagal brėž.
	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	TS3.2.1	kompl.	1	Pagal brėž.
	Vamzdynų praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp metalinio futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija)	TS3.2.1	kompl	1	Pagal brėž.
	Sistemos hidraulinis bandymas	TS3.3	sist.	4
	Vamzdynų ženklinimas	TS 1.10	komp.	1	Kiekis pagal brėž.
IV.	KONDENSATO NUVEDIMO SISTEMA F2
	Nerūdyjančio plieno savitakiniai moviniai nuotekų vamzdžiai, d50.	TS3.1.4	m	10	Analogas „ACO-PIPE“
	Nerūdyjančio plieno nuotekų vamzdžių fasoninės dalys	TS3.1.4	kompl	1
	Metalas tvirtinimui	TS3.2.1 / TS3.2.2	kg		Pagal brėž.
	Sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas	TS3.3.1	m	10
	Vamzdynų ženklinimas	TS1.10	komp.	1	Kiekis pagal brėž.

V.	BUITINŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO IŠ VIRTUVĖS TECHNOLOGIJOS SISTEMA F3 / PASTABOS: / 1.Kiekius tikslinti pagal naujausią virtuvės sanprietaisų išplanavimą. / 2. Technologinių įrenginių įlajas prie nuotekų vamzdžio jungti su nuotekų srovės pertraukimu. / 3. Visi grindų trapai komplektuojami technologinėje projekto dalyje.
	Riebalų atskirtuvas, pilnai sukomplektuotas gamykloje su automatika, hermetiškas, laisvai pastatomas ant grindų patalpoje, našumas Q=2l/s (P=4,2kW, ~400V, 3F) komplekte su išvalytų nuotekų mėginių ėmimo šulinėliu, išsiurbimo linijos papildomu integruotu siurbliu nuotekų pakėlimui iki 10 m atskirtuvo ištuštinimo metu ir dviguba nuotekų kėlykla (Q=4l/s, H=6m, P=4kW, ~400V, 3F) komplekte su gamykline automatika (su gedimo signalo perdavimu į PVS įskaint ir įtampos dingimą), atbuliniu vožtuvu ir slėgiminės linijos atjungimo armatūra.	TS4.9 / TS4.8	kompl.	1	RG1 / USF1
	Aptarnavimo rankinis diafragminis nuotekų siurblys su atbulinu vožtuvu ir atjungimo armatūra įleidimo ir slėgiminėje pusėje DN50.	TS4.8	kompl.	1
	PP nuotekų vamzdžiai d50	TS3.1.3	m	5	Atsparūs trumpalaikei iki 100oC nuotekų temperatūrai
	PP nuotekų vamzdžiai d110	TS3.1.3	m	20	Atsparūs trumpalaikei iki 100oC nuotekų temperatūrai
	Riebalų išsiurbimo jungtis šulinyje F3-1 lauke / tipo "STORZ B", DN65 (D75).	TS4.10	kompl.	1
	PP nuotekų vamzdžių fasoninės dalys.	TS3.1.3	kompl.	1	Pagal brėž.
	Nerūdyjančio plieno trapas 300x300 su hidrouždoriu ir kvapų užsklanda d110. Apkrovos klasė B125.	TS4.2	vnt.	2	Virtuvėje, / komplektuojamas technologinėje dalyje
	Metalas tvirtinimui	TS3.2.1	kg		Pagal brėž.
	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	TS3.2.1	kompl.	1	Pagal brėž.
	Vamzdynų praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp metalinio futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija)	TS3.2.1	kompl	1	Pagal brėž.
	Sistemos hidraulinis bandymas	TS3.3	sist.	2
	Vamzdynų ženklinimas	TS1.10	komp.	1	Kiekis pagal brėž.
VI.	BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO SLĖGIMINĖ SISTEMA FS
	Aukšto tankio polietileno (HDPE) slėgiminiai nuotekų vamzdžiai, d40	TS3.1.4	m	30
	Aukšto tankio polietileno (HDPE) slėgiminiai nuotekų vamzdžiai, DN65 (d75)	TS3.1.4	m	20	Riebalų išsiurbimui
	Aukšto tankio polietileno (HDPE) slėgiminiai nuotekų vamzdžiai, DN80	TS3.1.4	vnt.	5
	Kondensato nuvedimo slėgiminiai plastikiniai vamzdžiai, d10	TS3.1.4	m	15	Nuo kondensato siurbliuko KS1
	Slėgiminių HDPE vamzdžių fasoninės dalys	TS3.1.6	kompl.	1	Pagal brėž.
	Panardinama nuotekų kėlykla su vienu nuotekų siurbliu plūdiniu valdymu ir papildoma plūdine automatika nuotekų prieduobės persipildymo fiksavimui ir signalo perdavimui į PVS, su atbuliniu vožtuvu ir atjungimo armatūra DN40. / Q=1,5l/s, H=8m.v.st., P=1.0kW, ~230V, 1F.	TS4.7	kompl. / /set	4	PSF1...4
	G/b prieduobės 500x500 mm uždengimas ažūrinėmis cinkuoto plieno grotelėmis aptarnavimui. Apkrovos dydis derinamas su konstruktoriumi.		kompl.	4	Derinti su SA ir konstruktyvine dalimis
	G/b riebalų išsiurbimo jungties priėjimo hermetiškas šulinys D1000, H=1,4m gylio pilnos komplektacijos ir jo įrengimas (įskaitant lipynes, prisijungimą su atšaka d75 (DN65), visas sujungimo ir fasonines dalis, pajungimo antgalius, žiedinius sandariklius, ketinis "plaukiojančio" tipo D400 apkrovos dangtis).		kompl.	1	F3-1 / Šulinio gabaritus tikslinti darbo projekte
	HDPE išorės SN8 klasės vamzdis DN65 (d75), jungiamas suvirinimo būdu, vamzdžio klojimas iki pirmo šulinio lauke ir hermetiško perėjimo per rūsio sieną su segmentiniais sandarikliais detalė HDPE vamzdžiui pagal.	TS3.1.1	kompl.	1	Derinti su LVN dalies rangovu
	Metalas tvirtinimui	TS3.2.1	kg		Pagal brėž.
	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	TS3.2.1	kompl.	1
	Vamzdynų praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija)	TS3.2.1	kompl. / /set	1	Pagal brėž.
	Žemės darbai		m	2	Pagal brėž.
	Sistemos hidraulinis bandymas.	TS3.3	sist.	5
	Vamzdynų ženklinimas	TS1.10	komp.	1	Kiekis pagal brėž.
VII.	SANITARINIAI PRIETAISAI
	Sanitarinių prietaisų pajungimo detalė: / sieninė alkūnė 90° ir aklė, paruošti sanprietaiso pajungimui.	TS5	vnt.	Kiekis pagal architektūrinį sanprietaisų išplanavimą brėžiniuose	Pagal brėž.

Pastaba: Žiniaraštis yra orientacinis.