Pastabos:
1. Pateiktas sąnaudų žiniaraštis yra orientacinis.
2. Visos reikalingos vamzdžių ir įrangos montavimo-aprišimo fasoninės dalys, metalo konstrukcijos vamzdžių tvirtinimui, metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras, akustinis angų sandarinimas, priešgaisrinis angų sandarinimas turi būti įtrauktas.
3. Kainoje įvertinti vėdinimo sistemų oro vėsinimo kaloriferių reguliavimo mazgų automatikos jėgos ir signalinių kabelių kiekiai bei prijungimo darbai.
4. Parenkant siurblius taikyti 1,1 atsargos koeficientą.
5. Reikalavimai vožtuvų pavaroms specifikuojamos automatizavimo dalyje.
6. Vamzdynus freonu užpildyti atlikus sandarumo testą vakuumu, stiprumo testas suslėgtu azotu.
7. Vertinant darbų kainą būtina atsižvelgti, kad darbai atliekami saugomame paveldo pastate, visi darbai atliekami objekte turi atitikti PTR reikalavimus, jų atlikimo tvarka, bei būdai turi būti suderinti su projekto tvarkybos ir SA dalių vadovais.

Eil. / Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi / duomenys
	Vėsinimo sistemos С1, С2
	Šaldymo mašina, valdymo armatūra ir kita
	Vandens šaldymo mašina su šilumos atgavimo funkcija: / Šaldymo galia: Qsaldymas=110kW; dTšald=+7/+2oC; Tlauko,oro=+35oC; / Šilumos atgavimas: Q=45kW; dT=+40/+45oC; / oru aušinamas integruotas kondensatorius; / 1 šaltnešio kontūras, 2..3 spiraliniai kompresoriai, freonas R410a; / Šaldymo kontūro šilumnešis propilenglikolios 40% vandens mišinys; / Pmaks=40,0 kW; 3/400V/50Hz; / Integruotas hidromodulis: siurblys (G=21,2m3/h, dPsistemos>100kPa), filtras, manometrai, termometrai, išsiplėtimo indas 50L, PN6; / Gabaritai 3200x1100xh1900mm (IlgisxPlotisxAukštis); 1200kg; / Integruotas valdiklis, išorinis išnešamas valdymo pultas atstumas ~25m, Mbus sąsaja; / Tyli versija, Lw=83dBA, Lp,10m=51dBA;	TS3 p.2.1	kompl.	2	CH-1, CH-2
	Vandens talpa: / V=1,0m3, Hmaks=2000mm, d<1000m, PN6. Plieninė; / izoliuota sintetinio kaučiuko 25mm antikondensacine izoliacija; / flanšiniai atvamzdžiai DN125 su atsakomaisiais flanšais;	TS3 p.2.7	vnt.	1	C1-WT1
	Sistemos cirkuliacinis siurblys / Q=28,0m3/h; H=180kPa, Tterpės=2OC; / šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / P=3,0kW; 3/400/50Hz. / su integruotu greičio keitikliu;	TS3 p.2.4	kompl.	2	C1-P1, C1-P2
	Sistemos cirkuliacinis siurblys: / Q=7,0m3/h; H=120kPa, Tterpės=7OC; / šilumnešis vanduo; / P=0,8kW; 1/230V/50Hz; / su integruotu greičio keitikliu;	TS3 p.2.4	kompl.	1	C2-P1
	Sistemos užpildymo-papildymo siurblys. / Q=1,5m3/h; H=400kPa, Tterpės=5OC; / šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / P=0,5kW; 3/400/50Hz.	TS3 p.2.4	kompl.	1	C1-P3
	Plokštelinis šilumokaitis: / Q=40kW; / Pirminis kontūras – propilenglikolio 40% vandens mišinys; G=4,8m3/h; T=2/10 оC; dP<30,0kPa; / Antrinis kontūras – vanduo; G=6,9m3/h; Tterpės=7/12оC; dP<30kPa; / PN10;	TS3 p.2.5	kompl.	1	C2-HEX1
	Nuo slėgio nepriklausantis dvieigis valdymo vožtuvas 4,8m3/h PN10 su dvipozicine tolygaus valdymo pavara:	TS3 p.2.12	Kompl.	1	C1-CV1 / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Purvo rinktuvė-filtras DN65; PN10; filtro akutės- <1,0mm.	TS3 p.2.12	vnt.	1
	Purvo rinktuvė-filtras DN100; PN10; filtro akutės- <1,0mm.	TS2.12	vnt.	2
	Membraninis išsiplėtimo indas šaldymo sistemai : / V=200l talpos su 1.5bar priešspaudimu; / Ppradinis/Pgalinis=1,0/3,5bar; / Šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / PN10; / Jungtis su uždaromąja armatūra; / Armatūra apsaugota specialiu gaubtu.	TS3 p.2.11	vnt.	1	C1-EV1
	Membraninis išsiplėtimo indas šaldymo sistemai : / V=12l talpos su 1.5bar priešspaudimu; / Ppradinis/Pgalinis=2,0/5,5bar; / Šilumnešis vanduo; / PN6; / Jungtis su uždaromąja armatūra; / Armatūra apsaugota specialiu gaubtu.	TS3 p.2.11	vnt.	1	C2-EV1
	Propilenglikolio 40% vandens mišinio talpa 50L	TS3 p.2.13	vnt.	1
	Atbulinis vožtuvas DN20; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Atbulinis vožtuvas DN100; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Apsauginis vožtuvas DN15, 5,5 bar	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Apsauginis vožtuvas DN15, 4,0 bar	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Guminis flanšinis kompensatorius; DN65; PN10 / Terpės temperatūra: nuo -20 оC iki +90 оC.	TS3 p.2.6.5	vnt.	2	Tinkamas propildenglikolio 40% vandens mišiniui
	Guminis flanšinis kompensatorius; DN80; PN10 / Terpės temperatūra: nuo -20 оC iki +90 оC.	TS3 p.2.6.5	vnt.	4	Tinkamas propildenglikolio 40% vandens mišiniui
	Guminis flanšinis kompensatorius; DN100; PN10 / Terpės temperatūra: nuo -20 оC iki +90 оC.	TS3 p.2.6.5	vnt.	4	Tinkamas propildenglikolio 40% vandens mišiniui
	Balansinis ventilis Kvs≥32 (DN50); PN10.	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Balansinis ventilis Kvs≥80 (DN65); PN10.	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Balansinis ventilis Kvs≥180 (DN100); PN10.	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	20
	Uždaromoji armatūra DN20; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	10
	Uždaromoji armatūra DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	5
	Uždaromoji armatūra DN50; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Uždaromoji armatūra DN65; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN80; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Uždaromoji armatūra DN100; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	4
	Uždaromoji armatūra DN125; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	3
	Išleidimo armatūra DN15; PN10; vienas galas su išoriniu sriegiu žarnos prijungimui.	TS3 p.2.11	vnt.	40
	Oro išleidimo armatūra su išleidimo mazgu DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	10
	Automatinis oro išleidimo vožtuvas su uždaromąja armatūra DN15.	TS3 p.2.11	vnt.	15
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	20
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	10

	Vėsintuvai
	Pastatomas ventiliatorinis oro vėsintuvas-šildytuvas: / Vėsinimo galia Qpilnasis/Qjautrusis=2,5/1,8kW (vidutiniu greičiu); dT=7/12oC; Toro=+25oC; / Doro=50% (drėgnis); / Šildymo galia Q>1,8kW; dT=75/55oC; Toro=+22oC; / Keturvamzdis; / Lw<30dBA vidutiniu greičiu; / Kondensato surinkimo lovelis po reguliavimo mazgu; / integruotas kondensato siurbliukas; / Nominalus gabaritas 1100xh700x230mm; / Be apdailos;	TS3 p.2.2	kompl.	25	SOKP3
	SOKP3 oro vėsintuvo reguliavimo mazgas: / nuo slėgio nepriklausantis valdymo-balansavimo vožtuvas 0,43m3/h; Kvs~1,1 – 1vnt.; / Uždaromoji armatūra DN20 - 2vnt; / šildymo kaloriferio armatūrą žiūr. S dalyje;	TS3 p.2.11	kompl.	25	SV, ACV1

	Oro paruošimo įrenginio AHU1-CC1 reguliavimo mazgas
	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 12,0m3/h; PN10;	TS3 p.2.11	Kompl.	1	AHU1-CV1 / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Uždaromoji armatūra DN80; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	2	TS 4
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	2	TS 4

	Oro paruošimo įrenginio AHU2-CC1 reguliavimo mazgas
	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 3,9m3/h; PN10;	TS3 p.2.11	Kompl.	1	AHU2-CV1 / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Uždaromoji armatūra DN50; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	2
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	2

	Oro paruošimo įrenginio AHU3-CC1 reguliavimo mazgas
	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 5,8m3/h; PN10;	TS3 p.2.11	Kompl.	1	AHU2-CV1 / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Uždaromoji armatūra DN65; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	2
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	2

	Oro paruošimo įrenginio AHU3-RR1-CC1 reguliavimo mazgas
	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 0,3m3/h; PN10;	TS3 p.2.11	Kompl.	1	AHU3-RR1-CV1 / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Cirkuliacinis siurblys: / Q=0,8m3/h; H=40kPa, Tterpės=2OC; / šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / P=0,1kW; 3/400/50Hz.	TS3 p.2.4	kompl.	1	AHU3-RR1-P1
	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10		vnt.	2
	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN20; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	3
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	2

	Oro paruošimo įrenginio AHU3-RR2-CC1 reguliavimo mazgas
	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 0,4m3/h; PN10;	TS3 p.2.12	Kompl.	1	AHU3-RR2-CV1 / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Cirkuliacinis siurblys / Q=0,95m3/h; H=40kPa, Tterpės=2OC; / šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / P=0,1kW; 3/400/50Hz.	TS3 p.2.4	kompl.	1	AHU3-RR2-P1
	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN20; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Uždaromoji armatūra DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	3
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	2

	Oro paruošimo įrenginio AHU4-CC1 reguliavimo mazgas
	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 14,4m3/h; PN10;	TS3 p.2.11	Kompl.	1	AHU4-CV1 / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Uždaromoji armatūra DN80; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2	TS 7
	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2	TS 7
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	2	TS 4
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	2	TS 4

	Oro paruošimo įrenginio AHU4-RR1-CC1 reguliavimo mazgas
	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 0,4m3/h; PN10;	TS3 p.2.11	Kompl.	1	AHU4-RR1-CV1 / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Cirkuliacinis siurblys / Q=1,1m3/h; H=40kPa, Tterpės=2OC; / šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / P=0,1kW; 3/400/50Hz.	TS3 p.2.4	kompl.	1	AHU4-RR1-P1
	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10		vnt.	2
	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.		vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Uždaromoji armatūra DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	3
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	2

	Oro paruošimo įrenginio AHU4-RR2-CC1 reguliavimo mazgas
	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 0,45m3/h; PN10;	TS3 p.2.11	Kompl.	1	AHU4-RR2-CV1 / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Cirkuliacinis siurblys / Q=1,2m3/h; H=40kPa, Tterpės=2OC; / šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / P=0,1kW; 3/400/50Hz.	TS3 p.2.4	kompl.	1	AHU4-RR2-P1
	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Uždaromoji armatūra DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	3
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	2

	Oro paruošimo įrenginio AHU4-RR3-CC1 reguliavimo mazgas
	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 0,5m3/h; PN10;	TS3 p.2.11	Kompl.	1	AHU4-RR3-CV1 / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Cirkuliacinis siurblys / Q=1,25m3/h; H=40kPa, Tterpės =2OC; / šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / P=0,1kW; 3/400/50Hz.	TS3 p.2.4	kompl.	1	AHU4-RR3-P1
	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Uždaromoji armatūra DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	3
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	2

	Oro paruošimo įrenginio AHU4-RR4-CC1 reguliavimo mazgas
	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 0,45m3/h; PN10;	TS3 p.2.11	Kompl.	1	AHU4-RR4-CV1 / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Cirkuliacinis siurblys / Q=1,2m3/h; H=40kPa, Tterpės =2OC; / šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / P=0,1kW; 3/400/50Hz.	TS3 p.2.4	kompl.	1	AHU4-RR4-P1
	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10		vnt.	2
	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.		vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Uždaromoji armatūra DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	3
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	2

	Oro paruošimo įrenginio AHU4-RR5-CC1 reguliavimo mazgas
	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 0,4m3/h; PN10;	TS3 p.2.11	Kompl.	1	AHU4-RR5-CV1 / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Cirkuliacinis siurblys / Q=0,95m3/h; H=40kPa, Tterpės=2OC; / šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / P=0,1kW; 3/400/50Hz.	TS3 p.2.4	kompl.	1	AHU4-RR5-P1
	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10		vnt.	2
	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN20; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Uždaromoji armatūra DN25; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	3
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	2

	Vamzdynai ir kitos medžiagos
	Vamzdžiai plieniniai DN15 (Ø21,3x2,6)	TS3 p.2.6.2.1	m	30
	Vamzdžiai plieniniai DN20 (Ø26,9x2,6)	TS3 p.2.6.2.1	m	60
	Vamzdžiai plieniniai DN25 (Ø33,7x3,2)	TS3 p.2.6.2.1	m	65
	Vamzdžiai plieniniai DN32 (Ø42,4x3,2)	TS3 p.2.6.2.1	m	110
	Vamzdžiai plieniniai DN40 (Ø48,3x3,2)	TS3 p.2.6.2.1	m	20
	Vamzdžiai plieniniai DN50 (Ø60,3x3,6)	TS3 p.2.6.2.1	m	35
	Vamzdžiai plieniniai DN65 (Ø76,1x3,6)	TS3 p.2.6.2.1	m	60
	Vamzdžiai plieniniai DN80 (Ø88,9x4,0)	TS3 p.2.6.2.1	m	45
	Vamzdžiai plieniniai DN100 (Ø114,3x4,5)	TS3 p.2.6.2.1	m	250
	Vamzdžiai plieniniai DN125 (Ø139,7x4,5)	TS3 p.2.6.2.1	m	45
	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	TS3 p.2.6.2.1	kompl.	1
	Plastikinis Pex/Al/Pex vamzdis PDN16 (Ø20x2,0), gamykliškai izoliuoti tinkami įrengti grindų konstrukcijoje	TS3 p.2.6.3	m	70
	Plastikinis Pex/Al/Pex vamzdis PDN20 (Ø26x3,0), gamykliškai izoliuoti tinkami įrengti grindų konstrukcijoje	TS3 p.2.6.3	m	140
	Plastikinis Pex/Al/Pex vamzdis PDN26 (Ø32x3,0), gamykliškai izoliuoti tinkami įrengti grindų konstrukcijoje	TS3 p.2.6.3	m	40
	Plastikinis Pex/Al/Pex vamzdis PDN33 (Ø40x3,7), gamykliškai izoliuoti tinkami įrengti grindų konstrukcijoje	TS3 p.2.6.3	m	45
	Plieninių Pex/Al/Pex vamzdžių fasoninės dalys	TS3 p.2.6.3	kompl.	1
	Šarvas plastikiniam izoliuotam Pex/Al/Pex vamzdžiui P4DN16(Ø20x2,0)	TS3 p.2.6.3	m	60
	Šarvas plastikiniam izoliuotam Pex/Al/Pex vamzdžiui P4DN20(Ø26x3,0)	TS3 p.2.6.3	m	120
	Šarvas plastikiniam izoliuotam Pex/Al/Pex vamzdžiui P4DN26(Ø32x3,0)	TS3 p.2.6.3	m	40
	Šarvas plastikiniam izoliuotam Pex/Al/Pex vamzdžiui P4DN33(Ø40x3,7)	TS3 p.2.6.3	m	45

	Izoliacija
	Vamzdžių DN15 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	TS3 p.2.8	m	30
	Vamzdžių DN20 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	TS3 p.2.8	m	60
	Vamzdžių DN25 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	TS3 p.2.8	m	65
	Vamzdžių DN32 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	TS3 p.2.8	m	110
	Vamzdžių DN40 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	TS3 p.2.8	m	20
	Vamzdžių DN50 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	TS3 p.2.8	m	35
	Vamzdžių DN65 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	TS3 p.2.8	m	60
	Vamzdžių DN80 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	TS3 p.2.8	m	45
	Vamzdžių DN100 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais su apsauga nuo aplinkos ir aplinkos poveikio, s=19mm	TS3 p.2.8	m	250
	Vamzdžių DN125 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais su apsauga nuo aplinkos ir aplinkos poveikio, s=19mm	TS3 p.2.8	m	45

	Kondensato nuvedimas
	Plastikiniai vamzdžiai kondensato nuvedimui Ø32	TS3 p.2.6.4	m	120
	Plastikiniai vamzdžiai kondensato nuvedimui Ø32 fasoninės dalys	TS3 p.2.6.4	Kompl.	1
	Sifonas ir kvapų uždoris Ø32	TS3 p.2.6.4	Kompl.	8

	Šilumos atgavimo sistema HR1
	Sistemos cirkuliacinis siurblys su integruotu greičio keitikliu. / Q=13,5m3/h; H=60kPa, T=45OC; / šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / P=0,6kW; 1/230/50Hz	TS3 p.2.4	kompl.	1	HR1-P1
	Sistemos cirkuliacinis siurblys su integruotu greičio keitikliu. / Q=7,0m3/h; H=100kPa, T=45OC; / šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / P=0,6kW; 1/230/50Hz	TS3 p.2.4	kompl.	1	HR1-P2
	Dvieigis valdymo vožtuvas Kvs16 su dvipozicine tolygaus valdymo pavara, G=6,8m3/h, PN10;	TS3 p.2.11	Kompl.	2	HR1-CV1, CV2. / Pavaros charakteristikas derinti su PVA PDV
	Vandens talpa: / V=1,0m3, H<2000mm, d<1000m, PN6. Plieninė; / šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys, T=+45/+40ºC, / izoliuota šilumos izoliacija, mineraline vata 50mm, padengta PVC danga; / atvamzdžiai pagal principinę schemą;	TS2.7	vnt.	1	HR1-WT1
	Atbulinis vožtuvas DN50; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Atbulinis vožtuvas DN65; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Purvo rinktuvė-filtras DN50; PN10; filtro akutės- <1,0mm.	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Purvo rinktuvė-filtras DN65; PN10; filtro akutės- <1,0mm.	TS3 p.2.11	vnt.	1
	Uždaromoji armatūra DN50; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	4
	Uždaromoji armatūra DN65; PN10	TS3 p.2.11	vnt.	2
	Balansinis ventilis Kvs≥32 (DN50); PN10.	TS3 p.2.11	vnt.	3
	Guminis flanšinis kompensatorius; DN50; PN10 / Terpės temperatūra: nuo -20 оC iki +90 оC.	TS3 p.2.6.5	vnt.	4	Tinkamas propildenglikolio 40% vandens mišiniui
	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigiu čiaupu	TS3 p.2.9	vnt.	6
	Spiritinis termometras -40~60oC su dėklu	TS3 p.2.9	vnt.	6

	Vamzdynai ir kitos medžiagos
	Vamzdžiai plieniniai DN15 (Ø21,3x2,6)	TS3 p.2.6.2.1	m	3
	Vamzdžiai plieniniai DN50 (Ø60,3x2,9)	TS3 p.2.6.2.1	m	40
	Vamzdžiai plieniniai DN65 (Ø76,1x3,6)	TS3 p.2.6.2.1	m	20
	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	TS3 p.2.6.2.1	kompl.	1

	Izoliacija
	Vamzdžių DN15 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	TS3 p.2.8	m	3
	Vamzdžių DN50 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	TS3 p.2.8	m	40
	Vamzdžių DN65 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	TS3 p.2.8	m	20

	Tiesioginio išgarininimo (DX) vėsinimo sistemos
	Tiesioginio išgarinio (DX) kompresorinis išorinis įrenginys: / Vėsintuvas, šilumos siurblys / Freonas R32, išorės oro temperatūra -23..+35°C; santykinė drėgmė 50%, SEER / ne mažiau 3,6 SCOP ne mažiau 3,8. / Komplekte su pastatymo rėmu, antivibracinėmis pastatymo pagrindais, kompresoriaus karterio šildymo tenas, ledo tirpdymo tenas; / Su žiemos paketu (šildymas ≥-23ºC): / 1 išorinė dalis, 1 vidinė dalis; / Qc/Qh=5,0/5,0kW; / Pc/Ph=1,7/1,7kW; 3x400V; 50Hz; / 800x350x800mm; 50kg;	TS3 p.5.1.1	kompl.	1	CUHP-2.1
	Sienininis oro vėsinimo įrenginys: / Sieninis ventiliatorinis oro vėsintuvas-šildytuvas; / Qc/Qh=5,0/5,0kW; R32; / nuotolinis valdymo pultelis vidiniam įrenginiui; / Lw<40dBA; / Gabaritai 800X300xh350mm; 15kg;	TS3 p.5.1.2	kompl.	1	OKS-1.2
	Šaltnešis Freonas R32 sistemos užpildymui	TS3 p.5	kompl.	1
	Varinis vamzdis freoniniams oro kondicionieriams, / gamykliškai izoliuotas antikondensacine izoliacija, R32 freonui	TS3 p.5.1.3	m
	Tas pats, d6,35x0,8mm, δ=9mm	TS3 p.5.1.3	m	25
	Tas pats, d9,52x0,8mm, δ=9mm	TS3 p.5.1.3	m	25
	Plastikinis šarvas din~32mm izoliuoto vamzdžio dout25mm montavimui grindų konstrukcijoje	TS3 p.2.6.3	m	50

	Kita
	Propilenglikolio 40% vandens mišinys su antikoroziniais priedais ir inhibitoriais	TS3 p.2.12	m3	4,0
	Faktinės situacijos įvertinimas, inžinerinių komunikacijų inventorizavimas, žvalgymas remiantis galiojančiais PTR reikalavimais, pagal projekto tvarkybos dalies PV nurodymus.	TS3 p.1	Kompl.	1
	Revizinės durelės 400x400 sistemų aptarnavimui		Kompl.	100	Tiklinti DP stadijoje
	Vamzdynų laikikliai	TS3 p.2.6.1	Kompl.	1
	Metalas vamzdynų tvirtinimui	TS3 p.2.6.1	Kompl.	1
	Vamzdynų ženklinimas	TS3 p.1.10	Sistema	2
	Vamzdynų praplovimas bei užpildymas	TS3 p.2.14	Sistema	2
	Hidraulinis vamzdynų išbandymas	TS3 p.2.13	Sistema	2
	Sistemų paleidimo reguliavimo darbai	TS3 p.3	sistema	2