Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi / duomenys

	Šildymo sistema

	Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.0.1

	Dvieigis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,1m3/h; Kvs=0,4m3/h	TS 6.2	kompl.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Cirkuliacinis siurblys G=0,54m3/h, H= 35kPa; N=0,1 kW; 1230V; 50Hz	TS 4	kompl.	1	S0.1
	Bimetalinis termometras 0...+100°C	TS 5	vnt.	3
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Balansinis ventilis G=0,1m3/h; Kvs≥0,4m3/h	TS 6.2	vnt.	1

	Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.0.2

	Dvieigis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,06m3/h; Kvs=0,4m3/h	TS 6.2	kompl.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Cirkuliacinis siurblys G=0,25m3/h, H= 20kPa; N=0,1 kW; 1230V; 50Hz	TS 4	kompl.	1	S0.2
	Bimetalinis termometras 0...+100°C	TS 5	vnt.	3
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	2
	Balansinis ventilis G=0,06m3/h; Kvs≥0,24m3/h	TS 6.2	vnt.	1
	Automatinis nuorintojas DN15	TS 10	vnt.	1

	Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.1.1

	Dvieigis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,27m3/h; Kvs=1,6m3/h	TS 6.2	kompl.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Cirkuliacinis siurblys G=1,1m3/h, H= 45kPa; N=0,1 kW; 1230V; 50Hz	TS 4	kompl.	1	S1.1
	Bimetalinis termometras 0...+100°C	TS 5	vnt.	3
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	3
	Automatinis nuorintojas DN15	TS 10	vnt.	1

	Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.1.2

	Dvieigis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,13m3/h; Kvs=0,63m3/h	TS 6.2	kompl.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Cirkuliacinis siurblys G=0,76m3/h, H= 20kPa; N=0,1 kW; 1230V; 50Hz	TS 4	kompl.	1	S1.2
	Bimetalinis termometras 0...+100°C	TS 5	vnt.	3
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	3
	Automatinis nuorintojas DN15	TS 10	vnt.	1

	Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.1.3

	Dvieigis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,13m3/h; Kvs=0,63m3/h	TS 6.2	kompl.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Cirkuliacinis siurblys G=0,53m3/h, H= 25kPa; N=0,1 kW; 1230V; 50Hz	TS 4	kompl.	1	S1.3
	Bimetalinis termometras 0...+100°C	TS 5	vnt.	3
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	3
	Automatinis nuorintojas DN15	TS 10	vnt.	1

	Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.3.1

	Dvieigis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,09m3/h; Kvs=0,4m3/h	TS 6.2	kompl.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Cirkuliacinis siurblys G=0,57m3/h, H= 20kPa; N=0,1 kW; 1230V; 50Hz	TS 4	kompl.	1	S3.1
	Bimetalinis termometras 0...+100°C	TS 5	vnt.	3
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Balansinis ventilis G=0,09m3/h; Kvs≥0,36m3/h	TS 6.2	vnt.	1

	Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.3.2

	Trieigis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,02m3/h; Kvs=0,4m3/h	TS 6.2	kompl.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Cirkuliacinis siurblys G=0,12m3/h, H= 20kPa; N=0,1 kW; 1230V; 50Hz	TS 4	kompl.	1	S3.2
	Bimetalinis termometras 0...+100°C	TS 5	vnt.	4
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Balansinis ventilis G=0,02m3/h; Kvs≥0,08m3/h	TS 6.2	vnt.	1

	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL11-400-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	TS 3.1	kompl.	2
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL11-500-700	TS 3.1	kompl.	1
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL11-500-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	TS 3.1	kompl.	1
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL11-600-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	TS 3.1	kompl.	1
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL11-900-400	TS 3.1	kompl.	1
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL22-500-500	TS 3.1	kompl.	1
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL22-500-600	TS 3.1	kompl.	1
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL22-500-800	TS 3.1	kompl.	1
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL22-500-1000, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	TS 3.1	kompl.	3
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL22-500-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	TS 3.1	kompl.	27
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL22-600-900, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	TS 3.1	kompl.	1
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-500-1000, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	TS 3.1	kompl.	4
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-500-1100, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	TS 3.1	kompl.	15
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-500-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	TS 3.1	kompl.	11
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-600-900	TS 3.1	kompl.	1
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-600-1000, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	TS 3.1	kompl.	1
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-600-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	TS 3.1	kompl.	20
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-900-1200	TS 3.1	kompl.	1
	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL44-200-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	TS 3.1	kompl.	3
	Plieninis radiatorius higieninio išpildymo R30-900-800	TS 3.1	kompl.	1
	Natūralios oro cirkuliacijos grindinis kanalinis konvektorius su lanksčiomis jungtimis, leidžiančiomis pakelti konvektoriaus šilumokaitį ir išvalyti dulkes, tvirtinimo prie grindų konstrukcijų detalėmis ir varžtais skirtais konvektoriaus pastatymo aukščio reguliavimui; / ilgis=4000mm; plotis=320mm; kanalo gylis=150mm; galia 1600W; vandens temperatūra +70/50 OC; patalpos temperatūra +20 OC	TS 3.1	kompl.	3
	Natūralios oro cirkuliacijos grindinis kanalinis konvektorius su lanksčiomis jungtimis, leidžiančiomis pakelti konvektoriaus šilumokaitį ir išvalyti dulkes, tvirtinimo prie grindų konstrukcijų detalėmis ir varžtais skirtais konvektoriaus pastatymo aukščio reguliavimui; / ilgis=4200mm; plotis=320mm; kanalo gylis=150mm; galia 1700W; vandens temperatūra +70/50 OC; patalpos temperatūra +20 OC	TS 3.1	kompl.	1
	Dėžė 900x320x150(h) skirta įstatyti grindinio kanalinio konvektoriaus grotelėms	TS 3.1	vnt.	1
	Aliuminio grotelės 320mm pločio grindiniam kanaliniam konvektoriui	TS 3.1	m	17,1
	Išankstinio nustatymo termostatinis ventilis DN15	TS 3.1	vnt.	10
	Išankstinio nustatymo termostatinis ventilis DN15 su dviejų pozicijų pavara	TS 3.1	vnt.	4	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Tolygaus valdymo pavara apatinio pajungimo radiatoriaus termostatiniam ventiliui		vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Vožtuvas radiatoriaus uždarymui ir grįžtamo srauto reguliavimui DN15	TS 3.1	vnt.	14
	Termostatas užpildytas dujomis	TS 3.1	vnt.	11
	H tipo ventilis radiatoriui	TS 3.1	vnt.	87
	Apdailinė detalė, uždedama ant plastikinio PEX-A vamzdžio prie apatinio pajungimo radiatoriaus	TS 3.1	vnt.	168
	Keturvamzdžio ventiliatorinio oro šildytuvo-vėsintuvo šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas: / Dvieigis vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,07m3/h; Kvs=0,4m3/h – 1 vnt.; / Balansinis ventilis G=0,07m3/h; Kvs≥0,28m3/h – 1 vnt; / Rutulinis čiaupas DN15 – 1 vnt; / vėsinimo kaloriferio reguliavimo mazgą žiūr. OK dalyje	TS 6.2	kompl.	6	Dvieigio vožtuvo pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Keturvamzdžio ventiliatorinio oro šildytuvo-vėsintuvo šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas: / Dvieigis vožtuvas su dviejų pozicijų pavara G=0,08m3/h; Kvs=0,4m3/h – 1 vnt.; / Balansinis ventilis G=0,08m3/h; Kvs≥0,33m3/h – 1 vnt; / Rutulinis čiaupas DN15 – 1 vnt; / vėsinimo kaloriferio reguliavimo mazgą žiūr. OK dalyje	TS 6.2	kompl.	19	Dvieigio vožtuvo pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 4 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 4 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	1
	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 6 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 6 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 2 dviejų pozicijų pavaromis, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	1	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 6 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 6 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 4 dviejų pozicijų pavaromis, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	1	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 6 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 6 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 6 tolygaus valdymo pavaromis, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	1	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 7 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 7 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 7 tolygaus valdymo pavaromis, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	1	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 8 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 8 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 2 dviejų pozicijų pavaromis, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	2	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 8 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 8 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 2 dviejų pozicijų pavaromis, 1 tolygaus valdymo pavara, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	1	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 8 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 8 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 7 tolygaus valdymo pavaromis, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	1	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 9 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 9 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 6 dviejų pozicijų pavaromis, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	1	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 10 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 10 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 10 tolygaus valdymo pavarų, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	1	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN25 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 12 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 12 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 11 tolygaus valdymo pavarų, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	1	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN25 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 12 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 12 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 12 tolygaus valdymo pavarų, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	1	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN25 su laikikliais šildymui: / Padavimo kolektorius 13 šakų su akle ir automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu; / Grįžtamasis kolektorius 13 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 13 tolygaus valdymo pavarų, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Kolektorių laikikliai	TS 8	kompl.	1	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN25 su laikikliais grindiniam šildymui: / Padavimo kolektorius 2 šakų su integruotais balansiniais ventiliais, debitometrais (0-5 l/min), akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Grįžtamasis kolektorius 2 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, dviejų pozicijų pavaromis, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Šilumnešio apvedimo vamzdis su vožtuvu; / Kolektorių laikikliai	TS 9	kompl.	3	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN25 su laikikliais grindiniam šildymui: / Padavimo kolektorius 4 šakų su integruotais balansiniais ventiliais, debitometrais (0-5 l/min), akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Grįžtamasis kolektorius 4 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, tolygaus valdymo pavaromis, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Šilumnešio apvedimo vamzdis su vožtuvu; / Kolektorių laikikliai	TS 9	kompl.	1	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Kolektoriai DN25 su laikikliais grindiniam šildymui: / Padavimo kolektorius 5 šakų su integruotais balansiniais ventiliais, debitometrais (0-5 l/min), akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Grįžtamasis kolektorius 5 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, dviejų pozicijų pavaromis, akle, automatiniu nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; / Šilumnešio apvedimo vamzdis su vožtuvu; / Kolektorių laikikliai	TS 9	kompl.	3	Pavarų tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Plieninis kolektorius DN40 su trimis atšakomis, izoliuotas akmens vatos izoliacija Siz=50mm, padengta armuota aliuminio folija	TS 8	vnt.	4
	Plieninis kolektorius DN40 su keturiomis atšakomis, izoliuotas akmens vatos izoliacija Siz=50mm, padengta armuota aliuminio folija	TS 8	vnt.	2
	Plieninis kolektorius DN50 su šešiomis atšakomis, izoliuotas akmens vatos izoliacija Siz=50mm, padengta armuota aliuminio folija	TS 8	vnt.	2
	Potinkinė spintelė 600x800(h)x120	TS 7	vnt.	1
	Potinkinė spintelė 700x700(h)x120	TS 7	vnt.	1
	Potinkinė spintelė 750x800(h)x120	TS 7	vnt.	1
	Potinkinė spintelė 800x700(h)x120	TS 7	vnt.	2
	Virštinkinė spintelė 500x700(h)x120	TS 7	vnt.	2
	Virštinkinė spintelė 700x700(h)x120	TS 7	vnt.	1
	Virštinkinė spintelė 700x800(h)x120	TS 7	vnt.	1
	Virštinkinė spintelė 750x800(h)x120	TS 7	vnt.	1
	Virštinkinė spintelė 800x700(h)x120	TS 7	vnt.	5
	Virštinkinė spintelė 900x700(h)x120	TS 7	vnt.	1
	Virštinkinė spintelė 1000x700(h)x120	TS 7	vnt.	2
	Virštinkinė spintelė 1100x700(h)x120	TS 7	vnt.	2
	Slėgio perkryčio reguliatoriaus komplektas: / Slėgio perkryčio reguliatorius G=0,19m3/h; slėgio perkryčio nustatymo ribos 1060 kPa; maksimalūs slėgio nuostoliai prie projektinio srauto ∆Pmaks=20kPa; / Balansinis ventilis G=0,19m3/h; Kvs≥0,77m3/h; / kapiliarinis vamzdelis 1m ilgio	TS 6.2	kompl.	1
	Slėgio perkryčio reguliatoriaus komplektas: / Slėgio perkryčio reguliatorius G=0,41m3/h; slėgio perkryčio nustatymo ribos 1060 kPa; maksimalūs slėgio nuostoliai prie projektinio srauto ∆Pmaks=20kPa; / Balansinis ventilis G=0,41m3/h; Kvs≥1,67m3/h; / kapiliarinis vamzdelis 1m ilgio	TS 6.2	kompl.	1
	Slėgio perkryčio reguliatoriaus komplektas: / Slėgio perkryčio reguliatorius G=3,39m3/h; slėgio perkryčio nustatymo ribos 2080 kPa; maksimalūs slėgio nuostoliai prie projektinio srauto ∆Pmaks=20kPa; / Balansinis ventilis G=3,39m3/h; Kvs≥13,8m3/h; / kapiliarinis vamzdelis 1m ilgio	TS 6.2	kompl.	1
	Balansinis ventilis DN15	TS 6.2	vnt.	4
	Balansinis ventilis DN20	TS 6.2	vnt.	9
	Balansinis ventilis DN25	TS 6.2	vnt.	4
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	56
	Rutulinis čiaupas DN20	TS 6.2	vnt.	23
	Rutulinis čiaupas DN25	TS 6.2	vnt.	14
	Rutulinis čiaupas DN40	TS 6.2	vnt.	6
	Rutulinis čiaupas DN50	TS 6.2	vnt.	4
	Rutulinis čiaupas su el. pavara DN50	TS 6.2	kompl.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Automatinis nuorintojas DN15	TS 10	vnt.	24
	Vamzdžiai plieniniai DN15 (21,3x2,6)	TS 2.2	m	240
	Vamzdžiai plieniniai DN20 (26,9x2,6)	TS 2.2	m	24
	Vamzdžiai plieniniai DN40 (48,3x3,2)	TS 2.2	m	120
	Vamzdžiai plieniniai DN50 (60,3x3,6)	TS 2.2	m	125
	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN15, Siz=30mm	TS 2.5	m	195
	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN20, Siz=30mm	TS 2.5	m	24
	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN40, Siz=50mm	TS 2.5	m	120
	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN50, Siz=50mm	TS 2.5	m	125
	Daugiasluoksniai PEX/Al/PEX vamzdžiai radiatoriniam šildymui DN16(20x2,0)	TS 2.6	m	31
	Pūsto polietileno izoliacija daugiasluoksniam PEX/Al/PEX vamzdžiui DN16(20x2,0), Siz=20mm	TS 2.5	m	31
	Plastikiniai PEX-A vamzdžiai radiatoriniam šildymui DN12(16x2,0)	TS 2.3	m	3950
	Plastikiniai PEX-A vamzdžiai radiatoriniam šildymui DN16(20x2,0)	TS 2.3	m	160
	Plastikiniai PEX-A vamzdžiai radiatoriniam šildymui DN20(25x2,3)	TS 2.3	m	160
	Plastikiniai PEX-A vamzdžiai radiatoriniam šildymui DN26(32x2,9)	TS 2.3	m	110
	Šarvas plastikiniui PEX-A DN12(16x2,0) vamzdžiui	TS 2.3	m	3840
	Šarvas plastikiniui PEX-A DN16(20x2,0) vamzdžiui	TS 2.3	m	160
	Šarvas plastikiniui PEX-A DN20(25x2,3) vamzdžiui	TS 2.3	m	160
	Šarvas plastikiniui PEX-A DN26(32x2,9) vamzdžiui	TS 2.3	m	110
	Pūsto polietileno izoliacija su tvirtu išoriniu apsauginiu sluoksniu, užmaunama ant plastikinio PEX-A DN12(16x2,0) vamzdžio šarvo, Siz=10mm	TS 2.5	m	3840
	Pūsto polietileno izoliacija plastikiniui PEX-A DN12(16x2,0) vamzdžiui, Siz=13mm	TS 2.5	m	90
	Pūsto polietileno izoliacija su tvirtu išoriniu apsauginiu sluoksniu, užmaunama ant plastikinio PEX-A DN16(20x2,0) vamzdžio šarvo, Siz=10mm	TS 2.5	m	160
	Pūsto polietileno izoliacija su tvirtu išoriniu apsauginiu sluoksniu, užmaunama ant plastikinio PEX-A DN20(25x2,3) vamzdžio šarvo, Siz=10mm	TS 2.5	m	160
	Pūsto polietileno izoliacija su tvirtu išoriniu apsauginiu sluoksniu, užmaunama ant plastikinio PEX-A DN26(32x2,9) vamzdžio šarvo, Siz=10mm	TS 2.5	m	110
	Plastikiniai PEX-A vamzdžiai grindiniam šildymui DN16(20x2,0)	TS 2.3	m	1950
	Šarvas plastikiniui PEX-A DN16(20x2,0) grindinio šildymo vamzdžiui	TS 2.3	m	190
	Vamzdžių fasoninės dalys	TS 2.1	kompl.	1
	Plieninių vamzdžių antikorozinis paruošimas, gruntavimas ir antikorozinis dažymas du kartus	TS 2.2.1	m2	66
	Nejudama atrama vamzdžiui DN40	TS 14	vnt.	4	N.A.1-T1; / N.A.2-T1
	Nejudama atrama vamzdžiui DN50	TS 14	vnt.	2	N.A.3-T1
	Metalo konstrukcijos vamzdžių tvirtinimui	TS 2.1 / TS 2.4	kompl.	1
	Sistemos hidraulinis išbandymas	TS 1.12	sistema	1
	Vamzdžių praplovimas	TS 2.1	sistema	1
	Sistemos hidraulinis reguliavimas	TS 1.13	sistema	1
	Vamzdynų ženklinimas	TS 1.9	kompl.	1
	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	TS 2.1	kompl.	1
	Akustinis angų sandarinimas	TS1.10 / TS1.11 / TS 2.1	kompl.	1
	Priešgaisrinis angų sandarinimas	TS1.11 / TS 2.1	kompl.	1
	Elektrinis radiatorius su elektroniniu termostatu Q=0,2kW; 1220V; 50Hz;	TS 3.2	kompl.	1
	Elektrinis radiatorius su elektroniniu termostatu Q=0,8kW; 1220V; 50Hz;	TS 3.2	kompl.	1
	Elektrinis radiatorius juodos spalvos (spalva tikslinama darbo projekto stadijoje) su elektroniniu termostatu Q=2,0kW; 1220V; 50Hz;	TS 3.2	kompl.	1

	Šilumos tiekimo sistema į vėdinimo įrenginių šildymo kaloriferius ir oro užuolaidą

	AHU1-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas

	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,49m3/h	TS 6.2	vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	TS 5	vnt.	2
	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigiu čiaupu	TS 5	vnt.	2
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Rutulinis čiaupas DN20	TS 6.2	vnt.	2

	AHU2-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas

	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,97m3/h	TS 6.2	vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	TS 5	vnt.	2
	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigiu čiaupu	TS 5	vnt.	2
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Rutulinis čiaupas DN25	TS 6.2	vnt.	2

	AHU3-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas

	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,73m3/h	TS 6.2	vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	TS 5	vnt.	2
	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigiu čiaupu	TS 5	vnt.	2
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Rutulinis čiaupas DN25	TS 6.2	vnt.	2

	AHU3-RR1-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas

	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,68m3/h	TS 6.2	vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	TS 5	vnt.	2
	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigiu čiaupu	TS 5	vnt.	2
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Rutulinis čiaupas DN25	TS 6.2	vnt.	2

	AHU3-RR2-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas

	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,97m3/h	TS 6.2	vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	TS 5	vnt.	2
	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigiu čiaupu	TS 5	vnt.	2
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Rutulinis čiaupas DN25	TS 6.2	vnt.	2

	AHU4-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas

	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=1,21m3/h	TS 6.2	vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	TS 5	vnt.	2
	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigiu čiaupu	TS 5	vnt.	2
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Rutulinis čiaupas DN32	TS 6.2	vnt.	2

	AHU4-RR1-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas

	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,83m3/h	TS 6.2	vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	TS 5	vnt.	2
	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigiu čiaupu	TS 5	vnt.	2
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Rutulinis čiaupas DN25	TS 6.2	vnt.	2

	AHU4-RR2-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas

	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,97m3/h	TS 6.2	vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	TS 5	vnt.	2
	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigiu čiaupu	TS 5	vnt.	2
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Rutulinis čiaupas DN25	TS 6.2	vnt.	2

	AHU4-RR3-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas

	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=1,07m3/h	TS 6.2	vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	TS 5	vnt.	2
	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigiu čiaupu	TS 5	vnt.	2
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Rutulinis čiaupas DN32	TS 6.2	vnt.	2

	AHU4-RR4-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas

	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,92m3/h	TS 6.2	vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	TS 5	vnt.	2
	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigiu čiaupu	TS 5	vnt.	2
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Rutulinis čiaupas DN25	TS 6.2	vnt.	2

	AHU4-RR5-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas

	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,73m3/h	TS 6.2	vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	TS 5	vnt.	2
	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigiu čiaupu	TS 5	vnt.	2
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	1
	Rutulinis čiaupas DN25	TS 6.2	vnt.	2

	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	22
	Rutulinis čiaupas DN20	TS 6.2	vnt.	4
	Rutulinis čiaupas DN25	TS 6.2	vnt.	4
	Rutulinis čiaupas DN40	TS 6.2	vnt.	2
	Vamzdžiai plieniniai DN15 (21,3x2,6)	TS 2.2	m	3
	Vamzdžiai plieniniai DN20 (26,9x2,6)	TS 2.2	m	12
	Vamzdžiai plieniniai DN25 (33,7x3,2)	TS 2.2	m	80
	Vamzdžiai plieniniai DN32 (42,4x3,2)	TS 2.2	m	42
	Vamzdžiai plieniniai DN40 (48,3x3,2)	TS 2.2	m	40
	Vamzdžiai plieniniai DN50 (60,3x3,6)	TS 2.2	m	275
	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN20, Siz=30mm	TS 2.5	m	12
	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN25, Siz=40mm	TS 2.5	m	80
	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN32, Siz=40mm	TS 2.5	m	42
	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN40, Siz=50mm	TS 2.5	m	40
	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN50, Siz=50mm	TS 2.5	m	275
	Daugiasluoksniai PEX/Al/PEX vamzdžiai radiatoriniam šildymui DN26(32x3,0)	TS 2.6	m	22
	Pūsto polietileno izoliacija daugiasluoksniam PEX/Al/PEX vamzdžiui DN26(32x3,0), Siz=25mm	TS 2.5	m	22
	Vamzdžių fasoninės dalys	TS 2.1	kompl.	1
	Plieninių vamzdžių antikorozinis paruošimas, gruntavimas ir antikorozinis dažymas du kartus	TS 2.2.1	m2	81
	Nejudama atrama vamzdžiui DN50	TS 14	vnt.	6	N.A.1-T2; / N.A.2-T2; / N.A.3-T2
	Metalo konstrukcijos vamzdžių tvirtinimui	TS 2.1 / TS 2.4	kompl.	1
	Sistemos hidraulinis išbandymas	TS 1.12	sistema	1
	Vamzdžių praplovimas	TS 2.1	sistema	1
	Sistemos hidraulinis reguliavimas	TS 1.13	sistema	1
	Vamzdynų ženklinimas	TS 1.9	kompl.	1
	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	TS 2.1	kompl.	1
	Akustinis angų sandarinimas	TS1.10 / TS1.11 / TS 2.1	kompl.	1
	Priešgaisrinis angų sandarinimas	TS1.11 / TS 2.1	kompl.	1
	40% propilenglikolio-vandens mišinys su korozijos inhibitoriais ir antikoroziniais priedais		l	1400
	Horizontalios nerūdijančio plieno oro užuolaidos su vandeniniu šildytuvu: / skirtos statyti virš 2500mm aukščio durų; / ilgis L=1500mm; / šildymo galia 15 kW; / 40% propilenglikolio-vandens mišinys tpad=60оC, tgraž=40оC; oro tpad=18оC; / 9,6A ; 1230; 50Hz; / oro užuolaidos reguliavimo mazgas (nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su dviejų pozicijų pavara ir matavimo antgaliais G=0,73m3/h; šilumnešio apvedimo ventilis); / tvirtinimo detalės	TS 3.3 / TS 6.2	kompl.	1	OU1 / Maksimalus įrenginio aukštis 350 mm; / nuo slėgio nepriklausomo balansavimo bei reguliavimo ventilio pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi. / Tipo „Frico“ / eco EC arba analogas

	AHU1 atskirtų srautų šilumokaičio reguliavimo mazgas

	Trieigis reguliavimo vožtuvas su pavara (lygiaprocentinė reguliavimo charakteristika) G=1,7m3/h; Kvs=6,3m3/h	TS 6.2	vnt.	1	Pavaros tipą derinti su automatizacijos projekto dalimi
	Sauso rotoriaus cirkuliacinis siurblys 40% propilenglikolio–vandens mišiniui Q=1,9m3/h, H=260kPa; / N=2,5kW; 3400V; 50Hz	TS 4	vnt.	1	S1
	10l talpos tara 40% propilenglikolio–vandens mišiniui		vnt.	1
	Balansinis ventilis G=1,7m3/h; Kvs≥7m3/h	TS 6.2	vnt.	1
	Rutulinis čiaupas DN15	TS 6.2	vnt.	12
	Rutulinis čiaupas DN32	TS 6.2	vnt.	3
	Filtras DN32	TS 6.1	vnt.	1
	Spiritinis termometras -40...+40°C su gilze ir įvore	TS 5	vnt.	3
	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigiu čiaupu	TS 5	vnt.	5
	Uždaras membraninis išsiplėtimo indas 40% propilenglikolio–vandens mišiniui V=12 l; Pprad=1,0 bar ; Pmaks.d=3,5 bar; komplekte su prijungimo prie šildymo sistemos mazgu	TS 11	kompl.	1
	Apsauginis vožtuvas DN15; Pdarb=4 bar	TS 12	vnt.	1
	Guminė lanksti jungtis DN32		vnt.	2
	Vamzdžiai plieniniai DN15 (21,3x2,6)	TS 2.2	m	4
	Vamzdžiai plieniniai DN20 (26,9x2,6)	TS 2.2	m	3
	Vamzdžiai plieniniai DN32 (42,4x3,2)	TS 2.2	m	24
	Kaučiukinės izoliacijos kevalai plieniniui vamzdžiui DN15 (21,3x2,6), Siz=19mm	TS 2.5	m	4
	Kaučiukinės izoliacijos kevalai plieniniui vamzdžiui DN20 (26,9x2,6), Siz=19mm	TS 2.5	m	3
	Kaučiukinės izoliacijos kevalai plieniniui vamzdžiui DN32 (42,4x3,2), Siz=19mm	TS 2.5	m	24
	40% propilenglikolio-vandens mišinys su korozijos inhibitoriais ir antikoroziniais priedais		l	150
	Vamzdžių fasoninės dalys	TS 2.1	kompl.	1
	Plieninių vamzdžių antikorozinis paruošimas, gruntavimas ir antikorozinis dažymas du kartus	TS 2.2.1	m2	4
	Metalo konstrukcijos vamzdžių tvirtinimui	TS 2.1 / TS 2.4	kompl.	1
	Sistemos hidraulinis išbandymas	TS 1.12	sistema	1
	Vamzdžių praplovimas	TS 2.1	sistema	1
	Sistemos hidraulinis reguliavimas	TS 1.13	sistema	1
	Vamzdynų ženklinimas	TS 1.9	kompl.	1

	Kiti darbai

	Esamos šildymo sistemos vamzdžių demontavimas		kompl.	1
	Esamų radiatorių demontavimas		kompl.	1
	Nenaudojamos lauko šilumos tinklų trasos vamzdžių DN100, esančių pastate, demontavimas		m	330
	Esamų vagų sienose atidengimas		m2	120	Darbų kiekį būtina tikslinti pagal vietą. / Darbus būtina suderinti su architektūrine statybine dalimi

Pastabos:
1. Radiatorių išmatavimus, spalvą ir išpildymą (apatinio ar šoninio prijungimo) būtina tikslinti darbo projekto stadijoje, derinant su interjero projektu.
2. Radiatorių prijungimo tipas parodytas brėžiniuose.
3. Vandens išleidimo ir nuorinimo armatūros kiekiai orientaciniai.
4. Balansinių ventilių, trieigių vožtuvų, dvieigių vožtuvų, slėgio perkryčio reguliatorių ir termostatinių ventilių Kvs ir diametrai turi būti tikslinami darbo projekto stadijoje.
5. Armatūros tinklas, armatūros atramos, kompensacinė pakraščių juosta ir temperatūrinės siūlės grindinės šildymo sistemos įrengimui suprojektuoti konstrukcijų projekte.
6. Elektrinių radiatorių apsaugos klasę IP būtina tikslinti darbo projekto stadijoje, derinant su elektrotechnikos projektu.
7. Visi šilumos tiekimo į vėdinimo įrenginių šildymo kaloriferius ir oro užuolaidą sistemos ir AHU1 atskirtų srautų šilumokaičio reguliavimo mazgo elementai turi būti pritaikyti darbui su 40% propolienglikolio–vandens mišiniu su korozijos inhibitoriais ir antikoroziniais priedais.

Sutartinis radiatorių žymėjimas:
TIPAS-H-L
RL11 –	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte (plotis 60mm)/;
RL22 –	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte (plotis 100mm);
RL33 –	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte (plotis 150mm);
RL44 –	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte (plotis 200mm);
R30 –	Plieninis radiatorius higieninio išpildymo (plotis 150mm);
H –	Aukštis, mm;
L –	Ilgis, mm.