Pastabos:
1. Oro tiekimo, šalinimo, paėmimo ir išmetimo grotelių gabaritai ir spalvą tikslinti vėlesnėje stadijoje, derinant su projekto vadovu.
2. Oro tiekimo-šalinimo įrenginių schemas žiūrėti principinėje vėdinimo schemoje ir projekto prieduose.
3. Nurodytas oro tiekimo įrenginių ventiliatorių sukeliamas slėgio perkrytis statinis.
4. Ugnies, dūmų ir oro vožtuvų gabaritus tikslinti sistemų montažo metu atsižvelgiant į faktinę situaciją vietoje.
5. Oro paruošimo įrenginių ir vėdinimo sistemų vožtuvų pavaros specifikuojamos projekto PVA dalyje, kintamo oro kiekio reguliavimo prietaisai komplektuojami su pavaromis, pavarų charakteristikas reikia derinti su automatikos dalies projekto vadovu.
6. Ugnies, dūmų vožtuvai komplektuojami su pavaromi, pavarų charakteristikas reikia derinti su automatikos dalies projekto vadovu.
7. Vertinant darbų kainą būtina atsižvelgti, kad darbai atliekami saugomame paveldo pastate, visi darbai atliekami objekte turi atitikti PTR reikalavimus, jų atlikimo tvarka, bei būdai turi būti suderinti su projekto tvarkybos ir SA dalių vadovais.
Eil. / Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi / duomenys
	Oro paruošimo įrenginiai, ventiliatoriai
	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: / Oro srautai: / Ltiekimas=2800m3/h; Htiekimas=350Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Lšalinimas=3800m3/h; Hšalinimas=300Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Atskirtų oro srautų oras-oras šilumokaitis, naudingumo koeficientas ne mažiau 65%, P<100kPa; / Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=+2/+7oC; tout=+16,0oC, din=50%, Q=20kW, šilumnešis propilenglikolio 45% vandens mišinys; / Vandeninis oro šildymo kaloriferis tvandens=+60/+40oC, tout=+22oC, Q=10,0kW, šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Tiekimo filtras ePM1 50% (F7), priešfiltris Coarse % (G4); Šalinimo filtras ePM10 60% (M5); / Ventiliatorių varikliai 1 greičio Ntiek=2,5kW, Nšal=2,5kW, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; / Lašų gaudytuvas po oro vėsinimo kaloriferių; / Lanksčios jungtys ortakiams; / Gabaritai 3000x1200xh1700mm (IlgisxPlotisxAukštis); 1000kg; / Oro vožtuvai su el. pavara oro paėmimo ir išmetimo pusėse;	TS2 p.2	kompl.	1	AHU-1; / įrenginys analogiškas „Daikin“ D-AHU Professional, „Menerga“ KA gaminių serijoms
	Triukšmo slopintuvai: / Paėmimas:Lw=78/65dBA, L=2800m3/h, dP<40Pa; / Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=2800m3/h, dP<40Pa; / Šalinimas: Lw=78/45dBA, L=3800m3/h, dP<40Pa; / Išmetimas: Lw=87/65dBA, L=3800m3/h, dP<40Pa;	TS2 p.2.9	kompl.	2	AHU-1
	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: / Oro srautai: / Ltiekimas=6000m3/h; Htiekimas=350Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Lšalinimas=5800m3/h; Hšalinimas=300Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Rotacinis šilumokaitis oras-oras; / Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=5/10oC; tout= 12,0oC; din=50%; Q=139kW; šilumnešis etilenglikolio 35% vandens mišinys; / Vandeninis oro šildymo kaloriferis tvandens=60/40oC; tout= 22oC; Q=77,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Tiekimo filtras ePM1 50% (F7), priešfiltris Coarse % (G4); Šalinimo filtras ePM10 60% (M5); / Ventiliatorių varikliai 1 greičio Ntiek=3,5kW, Nšal=3,5kW, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; / Lanksčios jungtys ortakiams; / Gabaritai 3200x1500xh1700mm (IlgisxPlotisxAukštis); 1200kg / Oro vožtuvai su el. pavara oro paėmimo ir išmetimo pusėse;	TS2 p.2	kompl.	1	AHU-2; / įrenginys analogiškas „Daikin“ D-AHU Professional, „Menerga“ KA gaminių serijoms
	Triukšmo slopintuvai: / Paėmimas: Lw=78/65dBA, L=6000m3/h, dP<40Pa; / Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=6000m3/h, dP<40Pa; / Šalinimas: Lw=78/45dBA, L=5800m3/h, dP<40Pa; / Išmetimas: Lw=87/65dBA, L=5800m3/h, dP<40Pa;	TS2 p.2.9	kompl.	2	AHU-2
	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: / Oro srautai: / Ltiekimas=7200m3/h; Htiekimas=400Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Lšalinimas=7000m3/h; Hšalinimas=400Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / 2 rotaciniai šilumokaičiai oras-oras, pirmas rotacinis šilumokaitis pagal tiekiamo oro srautą higroskopinis; / Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=5/10oC; tout=+5oC; Q=30kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Vandeninis oro šildymo kaloriferis tvandens=60/40oC; tout=+18oC; Q=15,0kW; / Tiekimo filtras ePM1 50% (F7), priešfiltris Coarse % (G4); Šalinimo filtras ePM1 50% (F7); / Ventiliatorių varikliai 1 greičio Ntiek=4,0kW, Nšal=4,0kW, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; / Lanksčios jungtys ortakiams; / Gabaritai 7000x1600xh1900mm (IlgisxPlotisxAukštis); 2500kg / Oro vožtuvai su el. pavara oro paėmimo ir išmetimo pusėse;	TS2 p.2	kompl.	1	AHU-3; / įrenginys analogiškas „Daikin“ D-AHU Professional, „Menerga“ KA gaminių serijoms
	Triukšmo slopintuvai: / Paėmimas: Lw=78/65dBA, L=7200m3/h, dP<40Pa; / Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=7200m3/h, dP<40Pa; / Šalinimas: Lw=78/45dBA, L=7200m3/h, dP<40Pa; / Išmetimas: Lw=87/65dBA, L=7200m3/h, dP<40Pa;	TS2 p.2.9	kompl.	1	AHU-3
	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: / Oro srautai: / Ltiekimas=4000m3/h; Htiekimas=400Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Rcirkuliacinė sekcija su vožtuvais; / Vandeninis oro šildymo kaloriferis: / žiemą: t=+60/+40oC; tin/out=+18/+24oC; Q=14,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / vasarą: t=+45/+30oC; tin/out=+18/+22oC; Q=9,5kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis t=+12/+17oC; tin/out=+18/+15oC; din=50%; Q=4,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); / Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui 14,0kg/h; / Ventiliatorių varikliai 1 greičio Ntiek=2,5kW, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; / Lanksčios jungtys ortakiams; / Gabaritai 8400x1350xh1000mm (IlgisxPlotisxAukštis), 1500kg;	TS2 p.2	kompl.	1	AHU3-RR1; / įrenginys analogiškas „Daikin“ D-AHU Professional, „Menerga“ KA gaminių serijoms
	Triukšmo slopintuvai: / integruoti įrenginyje; / Paėmimas: Lw=87/45dBA, L=4000m3/h, dP<40Pa; / Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=4000m3/h, dP<40Pa;	TS2 p.2.9	kompl.	1	AHU3-RR1
	Garo generatorius elektrinis: / 14,0kg/h; P=11,0kW; 3/400V/50Hz; / Komplektuojamas su garo skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; / Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo funkcija;	TS2 p.2.10	kompl.	1	AHU3-RR1-AH1 / Gali būti mažesnio nominalo, tuo atveju jungiami į kaskadą
	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: / Oro srautai: / Ltiekimas=4500m3/h; Htiekimas=400Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Rcirkuliacinė sekcija su vožtuvais; / Vandeninis oro šildymo kaloriferis: / žiemą: tvandens=+60/+40oC; tin/out=+18/+26oC; Q=20,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / vasarą: tvandens=+45/+30oC; tin/out=+18/+22oC; Q=10,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=+12/+17oC; tin/out=+18/+15oC; din=50%; Q=6,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); / Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui 16,0kg/h; / Ventiliatorių varikliai 1 greičio Ntiek=2,5kW, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; / Lanksčios jungtys ortakiams; / Gabaritai 8400x1350xh1000mm (IlgisxPlotisxAukštis), 1500kg;	TS2 p.2	kompl.	1	AHU3-RR2; / įrenginys analogiškas „Daikin“ D-AHU Professional, „Menerga“ KA gaminių serijoms
	Triukšmo slopintuvai: / integruoti įrenginyje; / Paėmimas: Lw=87/45dBA, L=4500m3/h, dP<40Pa; / Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=4500m3/h, dP<40Pa;	TS2 p.2.9	kompl.	1	AHU3-RR2
	Garo generatorius elektrinis: / 16,0kg/h; P=14,0kW; 3/400V/50Hz; / Komplektuojamas su garo skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; / Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo funkcija;	TS2 p.2.10	kompl.	1	AHU3-RR2-AH1 / Gali būti mažesnio nominalo, tuo atveju jungiami į kaskadą
	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: / Oro srautai: / Ltiekimas=18500m3/h; Htiekimas=350Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Lšalinimas=16100m3/h; Hšalinimas=300Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / 2 rotaciniai šilumokaičiai oras-oras, pirmas rotacinis šilumokaitis pagal tiekiamo oro srautą higroskopinis; / Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=5/10oC; tout=+5oC; Q=75kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Vandeninis oro šildymo kaloriferis tvandens=60/40oC; tout=+18oC; Q=25,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Tiekimo filtras ePM1 50% (F7), priešfiltris Coarse % (G4); Šalinimo filtras ePM1 50% (F7); / Ventiliatorių varikliai 1 greičio Ntiek=2x4,6kW, Nšal=2x4,6kW, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; / Lanksčios jungtys ortakiams; / Gabaritai 7500x2600xh2850mm (IlgisxPlotisxAukštis); 3000kg / Oro vožtuvai su el. pavara oro paėmimo ir išmetimo pusėse;	TS2 p.2	kompl.	1	AHU-4; / įrenginys analogiškas „Daikin“ D-AHU Professional, „Menerga“ KA gaminių serijoms
	Triukšmo slopintuvai: / Paėmimas: Lw=78/65dBA, L=18500m3/h, dP<40Pa; / Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=18500m3/h, dP<40Pa; / Šalinimas: Lw=78/45dBA, L=16100m3/h, dP<40Pa; / Išmetimas: Lw=87/65dBA, L=16100m3/h, dP<40Pa;	TS2 p.2.9	kompl.	1	AHU-4
	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: / Oro srautai: / Ltiekimas=5050m3/h; Htiekimas=400Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Rcirkuliacinė sekcija su vožtuvais; / Vandeninis oro šildymo kaloriferis: / žiemą: tvandens=+60/+40oC; tin/out=+18/+24oC; Q=17,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / vasarą: tvandens=+45/+30oC; tin/out=+18/+24oC; Q=11,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=+12/+17oC; tin/out=+18/+15oC; din=50%; Q=5,5kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); / Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui 14,0kg/h; / Ventiliatorių varikliai 1 greičio Ntiek=2,5kW, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; / Lanksčios jungtys ortakiams; / Gabaritai 6400x1350xh1000mm (IlgisxPlotisxAukštis), 1500kg;	TS2 p.2	kompl.	1	AHU4-RR1; / įrenginys analogiškas „Daikin“ D-AHU Professional, „Menerga“ KA gaminių serijoms
	Triukšmo slopintuvai: / integruoti įrenginyje; / Paėmimas: Lw=87/45dBA, L=5050m3/h, dP<40Pa; / Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=5050m3/h, dP<40Pa;	TS2 p.2.9	kompl.	1	AHU4-RR1
	Garo generatorius elektrinis: / 14,0kg/h; P=11,0kW; 3/400V/50Hz; / Komplektuojamas su garo skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; / Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo funkcija;	TS2 p.2.10	kompl.	1	AHU4-RR1-AH1 / Gali būti mažesnio nominalo, tuo atveju jungiami į kaskadą
	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: / Oro srautai: / Ltiekimas=5800m3/h; Htiekimas=400Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Rcirkuliacinė sekcija su vožtuvais; / Vandeninis oro šildymo kaloriferis: / žiemą: tvandens=+60/+40oC; tin/out=+18/+24oC; Q=20,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / vasarą: tvandens=+60/+40oC; tin/out=+18/+24oC; Q=13,5kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=+12/+17oC; tin/out=+18/+15oC; din=50%; Q=6,5kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); / Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui 16kg/h; / Ventiliatorių varikliai 1 greičio Ntiek=2,5kW, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; / Lanksčios jungtys ortakiams; / Gabaritai 8400x1350xh1000mm (IlgisxPlotisxAukštis), 1500kg;	TS2 p.2	kompl.	1	AHU4-RR2; / įrenginys analogiškas „Daikin“ D-AHU Professional, „Menerga“ KA gaminių serijoms
	Triukšmo slopintuvai: / integruoti įrenginyje; / Paėmimas: Lw=87/45dBA, L=5800m3/h, dP<40Pa; / Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=5800m3/h, dP<40Pa;	TS2 p.2.9	kompl.	1	AHU4-RR2
	Garo generatorius elektrinis: / 16,0kg/h; P=14,0kW; 3/400V/50Hz; / Komplektuojamas su garo skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; / Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo funkcija;	TS2 p.2.10	kompl.	1	AHU4-RR2-AH1 / Gali būti mažesnio nominalo, tuo atveju jungiami į kaskadą
	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: / Oro srautai: / Ltiekimas=6400m3/h; Htiekimas=400Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Rcirkuliacinė sekcija su vožtuvais; / Vandeninis oro šildymo kaloriferis: / žiemą: tvandens=+60/+40oC; tin/out=+18/+24oC; Q=21,5kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / vasarą: tvandens=+45/+30oC; tin/out=+18/+24oC; Q=14,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=+12/+17oC; tin/out=+18/+15oC; din=50%; Q=6,5kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); / Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui 17kg/h; / Ventiliatorių varikliai 1 greičio Ntiek=2,5kW, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; / Lanksčios jungtys ortakiams; / Gabaritai 8400x1350xh1000mm (IlgisxPlotisxAukštis), 1500kg;	TS2 p.2	kompl.	1	AHU4-RR3; / įrenginys analogiškas „Daikin“ D-AHU Professional, „Menerga“ KA gaminių serijoms
	Triukšmo slopintuvai: / integruoti įrenginyje; / Paėmimas: Lw=87/45dBA, L=6400m3/h, dP<40Pa; / Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=6400m3/h, dP<40Pa;	TS2 p.2.9	kompl.	1	AHU4-RR3
	Garo generatorius elektrinis: / 17,0kg/h; P=14,0kW; 3/400V/50Hz; / Komplektuojamas su garo skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; / Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo funkcija;	TS2 p.2.10	kompl.	1	AHU4-RR3-AH1 / Gali būti mažesnio nominalo, tuo atveju jungiami į kaskadą
	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: / Oro srautai: / Ltiekimas=5500m3/h; Htiekimas=400Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Rcirkuliacinė sekcija su vožtuvais; / Vandeninis oro šildymo kaloriferis: / žiemą:tvandens=+60/+40oC; tin/out=+18/+24oC; Q=18,5kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / žiemą:tvandens=+45/+30oC; tin/out=+18/+24oC; Q=12,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=+12/+17oC; tin/out=+18/+15oC; din=50%; Q=6,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); / Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui 16kg/h; / Ventiliatorių varikliai 1 greičio Ntiek=2,5kW, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; / Lanksčios jungtys ortakiams; / Gabaritai 8400x1350xh1000mm (IlgisxPlotisxAukštis), 1500kg;	TS2 p.2	kompl.	1	AHU4-RR4; / įrenginys analogiškas „Daikin“ D-AHU Professional, „Menerga“ KA gaminių serijoms
	Triukšmo slopintuvai: / integruoti įrenginyje; / Paėmimas: Lw=87/45dBA, L=6400m3/h, dP<40Pa; / Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=6400m3/h, dP<40Pa;	TS2 p.2.9	kompl.	1	AHU4-RR4
	Garo generatorius elektrinis: / 16,0kg/h; P=14,0kW; 3/400V/50Hz; / Komplektuojamas su garo skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; / Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo funkcija;	TS2 p.2.10	kompl.	1	AHU4-RR4-AH1 / Gali būti mažesnio nominalo, tuo atveju jungiami į kaskadą
	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: / Oro srautai: / Ltiekimas=4500m3/h; Htiekimas=400Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); / Rcirkuliacinė sekcija su vožtuvais; / Vandeninis oro šildymo kaloriferis: / žiemą: tvandens=+60/+40oC; tin/out=+18/+26oC; Q=15,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / vasarą: tvandens=+45/+30oC; tin/out=+18/+26oC; Q=7,5kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=+12/+17oC; tin/out=+18/+15oC; din=50%; Q=4,5kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; / Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); / Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui 14kg/h; / Ventiliatorių varikliai 1 greičio Ntiek=2,5kW, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; / Lanksčios jungtys ortakiams; / Gabaritai 8400x1350xh1000mm (IlgisxPlotisxAukštis), 1500kg;	TS2 p.2	kompl.	1	AHU4-RR5; / įrenginys analogiškas „Daikin“ D-AHU Professional, „Menerga“ KA gaminių serijoms
	Triukšmo slopintuvai: / integruoti įrenginyje; / Paėmimas: Lw=87/45dBA, L=4500m3/h, dP<40Pa; / Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=4500m3/h, dP<40Pa;	TS2 p.2.9	kompl.	1	AHU4-RR5
	Garo generatorius elektrinis: / 14,0kg/h; P=11,0kW; 3/400V/50Hz; / Komplektuojamas su garo skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; / Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo funkcija;	TS2 p.2.10	kompl.	1	AHU4-RR5-AH1 / Gali būti mažesnio nominalo, tuo atveju jungiami į kaskadą
	Kanalinis oro šalinimo ventiliatorius: / 1200m3/h; 250Pa; / 0,3kW; 1/230V/50Hz; / su integruotu greičio keitikliu; / atbulinis vožtuvas;	TS2 p.7.1	kompl.	1	S-5
	Kanalinis oro šalinimo ventiliatorius: / 935m3/h; 250Pa; / 0,4kW; 1/230V/50Hz; / su integruotu greičio keitikliu; / atbulinis vožtuvas;	TS2 p.7.1	kompl.	1	S-6
	Oro tiekimo ventiliatorius; / 70000m3/h; 250Pa; / 18,5kW; 3/400V/50Hz; / Ašinis; / komplektuojamas oro išpūtimo konfuzorium;	TS2 p.7.1	kompl.	1	DT-1
	Oro tiekimo ventiliatorius; / 70000m3/h; 250Pa; / 18,5kW; 3/400V/50Hz; / Ašinis; / komplektuojamas oro išpūtimo konfuzorium;	TS2 p.7.1	kompl.	1	DT-2

	Ortakiai ir fasoninės dalys
	Apvalus cinkuotas ortakis Ø100	TS2 p.3.3	m	50
	Apvalus cinkuotas ortakis Ø125	TS2 p.3.3	m	50
	Apvalus cinkuotas ortakis Ø160	TS2 p.3.3	m	75
	Apvalus cinkuotas ortakis Ø200	TS2 p.3.3	m	165
	Apvalus cinkuotas ortakis Ø250	TS2 p.3.3	m	195
	Apvalus cinkuotas ortakis Ø315	TS2 p.3.3	m	100
	Apvalus cinkuotas ortakis Ø400	TS2 p.3.3	m	70
	Apvalus cinkuotas ortakis Ø500	TS2 p.3.3	m	3
	Apvalus cinkuotas ortakis Ø1000	TS2 p.3.3	m	6
	Stačiakampiai cinkuoti ortakiai	TS2 p.3.2	m2	1400
	Stačiakampių ir apvalių cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys	TS2 p.3	m2	660
	HDPE ortakiai Din/Dout=62/75mm	TS2 p.3.4	m	55	TS1 sk. 3.4
	Kolektorius skardinių ir HDPE ortakių sujungimui: / vienos eilės / 1 atvamzdis cinkuotam skardiniam ortakiui d160; / 8-10 atvamzdžiai HDPE 62/75mm ortakims; / adapteriai, aklės;	TS2 p.3.4	Kompl.	2

	Ortakių izoliacija
	Mineralinės vatos izoliacija ortakiams S=30mm padengta aliuminio folija	TS2 p.3.6	m2	2060	/T30
	Sintetinio kaučiuko izoliacija ortakiams 51(19+32)mm storio lauko orui (klijuojama)	TS2 p.3.6	m2	550	/TS51

	Oro tiekimo ir šalinimo skirstytuvai, grotelės, vožtuvai
	Lubinis oro tiekimo skirstytuvas: / Atvamzdis ortakiui Ø100; / Oro srautas 30÷90 m3/h; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 10÷100Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	3	TP1-Ø100 / analogas “Lindab“KIR;
	Lubinis oro tiekimo skirstytuvas: / Atvamzdis ortakiui Ø160; / Oro srautas 100÷160 m3/h; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 10÷100Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	1	TP1-Ø160 / analogas “Lindab“KIR;
	Lubinis oro tiekimo skirstytuvas Ø160: / Perforuotas; / Prijungimo dėžė Ø125/Ø160 su reguliavimo vožtuvu; / Oro srautas 100÷180 m3/h; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 10÷100Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	1	TP3.1-Ø125
	Lubinis oro tiekimo skirstytuvas Ø315: / Perforuotas; / Prijungimo dėžė Ø250/Ø315 su reguliavimo vožtuvu; / Oro srautas 550÷700 m3/h; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 10÷100Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	2	TP3.1-Ø250
	Sieninė oro tiekimo grot. 400x100: / Prijungimo dėžė; / Integruotas reguliavimo vožtuvas; / Aef=0,028m2; / Dviejų krypčių reguliavimo plunksnos; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	2	TP4 / Analogas 'Lindab' C21;
	Sieninė oro tiekimo grot. 600x100: / Prijungimo dėžė; / Integruotas reguliavimo vožtuvas; / Aef=0,04m2; / Dviejų krypčių reguliavimo plunksnos; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	20	TP4 / Analogas 'Lindab' C21
	Sieninė oro tiekimo grot. 800x200: / Prijungimo dėžė; / Integruotas reguliavimo vožtuvas; / Aef=0,11m2; / Dviejų krypčių reguliavimo plunksnos; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	30	TP4 / Analogas 'Lindab' C21
	Plyšinis oro tiekimo skirstytuvas / L=350m3/h; dP<40Pa; / Skirstytuvo atvamzdžio matomos dalis gabaritas <920x220mm; / skirstytuvo atvamzdžio ilgis 100..300mm; / prijungimo dėžė atvamzdis tiekimo oro prijungimui 2xd160 arba 1xd200 (priklausomai nuo gamintojo), atvamzdis vertikalus; / oro kiekio reguliavimo galimybė per skirstytuvo plyšį; / 4 eilių, krypties reguliavimas 180º, krypties reguliavimo kryptis skersai eilės; / išpūtimo srovės ilgis (maks. greitis 0,2m/s) 7,5m; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	Kompl.	1	TP5-4-0,9m / Įrengimo mazgą, perdenginio kirtimo vietoje derinti su PV atsižvelgiant į gaminio charakteristikas.
	Plyšinis oro tiekimo skirstytuvas / L=380m3/h; dP<40Pa; / Skirstytuvo atvamzdžio matomos dalis gabaritas <1020x220mm; / skirstytuvo atvamzdžio ilgis 100..300mm; / prijungimo dėžė atvamzdis tiekimo oro prijungimui 2xd160 arba 1xd200 (priklausomai nuo gamintojo), atvamzdis vertikalus; / oro kiekio reguliavimo galimybė per skirstytuvo plyšį; / 4 eilių, krypties reguliavimas 180º, krypties reguliavimo kryptis skersai eilės; / išpūtimo srovės ilgis (maks. greitis 0,2m/s) 7,5m; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	Kompl.	2	TP5-4-1,0m / Įrengimo mazgą, perdenginio kirtimo vietoje derinti su PV atsižvelgiant į gaminio charakteristikas.
	Plyšinis oro tiekimo skirstytuvas / L=465m3/h; dP<40Pa; / Skirstytuvo atvamzdžio matomos dalis gabaritas <1220x220mm; / skirstytuvo atvamzdžio ilgis 100..300mm; / prijungimo dėžė atvamzdis tiekimo oro prijungimui 2xd160 arba 1xd200 (priklausomai nuo gamintojo), atvamzdis vertikalus; / oro kiekio reguliavimo galimybė per skirstytuvo plyšį; / 4 eilių, krypties reguliavimas 180º, krypties reguliavimo kryptis skersai eilės; / išpūtimo srovės ilgis (maks. greitis 0,2m/s) 7,5m; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	Kompl.	2	TP5-4-1,2m / Įrengimo mazgą, perdenginio kirtimo vietoje derinti su PV atsižvelgiant į gaminio charakteristikas.
	Plyšinis oro tiekimo skirstytuvas / L=550m3/h; dP<40Pa; / Skirstytuvo atvamzdžio matomos dalis gabaritas <1420x220mm; / skirstytuvo atvamzdžio ilgis 100..300mm; / prijungimo dėžė atvamzdis tiekimo oro prijungimui 2xd160 arba 1xd200 (priklausomai nuo gamintojo), atvamzdis vertikalus; / oro kiekio reguliavimo galimybė per skirstytuvo plyšį; / 4 eilių, krypties reguliavimas 180º, krypties reguliavimo kryptis skersai eilės; / išpūtimo srovės ilgis (maks. greitis 0,2m/s) 7,5m; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	Kompl.	9	TP5-4-1,4m / Įrengimo mazgą, perdenginio kirtimo vietoje derinti su PV atsižvelgiant į gaminio charakteristikas.
	Plyšinis oro tiekimo skirstytuvas / L=585m3/h; dP<40Pa; / Skirstytuvo atvamzdžio matomos dalis gabaritas <1520x220mm; / skirstytuvo atvamzdžio ilgis 100..300mm; / prijungimo dėžė atvamzdis tiekimo oro prijungimui 2xd160 arba 1xd200 (priklausomai nuo gamintojo), atvamzdis vertikalus; / oro kiekio reguliavimo galimybė per skirstytuvo plyšį; / 4 eilių, krypties reguliavimas 180º, krypties reguliavimo kryptis skersai eilės; / išpūtimo srovės ilgis (maks. greitis 0,2m/s) 7,5m; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	Kompl.	21	TP5-4-1,5m / Įrengimo mazgą, perdenginio kirtimo vietoje derinti su PV atsižvelgiant į gaminio charakteristikas.
	Plyšinis oro tiekimo skirstytuvas / L=620m3/h; dP<40Pa; / Skirstytuvo atvamzdžio matomos dalis gabaritas <1620x220mm; / skirstytuvo atvamzdžio ilgis 100..300mm; / prijungimo dėžė atvamzdis tiekimo oro prijungimui 2xd160 arba 1xd200 (priklausomai nuo gamintojo), atvamzdis vertikalus; / oro kiekio reguliavimo galimybė per skirstytuvo plyšį; / 4 eilių, krypties reguliavimas 180º, krypties reguliavimo kryptis skersai eilės; / išpūtimo srovės ilgis (maks. greitis 0,2m/s) 7,5m; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	Kompl.	1	TP5-4-1,6m / Įrengimo mazgą, perdenginio kirtomo vietoje derinti su PV atsižvelgiant į gaminio charakteristikas.
	Lubinis oro šalinimo prietaisas: / Atvamzdis ortakiui Ø100; / Oro srautas 10÷65 m3/h; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A)	TS2 p.5	vnt.	15	SP1 / Analogas 'Lindab' KSU;
	Lubinis oro šalinimo prietaisas: / Atvamzdis ortakiui Ø125; / Oro srautas 20÷80 m3/h; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	20	SP1 / Analogas 'Lindab' KSU;
	Lubinis oro šalinimo prietaisas: / Atvamzdis ortakiui Ø160; / Oro srautas 70÷150 m3/h; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	2	SP1 / Analogas 'Lindab' KSU;
	Lubinis oro šalinimo prietaisas: / Atvamzdis ortakiui Ø200; / Oro srautas 150÷200 m3/h; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	2	SP1 / Analogas 'Lindab' KSU;
	Sieninė oro šalinimo grot. 400x200: / Prijungimo dėžė; / Integruotas reguliavimo vožtuvas; / Aef=0,11m2; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	1	SP2 / Analogas 'Lindab' F
	Sieninė oro šalinimo grot. 500x500: / Prijungimo dėžė; / Integruotas reguliavimo vožtuvas; / Aef=0,17m2; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	1	SP2 / Analogas 'Lindab' F
	Sieninė oro šalinimo grot. 600x300: / Prijungimo dėžė; / Integruotas reguliavimo vožtuvas; / Aef=0,12m2; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	1	SP2 / Analogas 'Lindab' F
	Sieninė oro šalinimo grot. 800x200: / Prijungimo dėžė; / Integruotas reguliavimo vožtuvas; / Aef=0,16m2; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	1	SP2 / Analogas 'Lindab' F
	Sieninė oro šalinimo grot. 1000x300: / Prijungimo dėžė; / Integruotas reguliavimo vožtuvas; / Aef=0,21m2; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	4	SP2 / Analogas 'Lindab' F
	Sieninė oro šalinimo grot. 1000x500: / Prijungimo dėžė; / Integruotas reguliavimo vožtuvas; / Aef=0,35m2; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	2	SP2 / Analogas 'Lindab' F
	Sieninė oro šalinimo grot. 1200x500: / Prijungimo dėžė; / Integruotas reguliavimo vožtuvas; / Aef=0,42m2; / Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; / Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	TS2 p.5	vnt.	4	SP2 / Analogas 'Lindab' F
	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas Ø100	TS2 p.5.3.1	vnt.	5
	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas Ø160	TS2 p.5.3.1	vnt.	5
	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas Ø200	TS2 p.5.3.1	vnt.	25
	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas Ø250	TS2 p.5.3.1	vnt.	5
	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas Ø400	TS2 p.5.3.1	vnt.	4
	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas 600x400	TS2 p.5.3.1	vnt.	1
	Oro kiekio valdymo vožtuvas Ø100 su dvipozicine pavara	TS2 p.5.3.1	vnt.	1	OVP2 / Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Oro kiekio valdymo vožtuvas 1200x1200 su dvipozicine pavara	TS2 p.5.3.1	vnt.	2	OVP2 / Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Pastovaus oro kiekio vožtuvas (CAV) Ø100; / 90..240m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA / Su tolygaus valdymo pavara;	TS2 p.5.3.2	vnt.	4	PTV1-Ø100 / Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Pastovaus oro kiekio vožtuvas (CAV) Ø250; / 520..1640m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA / Su tolygaus valdymo pavara;	TS2 p.5.3.2	vnt.	2	PSV1-Ø250 / Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) Ø250; / 355..1940m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; / tolygaus valdymo el. pavara; / Analogas ‘Trox’ TVR;	TS2 p.5.3.3	vnt.	1	KSV1-d250 / Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) Ø315; / 565..3080m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; / tolygaus valdymo el. pavara; / Analogas ‘Trox’ TVR;	TS2 p.5.3.3	vnt.	1	KSV1-d315 / Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) Ø400; / 905..4970m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; / tolygaus valdymo el. pavara; / Analogas ‘Trox’ TVR;	TS2 p.5.3.3	vnt.	1	KSV1-d400 / Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) 400x300; / 870..4750m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; / tolygaus valdymo el. pavara; / Analogas ‘Trox’ TVR;	TS2 p.5.3.3	vnt.	1	Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) 400x400; / 1150..6300m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; / tolygaus valdymo el. pavara; / Analogas ‘Trox’ TVR;	TS2 p.5.3.3	vnt.	4	KSV1-400x400 / Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) Ø250; / 355..1940m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; / tolygaus valdymo el. pavara; / Analogas ‘Trox’ TVR;	TS2 p.5.3.3	vnt.	1	KTV1-d250 / Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) Ø315; / 780..2420m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; / tolygaus valdymo el. pavara; / Analogas ‘Trox’ TVR;	TS2 p.5.3.3	vnt.	2	KTV1-d315 / Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) 500x400; / 1440..7900m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; / tolygaus valdymo el. pavara; / Analogas ‘Trox’ TVR;	TS2 p.5.3.3	vnt.	1	KTV1-500x400 / Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) 500x500; / 1800..9900m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; / tolygaus valdymo el. pavara; / Analogas ‘Trox’ TVR;	TS2 p.5.3.3	vnt.	1	KTV1-500x500 / Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) 600x500; / 2160..11800m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; / tolygaus valdymo el. pavara; / Analogas ‘Trox’ TVR;	TS2 p.5.3.3	vnt.	2	Pavaros chrakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Atbulinis vožtuvas Ø125	TS2 p.5.3.4	vnt.	1	AV1
	Atbulinis vožtuvas Ø250	TS2 p.5.3.4	vnt.	1	AV1
	Atbulinis vožtuvas Ø315	TS2 p.5.3.4	vnt.	1	AV1

	Lauko oro paėmimo, išmetimo grotelės
	Lauko oro paėmimo grot.1000x1800, A0>1,25m2		vnt.	1	LGP1
	Oro paėmimo mazgas: / Kaminėlis ant stogo su grotelėmis vertiklaliose plokštumose, grotelių plotas 5,5m2; A0>3,8m2; / Kaminėlio vidaus kanalo plotas 1,5m2;	TS2 p.5.2	vnt.	2	Sprendinius žiūr. SA dalyje
	Oro išmetimo mazgas: / Kaminėlis ant stogo su grotelėmis vertiklaliose plokštumose, grotelių plotas 1,7m2; A0>1,25m2; / Kaminėlio vidaus kanalo plotas 1,5m2;	TS2 p.5.2	vnt.	1	LGP1 / Sprendinius žiūr. SA dalyje
	Lauko oro išmetimo grot.2000x1200 A0>1,70m2	TS2 p.5.2	vnt.	1
	Oro išmetimo mazgas: / ortakio prijungimas 1000x500, tinkliukas 10x10; / prieduobės anga plane 0,8m2, uždengta grotelėmis pralaidumas 90%	TS2 p.5.2	vnt.	1	LGP1 / Sprendinius žiūr. SA dalyje
	Lauko oro išmetimo grot. d160, A0>0,012m2	TS2 p.5.2	vnt.	1	LGP2 / Ant stogo, / SA dalyje

	Ugnies, dūmų vožtuvai; priešgaisrinė izoliacija
	Ugnies vožtuvas Ø100 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	10	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas Ø125 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	7	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas Ø160 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	12	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas Ø200 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	15	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas Ø250 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	46	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas Ø315 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	6	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas Ø400 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	3	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas 300x300 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	1	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas 400x250 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	1	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas 500x400 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	3	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas 600x400 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	6	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas 600x500 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	4	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas 800x400 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	4	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas 600x400 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	10	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas 1000x300 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	1	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas 1200x600 EI60 su tirpia jungtimi	TS2 p.4.2	vnt.	1	UV/EI60
	Ugnies vožtuvas 500x500 EI60 su elektromechanine pavara	TS2 p.4.2	vnt.	1	UVP/EI60 / Pavaros charakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Ugnies vožtuvas 1000x1000 EI60 su elektromechanine pavara	TS2 p.4.2	vnt.	2	UVP/EI60 / Pavaros charakteristikas žiūr. PVA dalyje
	Ugniai atspari ortakių izoliacija EI60	TS2 p.4.1	m2	620	EI60

	Darbai, kitos medžiagos
	Virtuvinis oro šalinimo-tiekimo gartraukiai 2500m3/h		Kompl.	1	Kiekius ir charakteristikas žiūr. projekto technologinėje dalyje
	Ozono generatorius: / Reikalingas ozono kiekis iš gartraukių šalinamo oro valymui 2500m3/h; / Tiekiamo oro kiekis reikalingas pernešti pagamintą ozoną 90m3/h; / Filtras COARSE 60% (G4) prieš ozono generatorių, atbulinės traukos vožtuvas, bei sklendė su dvipozicine pavara. / 0,1kW, 1/230V/50Hz; / analogas ‘AirMaid’ 5000V	TS2 p.7.1	Kompl.	1	AHU1-OG1

	Darbai, kitos medžiagos
	Tvirtinimo elementai		Kompl.	1
	Faktinės situacijos įvertinimas, inžinerinių komunikacijų inventorizavimas, žvalgymas remiantis galiojančiais PTR reikalavimais, pagal projekto tvarkybos dalies PV nurodymus.	TS2 p.3	Kompl.	1
	Revizinės durelės 400x400 sistemų aptarnavimui		Kompl.	100	Tiklinti DP satadijoje
	Sandarumo bandymas	TS2 p.3	sistema	13
	Paleidimo derinimo darbai	TS2 p.3	sistema	13
	Sistemos elementų žymėjimas	TS2 p.1.10	sistema	13
	Sistemos pilnos techninės dokumentacijos parengimas	TS2 p.10	sistema	13
	Ortakių priešgaisrinis sandarinimas	TS2 p.1.12	Kompl.	1
	Ortakių kertamose atitvarose sandarinimas	TS2 p.1.12	Kompl.	1