3 priedo Techninės specifikacijos

1 priedas

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos charakteristikos Pildo tiekėjas, nurodydamas Taip arba Ne, o punktuose, kur to reikalaujama, įrašydamas tikslias charakteristikas (reikšmes) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Granulinis kieto kuro katilas |  | Siūlomas - _______ (tikslus įrangos modelis) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______ |  |
| 1.1. | Nominali galia | Ne mažiau 200 kW | Nominali galia ______ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. _____ |  |
| 1.2. | Minimali galia | Ne daugiau 60 kW | Minimali galia ______ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______ |  |
| 1.3. | Naudingumo koeficientas prie nominalios galios Qn | Ne žemesnis kaip 90% | Siūlomas parametras - ______ %. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 1.4. | Maksimali katilo darbinė temperatūra | Ne mažiau 90°C | Siūlomas parametras - _____ ℃ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______ |  |
| 1.5. | Degiklio įmontavimo vieta | Iš katilo priekio | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 1.6. | Pelenų šalinimo iš katilo sistema | Automatinė. Pelenai iš katilo turi būti šalinami lauk darbo metu automatiškai į ne mažesnį kaip 150 litrų talpos pelenų konteinerį. | 1.Automatinė Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ 2. Siūlomas parametras - ____ litrai. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 1.7. | Šilumokaičio valymo sistema | Automatinė. Šilumokaitis darbo metu turi būti periodiškai valomas automatiškai mechaniniu būdu, besisukančių sraigtų pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 1.8. | Traukos katilo degimo kameroje automatinis - rankinis reguliavimas | Keičiant katilo dūmsiurbės darbo rėžimą (didinant arba mažinant dūmsiurbės apsisukimus) | Taip/Ne |  |
| 1.9. | Galima grįžtamo termofikato temperatūra į katilą eksploatacijos metu | 50°C ir mažiau | Siūlomas parametras - _____ ℃ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 1.10 | Maksimali išmetamų dūmų temperatūra prie nominalios galios | 140°C ir mažiau | Siūlomas parametras - ______ ℃ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 1.11 | Atitinka EN303-5:2021, 5 klasės standarto reikalavimus. | 5 klasė | Siūlomas parametras – ____ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 1.12 | Katilo vandens talpa, ne mažiau | Ne mažiau 1100 litrų | Siūlomas parametras – ______ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 1.13 | Vandens slėgis katile | Ne mažiau 2.5 bar | Siūlomas parametras – _____ bar Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 2. | Degiklis |  | Siūlomas - ____________________ (tikslus įrangos modelis) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ____ |  |
| 2.1. | Galios reguliavimas | Moduliacinis (kuro padavimo didinimas ar mažinimas proporcingai šiluminiam apkrovimui) katilo našumo reguliavimas, priklausomai nuo užsiduotos vandens temperatūros už katilo | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 2.2 | Kuras | Medienos granulės 6-8 mm | Siūlomas parametras – ______ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 2.3. | Degiklio užkūrimas iš šaltos būsenos | Automatinis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 2.4. | Degiklio tipas | Slankiojantys ardeliai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 2.5. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Siūloma garantija – _______ mėn. |  |
| 3. | Automatinis valdymas |  |  |  |  |
| 3.1. | Katilo cirkuliacinio siurblio valdymas. | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 3.2 | Šildymo sistemos cirkuliacinio siurblio valdymas. | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 3.3. | Karšto vandens siurblio valdymas | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 3.4 | Nustatytų parametrų palaikymas pagal lauko temperatūra. | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 3.5 | Trieigio vožtuvo valdymas | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 3.6 | Šilumokaičio valymo laiko parametrų nustatymas | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 3.7 | Pelenų iš katilo šalinimo laiko parametrų nustatymas | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 3.8 | Reikalavimai granulių padavimui iš kuro sandėliavimo talpos į tarpinę talpą | Turi būti automatinis tarpinės talpos papildymas nuo lygio jutiklių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 3.9. | Reikalavimai granulių padavimui iš tarpinės talpos į katilą | Granulių padavimo iš tarpinės talpos į katilo degiklį sistemos našumas turi būti automatiškai keičiamas priklausomai nuo katilo degiklio faktinio apkrovimo | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4. | Granulių sandėliavimo talpa |  |  |  |
| 4.1. | Tūris | Ne mažiau 10 m³ | Siūlomas parametras. Tūris - ___ m3 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ___ |  |
| 4.2. | Konstrukcija | Metalinė (cinkuota arba dažyta) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4.3. | Užpildymas | Turi būti įrengtas granulių sandėliavimo talpos užpildymas iš didmaišių. Talpos užpildymo anga, turi turėti sandarų dangtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4.4. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Siūloma garantija – ___ mėn. |  |