| Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1 |  |
| --- | --- |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKŲ DRUSKININKŲ „SAULUTĖ“ VAIKŲ AMBULATORINĖS ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS SKYRIAUS REMONTO DARBAI |  |
| Perkančioji organizacija (Užsakovas) | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius |
| Objektas | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Druskininkų „Saulutė“ vaikų ambulatorinės ankstyvosios reabilitacijos skyrius, Vytauto g.2 / Kurorto g. 5, Druskininkai |
| Bendrieji reikalavimai | Visi išvardinti darbai turi būti atliekami kokybiškai bei vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, higienos normomis ir reglamentais. Atliekant darbus turi būti naudojamos kokybiškos medžiagos, atitinkančios medicinos įstaigoms keliamus reikalavimus. Nustatyti remonto darbų reikalavimai patalpoms, įrangai gali būti keičiami atskiru Šalių sutarimu, pasirašant papildomus dokumentus. Visos naudojamos medžiagos privalo būti sertifikuotos, iki remonto darbų priėmimo-perdavimo momento Rangovas pateikia Užsakovui panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas. Apdailos medžiagų (plytelės, dažai, pvc danga ir pan.) spalviškumas ir dizainas derinami su Užsakovu. Visi remontuojamų patalpų sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu. Tik Užsakovui patvirtinus sprendinius bus galima pradėti vykdyti remonto darbus. Remonto darbų užbaigimas įteisinamas priėmimo – perdavimo aktu, sudarant komisiją į kurią įtraukiami Rangovo ir Užsakovo atstovai. |
| Statinio kategorija | Ypatingas statinys. |
| Remonto darbų apimtis | Preliminarus remontuojamas plotas – 277,24 m2. |
| Remonto darbų rangovo parinkimas | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu. |
| Remonto darbų atlikimo terminas | 120 kalendorinių dienų. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas 30 kalendorinių dienų. |
| Kontaktiniai asmenys | Albertas Kupinas, VULSK Druskininkų „Saulutė“ inžinerinio ūkio skyriaus vedėjas, albertas.kupinas@santa.lt; |
|  | AIŠKINAMASIS RAŠTAS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |
| I. BENDRIEJI STATYBOS DARBAI |  |
| Ardymo darbai | Kabinetuose ardoma esama grindų danga, koridoriuose grindų teraco danga paliekama, kur reikalinga - remontuojama. Koridoriuje demontuojamos esamos durys į rūsio laiptinę (1 vnt.). Pravalomos ventiliacijos šachtos iki stogo. Demontuojami neveikiantys ventiliacijos ortakiai, sanitariniai prietaisai, vamzdynai iki stovų, šviestuvai, pakabinamos lubos, grindjuostes, plytelės, seni kištukiniai lizdai ir jungikliai, elektros įvado ir paskirstymo skydeliai, elektros instaliacijos laidai ir įvadiniai kabeliai. |
| Bendrastatybiniai darbai | Pertvaros. Surenkamos naujos GKP pertvaros iš metalinių profilių ir dvigubo gipso kartono konstrukcijų su mineralinės vatos užpildu arba mūrijamos. Sienos. Atlikti patalpų remontą pašalinant visus pažeidimus, skilimus. Patalpų pažeistas, skilusias sienų vietas užglaistyti, skilusias vietas armuoti armavimo tinklu, jei yra poreikis atlikti ir tinkavimo darbus. Užtaisyti naujų instaliacijos kanalų vietas gipsinio tinko mišiniu. Pažeistus jau sumontuotus glaistymo kampus atstatyti arba sumontuoti naujus, durų montavimo vietose užtinkuoti angokraščius su tinkavimo kampais ir viską paruošti dažymui. Patalpas naujai perdažyti higieniniais, atspariais stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms, dažais. Dažų spalva derinama su užsakovu. Patalpose virš san. prietaisų (praustuvų, plautuvių) klijuojamos plytelės į plotį ir į viršų, kiekiai sprendžiami konkrečiu atveju vietoje. Plytelės esančios ant sienų (patalpose kur nenurodyta) paliekamos, pažeidus remonto metu atstatyti arba pakeisti naujomis. San. mazguose ardoma sena sienų apdaila – plastikinės dailylentės. Klijuojamos sienų, grindų plytelės. Lubos. montuojamos pakabinamos modulinės “Amstrong tipo lubos, 600 mm x 600 mm” moduliai. Sumontuotoje karkasinėje „Armstrong“ tipo konstrukcijoje pakeisti pažeistus modulius. Pažeistas remonto metu lubų konstrukcijas atstatyti arba pakeisti naujomis. Grindys. Tamburo ir koridoriaus (21D/1-1, 21D/1-2) pažeistas teraco grindų vietas sutvarkyti, judančias plyteles priklijuoti. Kur yra būtinybė, tose vietose naujai įrengiamas grindų išlyginamasis sluoksnis. Kabinetų (21D/1-15, 21D/1-14, 21D/1-13, 21D/1-12, 21D/1-11, 22D/1-24, 22D/1-24), registratūros (21D/1-3) bei vaiko kambario (22D/1-27) patalpose klijuojama ruloninė PVC grindų danga, užleidžiant ją ant sienų 10 cm. Sanitarinių patalpų (22D/1-25, 22D/1-26) grindys klijuojamos plytelėmis, atitinkančiomis slidumo klasės kategorijas. Durys. Koridoriuje (22D/1-2) į rūsio laiptinę statomos naujos dvivėrės durys atitinkančius priešgaisrinius reikalavimus (Gydymo paskirties pastatuose koridoriai ne rečiau kaip kas 42 m. turi būti suskirstyti ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis. Nurodytose EI 15 atsparumo ugniai pertvarose turi būti įrengiamos ne žemesnės kaip C3S200 klasės priešdūminės durys). Durų spalva balta, stiklas matinis, rakinamos. Durų kryptys derinamos objekte. Senos Hormann tipo durys valomos, plaunamos, pažeistos vietos dažomos. Palangės. betoninės vidaus palangės - šalinami dažai, lyginamos ir dažomos vandeniniais alkidiniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Ventiliacija. Įrengiamas natūralus ir mechaninis patalpų vėdinimas. Priešgaisrinio vandentiekio spintelės. Montuojamos naujos gaisrinio vandentiekio čiaupų spintelės komplekte su spintele gesintuvui (1 virštinkinė, 2- įleidžiamos) |
| Patalpos pavadinimas ir Nr. (21D4b ir 22D4b korpusai / patalpos kadastro Nr. – žr. priedai Nr. 2-3) | Remonto darbų sprendiniai |
| 1 – Registratūra A100 (patalpa 21D/ 1-3) | Sienos: dalinis sienų glaistymas, pataisant sienų skilimus, skyles ir užtaisytus naujos instaliacijos laidų kanalus. Dažomos higieniniais, atspariais stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms dažais. Grindys: - Šalinama sena grindų danga. - Grindų betono pagrindas lyginamas. - Klijuojama homogeninė PVC grindų danga, ne mažiau 2 mm. storio, suvirinama, 34/43 atsparumo trinčiai klasės; - Grindjuosčių vietoje danga lenkiama ir klijuojama ant sienos 10 cm aukščiu. Lubos: remontuojamos pakabinamos modulinės “Amstrong“ tipo lubos, 600 mm x 600 mm” moduliai; Palangės: betoninės palangės - šalinami dažai, lyginamos ir dažomos vandeniniais alkidiniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Santechnika: montuojamas praustuvas su maišytuvu, iš rūsio privedamas vandentiekis (karštas-šaltas vanduo) ir kanalizacijos vamzdynas. Inžineriniai tinklai: esami radiatoriai išvalomi, pažeistos vietos dažomos; dažomas šildymo sistemos vamzdynas; Elektros instaliacija: montuojama nauja el. instaliacija, kompiuterių tinklas 2 darbo vietoms ir spausdintuvui, montuojama nauja apšvietimo instaliacija. |
| 2 – Tambūras (21D/ 1-1) | Sienos: dalinis sienų glaistymas, pataisant sienų skilimus, skyles. Dažomos higieniniais, atspariais stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms dažais. Spalva derinama su užsakovu. Grindys: Šlifuojamos teraco grindys, klijuojamos „klibančios“ plytelės, montuojama 10 cm aukščio grindjuostė iš akmens masės plytelių; Lubos: remontuojamos pakabinamo modulinės “Amstrong“ tipo lubos, 600 mm x 600 mm” moduliai; Durys: į rūsio laiptinę esamų durų stiklas klijuojamas matine plėvele. |
| 2 – Koridorius (21D/ 1-2; 22D/ 1-1 dalis) | Sienos: dalinis sienų glaistymas, pataisant sienų skilimus, skyles. Dažomos higieniniais, atspariais stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms dažais. Spalva derinama su užsakovu. Grindys: Šlifuojamos teraco grindys, klijuojamos „klibančios“ plytelės, montuojama 10 cm aukščio grindjuostė iš akmens masės plytelių; Lubos: remontuojamos pakabinamo modulinės “Amstrong“ tipo lubos, 600 mm x 600 mm” moduliai; Durys: į rūsio laiptinę statomos naujos dvivėrės durys atitinkančios priešgaisrinius reikalavimus (Gydymo paskirties pastatuose koridoriai ne rečiau kaip kas 42 m. turi būti suskirstyti ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis. Nurodytose atsparumo ugniai pertvarose turi būti įrengiamos ne žemesnės kaip C3S200 klasės priešdūminės durys). Durų spalva balta, stiklas matinis, rakinamos. Varstoma viena dalis durų, varčia ne mažiau 90 cm. Durų kryptis derinama objekte. Inžineriniai tinklai: esami radiatoriai išvalomi, pažeistos vietos dažomos; dažomas šildymo sistemos vamzdynas; |
| 3 – Gydytojo kabinetas A123 (21D/1-15) | Sienos: kur reikia – sienų tinkavimas, geras sienų glaistymas, pataisant sienų skilimus, skyles ir užtaisytus naujos instaliacijos laidų kanalus. Dažomos higieniniais, atspariais stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms dažais. Grindys: - Šalinama sena grindų danga. - Grindų betono pagrindas lyginamas. - Klijuojama homogeninė PVC grindų danga, ne mažiau 2 mm. storio, suvirinama, 34/43 atsparumo trinčiai klasės; - Grindjuosčių vietoje danga lenkiama ir klijuojama ant sienos 10 cm aukščiu. Lubos: montuojamos naujos pakabinamo modulinės “Amstrong“ tipo lubos, 600 mm x 600 mm” moduliai; Durys. Esamos durys valomos, plaunamos, pažeistos vietos - dažomos. Palangės: betoninės palangės - šalinami dažai, lyginamos ir dažomos vandeniniais alkidiniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Santechnika: montuojamas praustuvas su maišytuvu, iš rūsio privedamas vandentiekis (karštas-šaltas vanduo) ir kanalizacijos vamzdynas Inžineriniai tinklai: esami radiatoriai išvalomi, pažeistos vietos dažomos; dažomas šildymo sistemos vamzdynas; Elektros instaliacija: montuojama nauja el. instaliacija, kompiuterių tinklas 1 darbo vietai ir spausdintuvui, montuojama nauja apšvietimo instaliacija. |
| 4 – Aptarimo kambarys A122 (21D/1-14) | Sienos: kur reikia – sienų tinkavimas, geras sienų glaistymas, pataisant sienų skilimus, skyles ir užtaisytus naujos instaliacijos laidų kanalus. Dažomos higieniniais, atspariais stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms dažais. Grindys: - Šalinama sena grindų danga. - Grindų betono pagrindas lyginamas. - Klijuojama homogeninė PVC grindų danga, ne mažiau 2 mm. storio, suvirinama, 34/43 atsparumo trinčiai klasės; - Grindjuosčių vietoje danga lenkiama ir klijuojama ant sienos 10 cm aukščiu. Lubos: montuojamos naujos pakabinamo modulinės “Amstrong“ tipo lubos, 600 mm x 600 mm” moduliai; Durys. Esamos durys valomos, plaunamos, pažeistos vietos - dažomos. Palangės: betoninės palangės - šalinami dažai, lyginamos ir dažomos vandeniniais alkidiniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Santechnika: montuojamas praustuvas su maišytuvu, iš rūsio privedamas vandentiekis (karštas-šaltas vanduo) ir kanalizacijos vamzdynas Inžineriniai tinklai: esami radiatoriai išvalomi, pažeistos vietos dažomos; dažomas šildymo sistemos vamzdynas; Elektros instaliacija: montuojama nauja el. instaliacija, TV tinklas 1 darbo vietai, montuojama nauja apšvietimo instaliacija. |
| 5 – Ergoterapeuto kabinetas A121 (21D/1-13) | Sienos: dalinis sienų glaistymas, pataisant sienų skilimus, skyles ir užtaisytus naujos instaliacijos laidų kanalus. Dažomos higieniniais, atspariais stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms dažais. Grindys: - Šalinama sena grindų danga. - Grindų betono pagrindas lyginamas. - Klijuojama homogeninė PVC grindų danga, ne mažiau 2 mm. storio, suvirinama, 34/43 atsparumo trinčiai klasės; - Grindjuosčių vietoje danga lenkiama ir klijuojama ant sienos 10 cm aukščiu. Lubos: remontuojamos pakabinamo modulinės “Amstrong“ tipo lubos, 600 mm x 600 mm” moduliai; Durys. Esamos durys valomos, plaunamos, jei reikia - dažomos. Palangės: betoninės palangės - šalinami dažai, lyginamos ir dažomos vandeniniais alkidiniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Santechnika: montuojamas praustuvas su maišytuvu, iš rūsio privedamas vandentiekis (karštas-šaltas vanduo) ir kanalizacijos vamzdynas Inžineriniai tinklai: esami radiatoriai išvalomi, pažeistos vietos dažomos; dažomas šildymo sistemos vamzdynas; Elektros instaliacija: montuojama nauja el. instaliacija, kompiuterių tinklas 1 darbo vietai, montuojama nauja apšvietimo instaliacija. |
| 6 – Logopedo kabinetas A120 (21D/1-12) | Sienos: dalinis sienų glaistymas, pataisant sienų skilimus, skyles ir užtaisytus naujos instaliacijos laidų kanalus. Dažomos higieniniais, atspariais stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms dažais. Grindys: - Šalinama sena grindų danga. - Grindų betono pagrindas lyginamas. - Klijuojama homogeninė PVC grindų danga, ne mažiau 2 mm. storio, suvirinama, 34/43 atsparumo trinčiai klasės; - Grindjuosčių vietoje danga lenkiama ir klijuojama ant sienos 10 cm aukščiu. Lubos: remontuojamos pakabinamo modulinės “Amstrong“ tipo lubos, 600 mm x 600 mm” moduliai; Durys. Esamos durys valomos, plaunamos, jei reikia - dažomos. Palangės: betoninės palangės - šalinami dažai, lyginamos ir dažomos vandeniniais alkidiniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Santechnika: montuojamas praustuvas su maišytuvu, iš rūsio privedamas vandentiekis (karštas-šaltas vanduo) ir kanalizacijos vamzdynas Inžineriniai tinklai: esami radiatoriai išvalomi, pažeistos vietos dažomos; dažomas šildymo sistemos vamzdynas; Elektros instaliacija: montuojama nauja el. instaliacija, kompiuterių tinklas 1 darbo vietai ir spausdintuvui, montuojama nauja apšvietimo instaliacija. |
| 7 – Psichologo kabinetas A119 (21D/1-11) | Sienos: dalinis sienų glaistymas, pataisant sienų skilimus, skyles ir užtaisytus naujos instaliacijos laidų kanalus. Dažomos higieniniais, atspariais stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms dažais. Grindys: - Šalinama sena grindų danga. - Grindų betono pagrindas lyginamas. - Klijuojama homogeninė PVC grindų danga, ne mažiau 2 mm. storio, suvirinama, 34/43 atsparumo trinčiai klasės; - Grindjuosčių vietoje danga lenkiama ir klijuojama ant sienos 10 cm aukščiu. Lubos: remontuojamos pakabinamo modulinės “Amstrong“ tipo lubos, 600 mm x 600 mm” moduliai; Durys. Esamos durys valomos, plaunamos, jei reikia - dažomos. Palangės: betoninės palangės - šalinami dažai, lyginamos ir dažomos vandeniniais alkidiniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Santechnika: montuojamas praustuvas su maišytuvu, iš rūsio privedamas vandentiekis (karštas-šaltas vanduo) ir kanalizacijos vamzdynas Inžineriniai tinklai: esami radiatoriai išvalomi pažeistos vietos dažomos; dažomas šildymo sistemos vamzdynas; Elektros instaliacija: montuojama nauja el. instaliacija, kompiuterių tinklas 1 darbo vietai, montuojama nauja apšvietimo instaliacija. |
| 8 – Kineziterapijos kabinetas A118 (22D/1-24) | Sienos: kur reikia – sienų tinkavimas, geras sienų glaistymas, pataisant sienų skilimus, skyles ir užtaisytus naujos instaliacijos laidų kanalus. Dažomos higieniniais, atspariais stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms dažais. Grindys: - Šalinama sena grindų danga. - Grindų betono pagrindas lyginamas. - Klijuojama homogeninė PVC grindų danga, ne mažiau 2 mm. storio, suvirinama, 34/43 atsparumo trinčiai klasės; - Grindjuosčių vietoje danga lenkiama ir klijuojama ant sienos 10 cm aukščiu. Lubos: montuojamos naujos pakabinamo modulinės “Amstrong“ tipo lubos, 600 mm x 600 mm” moduliai; Durys. Sienoje į koridorių formuojama anga durims, montuojamos naujos Horman tipo metalinės durys, varčios plotis ne mažiau kaip 900 mm; Palangės: betoninės palangės - šalinami dažai, lyginamos ir dažomos vandeniniais alkidiniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Santechnika: montuojamas praustuvas su maišytuvu, iš rūsio privedamas vandentiekis (karštas-šaltas vanduo) ir kanalizacijos vamzdynas Inžineriniai tinklai: esami radiatoriai išvalomi, pažeistos vietos dažomos; dažomas šildymo sistemos vamzdynas; Elektros instaliacija: montuojama nauja el. instaliacija, kompiuterių tinklas 1 darbo vietai, medicininei įrangai, montuojama nauja apšvietimo instaliacija. Pertvaros. Tarp 8 ir 9 kabinetų montuojama nauja sienos GKP pertvara iš metalinių profilių ir dvigubo gipso kartono konstrukcijų su mineralinės vatos užpildu. |
| 9 – Socialinio darbuotojo kabinetas A117 (22D/ 1-24) | Sienos: kur reikia – sienų tinkavimas, geras sienų glaistymas, pataisant sienų skilimus, skyles ir užtaisytus naujos instaliacijos laidų kanalus. Dažomos higieniniais, atspariais stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms dažais. Grindys: - Šalinama sena grindų danga. - Grindų betono pagrindas lyginamas. - Klijuojama homogeninė PVC grindų danga, ne mažiau 2 mm. storio, suvirinama, 34/43 atsparumo trinčiai klasės; - Grindjuosčių vietoje danga lenkiama ir klijuojama ant sienos 10 cm aukščiu. Lubos: montuojamos naujos pakabinamo modulinės “Amstrong“ tipo lubos, 600 mm x 600 mm” moduliai; Durys. Esamos durys valomos, plaunamos, jei reikia - dažomos. Palangės: betoninės palangės - šalinami dažai, lyginamos ir dažomos vandeniniais alkidiniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Santechnika: montuojamas praustuvas su maišytuvu, iš rūsio privedamas vandentiekis (karštas-šaltas vanduo) ir kanalizacijos vamzdynas Inžineriniai tinklai: esami radiatoriai išvalomi, pažeistos vietos dažomos; dažomas šildymo sistemos vamzdynas; Elektros instaliacija: montuojama nauja el. instaliacija, kompiuterių tinklas 1 darbo vietai ir spausdintuvui, montuojama nauja apšvietimo instaliacija. Pertvaros. Tarp 8 ir 9 kabinetų montuojama nauja sienos GKP pertvara iš metalinių profilių ir dvigubo gipso kartono konstrukcijų su mineralinės vatos užpildu. |
| 10 – Vaiko kambarys A-103 (22D/ 1-27) | Sienos: dalinis sienų glaistymas, pataisant sienų skilimus, skyles ir užtaisytus naujos instaliacijos laidų kanalus. Dažomos higieniniais, atspariais stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms dažais. Grindys: - Šalinama sena grindų danga. - Grindų betono pagrindas lyginamas. - Klijuojama homogeninė PVC grindų danga, ne mažiau 2 mm. storio, suvirinama, 34/43 atsparumo trinčiai klasės; - Grindjuosčių vietoje danga lenkiama ir klijuojama ant sienos 10 cm aukščiu. Lubos: remontuojamos pakabinamo modulinės “Amstrong“ tipo lubos, 600 mm x 600 mm” moduliai; Durys. Esamos durys valomos, plaunamos, jei reikia - dažomos. Palangės: betoninės palangės - šalinami dažai, lyginamos ir dažomos vandeniniais alkidiniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Santechnika: montuojamas praustuvas su maišytuvu, iš rūsio privedamas vandentiekis (karštas-šaltas vanduo) ir kanalizacijos vamzdynas Inžineriniai tinklai: esami radiatoriai išvalomi, pažeistos vietos dažomos; dažomas šildymo sistemos vamzdynas; Elektros instaliacija: montuojama nauja el. instaliacija, apšvietimo instaliacija. |
| 11 – WC (22D/ 1-26) | Sienos: ardomos sienų apdailinės plastikinės lentelės, Sienos paruošiamos plytelių klijavimui, klijuojamos plytelės. Grindys: - Šalinama sena grindų danga; - Grindų betono pagrindas lyginamas; - Klijuojamos neslidžios akmens masės grindų plytelės Lubos: montuojamos naujos “Amstrong“ tipo modulinės lubos, 600mm x 600mm” moduliai. Durys. Esamos durys valomos, plaunamos, jei reikia – dažomos, duryse montuojamos ventiliacijos grotelės. Santechnika: seni santechnikos prietaisai išmontuojami, išardoma dušo kabinos vieta, montuojami nauji santechnikos prietaisai – unitazas, praustuvė maišytuvas. Elektros instaliacija: montuojama nauja el. instaliacija, apšvietimo instaliacija. Įranga: montuojami nauji tualetinio popieriaus, skysto muilo talpos, rankų el. džiovintuvai |
| 12 – WC ŽN (22D/ 1-25) | Sienos: ardomos sienų apdailinės plastikinės lentelės, Sienos paruošiamos plytelių klijavimui, klijuojamos plytelės. Grindys: - Šalinama sena grindų danga; - Grindų betono pagrindas lyginamas; - Klijuojamos neslidžios akmens masės grindų plytelės. Lubos: montuojamos naujos “Amstrong“ tipo modulinės lubos, 600mm x 600mm” moduliai. Durys. Esamos durys valomos, plaunamos, jei reikia – dažomos, duryse montuojamos ventiliacijos grotelės. Santechnika: montuojami nauji, žmonėms su negalia pritaikyti santechnikos prietaisai – unitazas, praustuvė, maišytuvas. Elektros instaliacija: montuojama nauja el. instaliacija, apšvietimo instaliacija. Įranga: montuojami nauji tualetinio popieriaus, skysto muilo talpos, rankų el. džiovintuvai |
| TS - 1 METALINĖS DURYS, LAUKO DURYS 1.1. Durys susideda iš varčios, staktos ir uždarymo mechanizmų (spyna, rankena). 1.2. Durys turi būti: 1.2.1. atsparios įprastoje aplinkoje esantiems mechaniniams, fiziniams ir cheminiams poveikiams - smūgiams, vibracijai, drėgmės ir temperatūros pokyčiams bei korozijai. 1.2.2. lengvai atidaromos ir uždaromos jas įprastai naudojant. Žemiau paminėti reikalavimai taikomi metalinėms durims: 1.2.3. Dažų sluoksnis turi būti stiprus ir lygus, be nepadengtų vietų, išskyrus viršutinį ir apatinį kraštą bei staktos ir slenksčio kraštus prie sienos (reikalavimas galioja metalinėms durims). 1.2.4. šilumos ir garso izoliacijai naudojamos medžiagos, kurios gaisro atveju neišskiria nuodingų dujų ar daug dūmų. 1.2.5. su tvirta dviguba durų plokšte, ne mažiau 40 mm storio, iš 3-ijų pusių falcuota (storas falcas). Ne mažiau kaip 0,6 mm storio cinkuota plieninė skarda. 1.3. Plieninės durys tiekiamos su stabilia 1,5 mm +/- 0,1 mm storio sistemine kampine stakta ir su sandarinimo profiliu. 1.4. Sanitariniuose mazguose metalinės durys su ventiliacijos grotelėmis. 1.5 PVC Lauko durų dizainas turi atitikti ligoninėje esančių lauko durų dizainą. TS - 2 GRINDŲ DANGOS Grindų konstrukcijos įrengimas susideda iš pagrindo, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimo, hidroizoliacijos įrengimo, grindų betonavimo ir dangos įrengimo. 2.1. PVC dangos įrengimas 2.1.1 Grindų danga turi būti iš vientisos PVC medžiagos. Nusidėvėjimui tinkamo sluoksnio storis ne mažiau kaip 2 mm, spalva įlieta per visą sluoksnio storį, tolygi ir patvari su aukšto atsparumo trinčiai ir dilimui rodikliais. Absoliučios liekamosios deformacijos neturi viršyti 0,5 mm. 2.1.2 Danga neturi kaupti statinės elektros ir išskirti toksiškų cheminių medžiagų, turi būti atspari rūgštims, šarmams, naftos produktams, mechaniniams veiksniams, nedegi, nelaidi garsui. 2.2. PVC Grindjuostės 2.2.1. Grindjuostes įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų, jei nenurodyta kitaip. 2.2.2. Grindjuostės turi būti iš tos pačios medžiagos, kaip ir grindų danga, nurodyto aukščio (100 mm.), užlenktos ir klijuojamos prie sienos paviršiaus. 2.3. Grindų klijavimas plytelėmis 2.3.1. Įrengiant plytelių dangą pagrindas turi būti kietas. Esant reikalui turi būti suformuoti nuolydžiai į vandens nubėgimo trapus. 2.3.2. Kloti plyteles reikia, išlaikant statų kampą ir simetriškai. Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis pačiomis linijomis. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. Inžinerinių tinklų praėjimo vietose siūlės turi būti hermetinamos ir uždengiamos plastikiniais ar metaliniais žiedais, siūlės su sienomis drėgnose patalpose taip pat turi būti hermetiškos. 2.3.3. Siūlės turi būti tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį. Siūlės glaistomos specialiu glaistu pagal gamintojo rekomendacijas. Siūlės glaistomos specialiu glaistu, atspariu pelėsiams. Glaistų, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas siūlių paviršius būtų lygus, neporėtas, neįgerti purvo, lengvai valomas, nekeisti spalvos. Akmens masės plytelės turi būti parinktos pagal patalpų paskirtį, atitinkamai skirtingo storio, stiprumo, neslidžios, didelėms apkrovoms. TS – 3 SIENŲ APDAILA 3.1. Sienų paruošimas. Bendroji dalis. 3.1.1.Visi sienų paviršiai prieš dažant ar klijuojant plyteles ar pan., turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs; 3.1.2.Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai užrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, šlifuojami, po to glaistomi gruntuojami ir svidinami (šlifuojami); 3.1.3. Gipso kartono pertvaros netinkuojamos, glaistomos ir gruntuojamos; 3.1.4. Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais gramdikliais ir šepečiais; 3.1.5. Rūdys pašalinamos cheminiu rudžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas; 3.1.6. Nuo naujai galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba; 3.1.7. Dulkės nuo paviršiaus nusiurbiamos; 3.1.8. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje; 3.1.9. Grunto dugnas turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas; 3.1.10. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti prieš dedant kitą, dengiamasis sluoksnis nedaromas kol Užsakovo atstovas nepriima anksčiau atliktų darbų; 3.2. Sienų klijavimas plytelėmis 3.2.1 Keraminės glazūruotos plytelės turi būti ne mažiau 6 mm storio. 3.2.2 Vandens sugeriamumas <16, stiprumas lenkimui (kgf/cm2) >12 (120), išlinkimas <0.8 mm, ant paviršiaus neturi atsirasti mikro trūkimų, jas įkaitinus ir atšaldžius. 3.3.3 Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto paviršiaus pagal gamintojų rekomendacijas. 3.3.4 Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. Plytelės kloti su 2-2.5 mm storio siūlėmis. Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis. Siūles užpildyti leidžiama tik užbaigus visus pagrindinius statybos darbus. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos. 3.3.5 Paviršiai prieš plytelių klojimą turi būti paruošiami kaip tinkavimui TS – 4 LUBŲ APDAILA TS – 4.1. Modulinės kabinamos lubos 4.1.1 Pakabinamos lubos turi būti montuojamos po to, kai bus sumontuotas jų pakabinimo karkasas. 4.1.2 Pakabinamų lubų karkasą būtina įrengti iš nedegių sunkiai degių medžiagų, o užpildui leidžiama naudoti ir degias medžiagas, išskyrus bendro naudojimo koridorius, laiptines, vestibiulius, holus ir foje. Juose draudžiama įrengti lubas iš degių skydų, plokščių, polimerinių plėvelių gaminių. 4.1.3 Prieš įrengiant pakabinamas lubas, viso pertvarų ir sienų dalys, esančios virš pakabinamų lubų, turi būti užsandarintos, be plyšių ir angų, remtis į perdangos konstrukciją. Esant dideliam pakabinamų lubų plotui patalpoje, ertmės turi būti padalintos nedegiomis diafragmomis į zonas, ne didesnes kaip 54 m2. 4.1.4 Pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti tiekiami su higieniniais ir degumo bandymų sertifikatais (pažymėjimais), išduodamais Valstybinio visuomenės sveikatos centro ir gaisrinio tyrimo centro. 4.1.5 Modulinės kabinamos lubos montuojamos iš standartinių plokščių (600 x 600 dydžio), naudojant aliuminio kabinimo tinklelį. 4.1.6 Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vedinimui ir pan.) atitinkamai numatyti papildomą tinklelio tvirtinimą. 4.1.7 Pakabinamos lubos turi būti plaunamos vandeniu su plovimo priemonėmis. 4.1.8 Lubos montuojamos tik sausose ir išvalytose patalpose, kuriose jau sumontuoti langai, durys, paklota grindų danga. 4.1.9 Vėdinimo ortakiai, elektros apšvietimo ir kita inžinerine įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. 4.1.10 Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžeminamos. 4.1.11 Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvo kontūrą. 4.1.12 Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 4.1.13 Gaminiai turi būti pateikti su: -gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; -specifikacija; -interjero ir eksterjero naudojimu, -spalvos nuoroda; -įrengimo instrukcija; -pagaminimo data. Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. |  |
| II. ELEKTROTECHNIKA |  |
|  | Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, brėžinius. Be to, prieš pradedant darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo raštišką sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo brėžinių ir specifikacijų. Visi naudojami šviestuvai turi būti LED technologijos, tarnavimo laikas ne mažiau 40 000 val. Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui el. energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: - 230 V, 5%; - dažnis 50 Hz. Įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Apšvietimo šviestuvų keitimas Atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančias higieninių ir apšvietimo normas naujai keičiami apšvietimo šviestuvai (toliau - LED šviestuvai) įrengiami vietoje esamų šviestuvų. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. |

III. ELEKTRONINIAI RYŠIAI

- Kompiuterių – telefonų tinklas

Kiekvienai darbo vietai projektuoti ir įrengti ne blogiau, kaip UTP Cat6 kategorijos universalų kompiuterių ir telefonų tinklą numatant rozetę su 2 x RJ45 tipo lizdais. Kompiuterių tinklai kabinetuose įrengiami pagal darbo vietų išdėstymą, pateiktą ir suderintą su užsakovu kiekviename konkrečiame kabinete. Kiekvienai darbo vietai vedami nauji kabeliai iki komutacinės spintos. Tinklo kabeliai suvedami į ryšių komutacine spinta (Patalpos Nr. VDA105.2). Kompiuteriniai tinklai patalpose projektuojami ir įrenginėjami pagal vietų išdėstymą ir užsakovo pateiktą užduotį:

- Kiekvienai darbo vietai projektuojamas ir įrenginėjamas ne žemesnės kaip UTP Cat6 kategorijos universalus kompiuterinis – telefoninis tinklas numatant rozetę su 2xRJ45 tipo lizdais.

- Kiekvienam įrenginiui (IP domofonams, bevielio ryšio įrenginiams, praėjimo kontrolės įrenginiams ir kt.) numatomi ir įrenginėjami 1xRJ45 lizdai.

Komutacinės spintos įranga (komutacinės panelės, laikikliai, kabelių tvarkymo panelės, komutaciniai kabeliai, parenkama pagal remontuojamo skyriaus darbo vietų skaičių patalpose. Komutacinių kabelių kiekis paskaičiuojamas pagal padarytų pajungimo vietų skaičių (kiekvienam lizdui skaičiuojami du komutaciniai kabeliai, pajungimui spintoje ir darbo vietoje). Komutacinių kabelių ilgiai parenkami pagal vietą. Kabeliai patalpose iki viršlubinės erdvės turi būti tiesiami paslėptuoju būdu PVC, PE vamzdžiuose (turi tilpti ne mažiau kaip 3 kabeliai). Viršlubinėje erdvėje kabeliai klojami ant jiems skirtų specialių kopėtėlių. Rozečių apdaila parenkama, derinant su elektros lizdais. Telekomunikacijų rozečių montavimas numatomas šalia elektros lizdų, griežtai tame pačiame aukštyje bei išlaikant vienodus atstumus. Telekomunikacijų rozetės tvirtinamos į sienoje įleistas montažines dėžutes. Tinklo kabeliams kloti koridoriuose virš pakabinamų lubų projektuojamos telekomunikacijų kabelinės kopėtėlės. Virš pakabinamų lubų, kur nėra kopėtėlių, bei sienose kabeliai klojami PVC vamzdeliuose. Numatomas reikiamas aktyvinės tinklo įrangos kiekis. Įrenginėjamų ryšio linijų patalpų suvestine.

| Eil. Nr. | Patalpos pavadinimas ir Nr. (patalpos kadastro Nr. / korpuso Nr.) | RJ45 lizdų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Plano Nr. 1 Registratūra A100 (1-3 / 21D) | 5 |
|  | Plano Nr. 3 Gydytojo kabinetas A123 (1-15 / 21D) | 3 |
|  | Plano Nr. 4 Aptarimo kambarys A122 (1-14 / 21D) | 1 |
|  | Plano Nr. 5 Ergoterapeuto kabinetas A121 (1-13 / 21D) | 2 |
|  | Plano Nr. 6 Logopedo kabinetas A120 (1-12 / 21D) | 2 |
|  | Plano Nr. 7 Psichologo kabinetas A119 (1-11 / 21D) | 2 |
|  | Plano Nr. 8 Kineziterapijos kabinetas A118 (1-24 /22D) | 2 |
|  | Plano Nr. 9 Socialinio darbuotojo kabinetas A117 (1-24 /22D) | 3 |
|  | Plano Nr. 10 Vaiko kambarys A103 (1-27 /22D) | 1 |
|  | Plano Nr.2. Koridorius (1-2/21D; 1-1 /22D) | 4 |

  - Metalinis kabelinis kanalas/lovelis.

- Skirtos kabelių pratraukimui nuo komutacinės spintos iki PVC, PE vamzdžių.

- Komplekte reikiamas kiekis tvirtinimo ir sujungimų detalių.

  - Vamzdžiai PE, PVC

- PVC (polivinilchloridas), PE (polietilenas).

- Priklausomai nuo poreikių - gofruoti arba tiesūs vamzdžiai.

- Į komplektaciją įeina ir visi vamzdžių tvirtinimo bei tarpusavio jungimo elementai.

- Vamzdžių diametras: pagal poreikius d20, d25, d32, d50, d63, d110

  - Komutacinė panelė

- Lizdų skaičius: 24 (įmontuoti į komutacinę panelę).

- Visos lizdų pozicijos sunumeruotos.

- Jungčių tipas: RJ45.

- Tvirtinimas: Pritaikyta 19‘ rėmui.

- Ne daugiau kaip 1U aukščio.

- Standartas: EIA / TIA 568A / T568B, ISO / IEC 11801.

- Kategorija: 6.

  - Kabelių sutvarkymo panelė

- Tvirtinimas: Pritaikyta 19‘ rėmui.

- Ne daugiau kaip 1U aukščio.

- Kabelių sutvarkymo panelė su žiedais.

  - Ryšių kištukinis lizdas su rozete RJ45 UTP kat. 6 2xRJ45

- Rozetės montuojamos įleidžiant į sieną. Įleidžiant į sieną naudojamos instaliacinės dėžutės.

- Komplektuojamos su neekranuotu 2xRJ45 lizdu (darbo dažnis 250MHz).

- Atitinka 6 kategoriją.

- Rozetės atitinka standartus ISO/IES 11 801.

- Medžiaga neturi halogenų ir švino.

- Komplekte su apdailiniu rėmeliu ir instaliacine dėžute.

- Rozečių spalvą ir modelį derinti su elektros rozetėmis.

  - Ryšių kištukinis lizdas su rozete RJ45 UTP kat. 6 1xRJ45

- Rozetės montuojamos įleidžiant į sieną.

- Įleidžiant į sieną naudojamos instaliacinės dėžutės.

- Komplektuojamos su neekranuotu 1xRJ45 lizdu (darbo dažnis 250MHz).

- Atitinka 6 kategoriją.

- Rozetės atitinka standartus ISO/IES 11 801.

- Medžiaga neturi halogenų ir švino.

- Rozečių spalvą ir modelį derinti su elektros rozetėmis.

  - Kompiuterinio ryšio kabelis

- Neekranuotas 6 kategorijos kompiuterių tinklų kabelis.

- Laidininkas: vario viela.

- Išorinis apvalkalas LSZH.

- Porų skaičius 4;

- Porų spalvos: mėlyna-balta, oranžinė-balta, žalia-balta, ruda-balta;

- Temperatūra darbo metu 0°C iki +50°C;

- Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B;

  - Apjungimo kabelis

- Tipas UTP Cat6

- Jungtis RJ45-RJ45

- Ilgis 1 arba 2 metru.

  - PoE Tinklo komutatorius (24x1Gbps+4xSFP+)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas |
| --- | --- | --- |
|  | Licencijos | Turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). Komutatorius turi būti suderinamas su CiscoPrimeInfrastructure valdymo sistema (išplėtimo licencijų Cisco prime infrastructure pateikinėti nereikia) . Komutatorius laikomas suderinamu, jeigu yra galimybė atlikti šias funkcijas: - Automatiniu būdu įtraukti komutatorių į valdymo sistemą, skanuojant tinklą ir naudojantis nurodytais prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. - Surinkti komutatoriaus inventorizacijos informaciją: tipas, modelis, programinė įranga, serijinis numeris. - Atlikti vieno ar daugiau suderinamų komutatorių programinės įrangos atnaujinimą arba keitimą. - Surinkti ir saugoti komutatoriaus konfigūracijos atsargines kopijas. - Keisti vieno ar daugiau suderinamų komutatorių konfigūraciją naudojant konfigūracijos šablonus. - Stebėti (angl. monitor) komutatoriaus apkrovos (CPU, atminties), prievadų klaidų ir apkrovos parametrus. - Pranešti (angl. alarm) apie pasiektas komutatoriaus apkrovos (CPU, atminties), prievadų klaidų ir apkrovos parametrų vertes. - Atvaizduoti suderinamų komutatorių tarpusavio sujungimų topologiją pagal aptiktus esamus sujungimus. - Atvaizduoti ir valdyti komutatoriaus prievadų konfigūraciją. |
|  | Konstrukcija | Ne daugiau kaip 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo ausimis, skirtomis pritvirtinti siūlomą įrangą spintoje. Korpuse turi būti integruota RFID žymę (angl. tag) |
|  | El. maitinimas, maitinimo šaltiniai | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. karšto keitimo („hotswap“) maitinimo šaltinio įmontuoto į siūlomą komutatorių, su galimybe pajungti dubliuojantį antrą maitinimo šaltinį. Maitinimo šaltinio galimumas parenkamas taip, kad užtikrinti maitinimu visus komutatoriaus komponentus. Komplektuojami su maitinimo kabeliais maitinimo šaltiniui. |
|  | Įrenginio prievadai | - Ne mažiau kaip 24x100/1000Base-T prievadai su PoE, suminė portų galia ne mažesnė nei 370W. - Ne mažiau kaip 4x10Gbps integruotų SFP+ prievadu. - Ne mažiau kaip 1x10/100Mbps RJ45 valdymo prievadas. - Turi būti miniUSB valdymo prievadas ne mažiau kaip 1 vnt. |
|  | Procesorius | Ne prastesnis nei 1.4 GHz, 4 brandulių integruotas ARM. |
|  | Flash tipo atminties dydis | Ne mažesnė kaip 4 GB. |
|  | DRAM tipo atminties dydis | Ne mažesnė kaip 2 GB. |
|  | Kelių komutatorių sujungimas (stacking) | Galimybė sujungti kelis komutatorius į vieną loginį panaudojant didelio pralaidumo (ne mažiau kaip 80 Gbps) specialios paskirties jungtį (stacking). Maksimalus strekuotu komutatorių skaičius ne mažiau kaip 8. Visi vieno tipo komutatoriai turi turėti galimybę stekuotis tarpusavyje. |
|  | Komutavimo pajėgumas | - Ne mažiau kaip 128 Gbps - Ne mažiau kaip 95.2 Mpps skaičiuojant IPv4 64 baitų ilgio paketais |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau 16 000 įrašų |
|  | Komutavimo funkcionalumas | - IEEE 802.1w RapidSpanningTree protokolas, o taip pat SpanningTreePlus - IEEE 802.1s MultipleSpanningTree protokolas. - IEEE 802.1Q VLAN - Ne mažiau kaip 4096 VLAN ID (identifikacinių numerių). - Ne mažiau kaip 512 SVIs - IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas - Ne mažiau kaip 9198 baitų maksimalus komutuojamų (Jumboframes) kadrų ilgis - Dinaminio VLAN sukūrimo ir paskirstymo protokolo (VTP) palaikymas – integravimui su esamo tinklo konfigūracija - Privataus VLAN palaikymas (PVLAN) |
|  | Multicast funkcionalumas | Daugialypė transliacija – PIM, PIM SM. Maršruto skalė ne mažiau 1000 maršrutų. |
|  | Kitas funkcionalumas | Loginių kanalų sujungimo protokolų palaikymas: - Portų agregacijos protokolas (PAgP) - Jungčių agregacijos protokolas (LACP) - RSPAN analizatorius. - Kaimyninių įrenginių aptikimo protokolas CDP. Naudojamos elektros energijos valdymas ir taupymas, aktyvuojant taupųjį režimą, kai komutatorius neturi apkrovimo ar po darbo valandų. Automatinis atskiro porto elektros energijos suvartojimo sumažinimas iki minimumo, jei jis nėra aktyvus Automaticmedia-dependentinterfacecrossover (MDIX) |
|  | Saugumo funkcionalumas | - IP paketų filtrai atskiram prievadui pagal: - siuntėjo / gavėjo IP adresą. - siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį. - Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių. - Patobulintas saugumas naudojant AES-128MACsecstandarta. - Apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping) |
|  | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | IP paketų klasifikavimas ir žymėjimas pagal: - MAC adresus. - gavėjo / siuntėjo IP adresus. - gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. - Eilių skaičius kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8. - ACL pagrįsta QoS klasifikacija (L2, L3, L4). - DSCP. |
|  | Valdymas ir stebėjimas | - Komandinės eilutės sąsaja (angl. command line interface) - SSHv2 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), Telnet. - SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų) - Nuotolinis stebėjimas (RMON); - Unifikuoti vartotojų vardai ir slaptažodžiai tarp CLI ir SNMP - RADIUS, TACACS+ - Komutuojamų portų stebėjimas (SPAN) L1 lygyje Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu. |
|  | Standartai | - IEEE 802.1x - IEEE 802.1x-Rev - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3af - IEEE 802.3at - IEEE 802.3x fullduplexon 10BASE-T, 100BASE-TX, ir 1000BASE-T ports - IEEE 802.1D SpanningTreeProtocol - IEEE 802.1p CoSprioritization - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.1AE - 128-bit AES MACsecinternetworkdeviceencryptionwithMACsecKeyAgreement (MKA) - IEEE 802.3bz (tik mGig PKG SKU’s) - IEEE 802.3an (10GBase-T) (tik mGig PKG SKU’s) - RMON I ir II standartas - SNMPv1, v2c, ir v3 |
|  | Veikimo sąlygos | - Palaikoma veikimo temperatūra turi būti nuo -5° C iki 40°C; - Palaikoma veikimo drėgmė nuo 5% iki 90% |
|  | Elektromagnetines spinduliuotės emisijos sertitifikacijos, saugumo standartai | Turi būti šios elektromagnetines spinduliuotės emisijos sertitifikacijos ir saugumo standartai: - CISPR 32 Class A - EN 60950-1 Second Edition - IEC 60950-1 Second Edition; - EN 55035 |
|  | Kiti reikalavimai | Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją). |

- Bevielis kompiuteriu tinklas.

Visose remontuojamose patalpose projektuoti ir įrengti bevielį kompiuterinį tinklą (pilnas remonto zonos padengimas). Numatyti visą reikiamą techninę ir programinę įrangą. Tinklo valdymo programinė įranga turi būti suderinama su šiuo metu ligoninėje naudojamais kompiuterinio tinklo valdymo programiniais sprendimais ir kita tinklo infrastruktūra. Kiekvienam Bevielio ryšio prieigos taškui numatomi ir įrenginėjami 1xRJ45 lizdai bendroje erdvėje koridorius.

  - Bevielio ryšio prieigos taškų techniniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas |
| --- | --- |
|  | Siūloma įranga turi būti specializuotas įrenginys, susidedantis iš techninės bei programinės įrangos. Visa įrenginyje instaliuota programinė įranga turi būti specializuota programinė įranga numatytoms funkcijoms atlikti, užtikrinanti įrenginio veikimo patikimumą bei saugumą. |
|  | - Ne mažiau kaip 1 x 100/1000 BASE-T Ethernet RJ-45 sąsaja su Power over Ethernet (PoE). - Ne mažiau kaip 1 x 100/1000BASE-T Ethernet RJ-45 sąsaja naudojama pralaidumo didinimui - agregavimui. (Taip pat gali būti siūlomas vietoj 2x RJ-45 sąsajų lygiavertis variantas su viena RJ-45 sąsaja palaikanti ne mažiau kaip 1 x 100/1000/2500BASE-T (IEEE 802.3bz standartą). - Ne mažiau kaip 1 x USB 2.0. - Valdymo konsolės sąsaja (RJ-45). |
|  | Palaikomi radijo ryšio standartai ne blogiau kaip: - IEEE 802.11a/b/g - IEEE 802.11n - IEEE 802.11h - IEEE 802.11d - IEEE 802.11ac 802.11 DFS standartų palaikymas. |
|  | Teorinis maksimalus pralaidumas: ne mažiau nei 2000 Mbps naudojant 802.11ac standartą; ne mažiau nei 2 Gbps agreguotas srautas naudojant abu radio (dual-radio). |
|  | Integruotos vidinės antenos, ne mažiau nei 4x4 MIMO architektūra: - 2.4 GHz, ne mažiau kaip 3 dBi. - 5 GHz, ne mažiau kaip 4 dBi. |
|  | Palaikomi saugumo standartai ne blogiau kaip: - IEEE 802.11i. - Wi-Fi Protected Access: WPA, WPA2, WPA3. - Advanced Encryption Standard (AES). - IEEE 802.1x. |
|  | Turi palaikyti šiuos autentikavimo protokolus: - EAP-Transport Layer Security (TLS). - EAP-Tunneled TLS (TTLS) arba Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2 (MSCHAPv2). - Protected EAP (PEAP) v0 arba EAP-MSCHAPv2. - EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST). - PEAP v1 arba EAP-Generic Token Card (GTC). - EAP-Subscriber Identity Module (SIM). |
|  | Įrenginys turi būti pilnai suderinamas ir valdomas per AIR-CT5520-50-K9 centralizuotą bevielio tinklo valdiklį bei su naujesne valdikio serija WLC 9800, prieigos taškas turi būti pateikiamas su valdymo licencija. |
|  | Eksploatacijos temperatūra nuo 0 iki 50°C, drėgnumas nuo 10% iki 90%. |
|  | Turi atitikti šiuos standartus: EN 301 893, EN 60601. |
|  | Įrenginys turi būti montuojamas ant sienų ar lubų. Montavimo detalės (laikiklis, varžtai) turi būti pateiktos kartu su įranga. |
|  | Įrenginys turi būti maitinamas nuotoliniu būdu tuo pačiu UTP (Ethernet) duomenų kabeliu atitinkant IEEE 802.3af arba IEEE 802.3at standartą. |
|  | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Refurbished“) įrangos. Įranga turi būti skirta naudojimui Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pateikti siūlomos įrangos gamintojo tai patvirtinanti raštą. |
|  | Registracija: įranga tūri būti registruota siūlomos įrangos gamintojo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu. Turi būti galimybė su įrangos serijiniu numeriu tai patikrinti gamintojo sistemoje. |

- Televizinis  tinklas

Projektuojama ir įrenginėjama TV+IP televizija. Rozetes tipas: TV+1xRJ45 kištukinis lizdas įrenginėjimas su elektros rozetė. TV tinklo kabeliai suvedami į ryšių komutacine spinta kuri randasi  VDA105.2 patalpoje. Kiekvienai TV rozetei vedamas atskiras kabelis iki komutavimo spintos. Kabeliai jungiami „žvaigždės principu“. Kabeliai patalpose iki viršlubinės erdvės turi būti tiesiami paslėptuoju būdu PVC vamzdžiuose. Viršlubinėje erdvėje kabeliai klojami ant jiems skirtų specialių kopėtėlių. Rozečių apdaila parenkama, derinant su elektros lizdais. TV rozečių montavimas numatomas šalia elektros lizdų, griežtai tame pačiame aukštyje bei išlaikant vienodus atstumus. Telekomunikacijų rozetės tvirtinamos į sienoje įleistas montažines dėžutes. Tinklo kabeliams kloti koridoriuose virš pakabinamų lubų projektuojamos telekomunikacijų kabelinės kopėtėlės.

Įrenginėjamų TV taškų patalpų suvestinė:

| Eil. Nr. | Patalpos Nr. | TV taškas(TV+1xRJ45) kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Plano Nr.4 Aptarimo kambarys A122 (1-14 / 21D) | 1 |

Visa įranga (kabeliai, TV stiprintuvai, šakotuvai) turi būti sumontuota ir prijungta prie esamos TV sistemos.Į  komutacinę spintą suvesti TV tinklai turi būti prijunti prie magistralinių perkančiosios organizacijos tinklų (spintoje yra magistralinis TV tinklo mazgas).

  - TV lizdas (TV+1xRJ45)

- 1xRJ45 kompiuterinis lizdas atitinka 6cat.

- 1xRJ45 kompiuterinio lizdo darbo dažnis 250 MHz.

- 1xTV lizdo TV dažnis 0-2400 MHz.

- Komplektuojamas su rėmeliu.

  - Koaksialinis televizijos kabelis RG11/ RG6

- Banginė varža 75 Ω

  - TV Stiprintuvas

- Palaikomas dažnių ruožas 47-862 MHz

- Komplektuojamas su maitinimo šaltiniu

Bendri reikalavimai įrengimo darbams

Instaliacinės, montažinės ir markiravimo medžiagos

Pagal poreikį montavimo darbų metu turi būti numatytos visos smulkios instaliacinės medžiagos, optiniai apjungimo kabeliai, vamzdžiai ir kt. TV signalo  šakotuvai ir kt.  Kompiuterinis telefoninis tinklas markiruojamas pagal ISO/IEC 14763-1 standartą, kuris reglamentuoja struktūrinės kabelinės sistemos administravimą. Pagal poreikį montavimo darbų atlikimo metu turi būti numatytos visos markiravimui atlikti reikalingos medžiagos.

Montavimo darbai

Montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų reikalavimų. Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrenginiai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.

Kabelinių linijų montavimas

Kabeliai turi būti tiesiami paslėptu būdu (UTP kabelių ilgis neturi viršyti 90 m.) (virš pakabinamų lubų, kabelių kanaluose, kabelius apsaugant nuo mechaninio pažeidimo). Signaliniai kabeliai lygiagrečiai klojami nemažesniu kaip 20 cm nuo elektros maitinimo kabelių; jei yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 15cm), lygiagrečiai pakloto kabelio ilgis neturi viršyti 3 m. Kabelius tiesiant per sienas ar perdangas, reikia įverti į techninius vamzdžius. Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti atitinkančią sienos degumo klasę ir lengvai pašalinama medžiaga. Signalinių kabelių laidai jungiami į kontrolinių įrenginių ir apsaugos detektorių jungiamuosius gnybtus, nuvalant nuo kabelio gyslos izoliacijos sluoksnį tiek, kiek reikia laido įvedimui į gnybto vidų. Išorėje (už gnybto) neizoliuoto laido dalies ilgis turi būti nedidesnis kaip 2 mm. Kabelio gyslos tarpusavyje turi būti sujungiamos lituojant arba jungiamuosiuose gnybtuose panaudojant atitinkamo dydžio užspaudžiamas laidų junges. Kabeliai ir įranga turi būti markiruojama ir įžeminama pagal EĮĮT reikalavimus. Rangovas privalės pateikti kabelių ilgio testavimo rezultatus

Įrenginių montavimas

Įranga tvirtinama prie sienų/lubų panaudojant plastikinius kaiščius su medsraigčiais taip, kad būtų galima patogiai atlikti išbandymo ir patikrinimo darbus, ir kad įranga netrukdytų normaliam žmonių judėjimui patalpose. Tiksli montavimo vieta ir aukštis turi būti derinama darbų metu vietoje. Įrenginiai turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal įrenginių svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą. Tvirtinimo detalės ir montavimas turi būti atliktas taip, kad aplinkos sąlygų pasikeitimas, veikiantis detales, nepadarytų įtakos jų normaliai funkcijai.

Bandymai ir išpildomoji dokumentacija

Atlikus sistemų montavimą turi būti atliktas testavimas bei pateikta išpildomoji dokumentacija.

Garantija

Visiems įgyvendintiems sprendimams taikoma ne trumpesnė kaip 3 metų trukmės garantija. Pasyvinei daliai (kabelinės instaliacijos) ne trumpesnė  kaip 10 metų garantija. Sugedusios įrangos pakeitimą ir remontą rangovas atlieka ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų, nuo informavimo apie sistemos gedimą.

Ryšio patalpa VDA105.2 (1-3 /22D) plane:

IV. PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMA

Remontuojamose patalpose (priedas Nr. 1) įrengiama adresinė gaisrinė signalizacija su priešgaisrinės sistemos detektoriais, rankiniais gaisro pavojaus signalizatoriais, valdymo moduliais.

Priešgaisrinės signalizacijos sistema turi būti suderinama su šiuo metu esama Polon4900 sistema. Šiuo remonto metu įrengiami detektoriai, rankiniai gaisro pavojaus mygtukai, sirenos. Kilpos kabelis klojamas iki apsaugos posto A korpuse ir pajungiamas į esamą Polon4900 priešgaisrinės sistemos centralės laisvą kilpą.

- Adresinis optinis-dūmų jutiklis

- Suderinamas su centrale POLON;

- Signalizavimas – LED pagalba;

- Sertifikatas: LST EN54;

- Maitinimas nuo adresinės centralės kilpos;

- Komplektuojamas su montavimo baze

- Adresinis rankinis mygtukas

- Suderinamas su centrale POLON;

- Maitinimas nuo adresinės centralės kilpos;

- Signalizavimas – LED pagalba;

- Sertifikatas: LST EN54.

- Adresinė vidinė sirena

- Suderinamas su centrale POLON;

- Maitinimas nuo adresinės centralės kilpos;

- Sertifikatas: LST EN54.

- Gaisrinis kabelis

- Degumo klasė ne mažesnė nei Dca

- Kabelio skerspjūvis ne mažiau 1,5mm²

Sumontuota sistema turi būti ištestuota. Turi būti pateikti sistemos brėžiniai, sistemos elementų techninė dokumentacija.

V. VENTILIACIJA

Visose patalpose įrengiant ventiliaciją, koridoriuje montuojami kanaliniai ventiliatoriai virš modulinių lubų.

Kanalinių ventiliatorių montavimo vietos apsprendžiamos remonto metu. Magistralinis ortakis suvedamas į ventiliacijos šachtą, montuojami ortakiai į kabinetus/patalpas, montuojami difuzoriai.

| Kitos paslaugos | Rangovas pagal techninės specifikacijos duomenis pateikia pasiūlymo kainos sąmatinius skaičiavimus su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir įkainiais – Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, Sutartyje numatyta tvarka ir terminais. |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas perkamoms pastatų rangos/remonto darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001. |
|  | Statybvietė Rangovui perduodama per 14 d. nuo sutarties įsigaliojimo datos. Rangovas turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą per 14 d. nuo sutarties pasirašymo dienos |
|  | Visą demontuotą statybinį laužą bei kitas medžiagas sandėliuoti į tam skirtas patalpas iš anksto suderintose vietose, bei atlikti šiukšlių pašalinimo procedūras. Pabaigus remonto darbus Rangovas išvalo, išplauna objektą ir perduoda Užsakovui paruoštą eksploatacijai |
|  | Atlikus remonto darbus, Rangovas pateikia statybinių atliekų bei kitų medžiagų išvežimo / utilizavimo deklaracijas. |
|  | Atlikus remonto darbus, sudaroma nauja korpusų 21D4b, unikalus Nr. 1594-0008-6068 ir 22D4b, unikalus Nr. 1594-0008-6070 Kadastro duomenų byla. Kadastro bylos užregistruojamos VĮ Registrų centre. |
| Pastaba | Darbų kiekių žiniaraštyje pateikti duomenys yra orientaciniai, jie turi būti tikslinami objekte. |

Užbaigus sutartinius darbus Rangovas užsakovui pateikia dokumentaciją:

1. Įrenginių ir medžiagų atitikties deklaracijas ir sertifikatus;

2. Sistemų bandymų aktus;

3. Korpusų 21D4b ir 22D4b kadastrinių matavimų bylą pdf ir dwg formatuose;

4. Rangovo perduodamos dokumentacijos rejestrą.

PASTABA Nr.1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems prekių pavadinimams, tipams, standartams ir kt. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus."   Techninėje specifikacijoje, jos prieduose ar kituose dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekių ženklai / pavadinimai yra informacinio pobūdžio, tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šiuos gaminius, gali būti siūlomi / naudojami lygiaverčiai ar geresnius parametrus turintys produktai ir/ ar medžiagos.

PASTABA Nr.2. Tiekėjas neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Nacionalinio saugumo atitikties reikalavimų deklaraciją.

Pridedama:

  - Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių žiniaraštis.

  - Priedas Nr. 2 – Remontuojamų patalpų planas.

  - Priedas Nr. 3 – Remontuojamų patalpų kadastrinio brėžinio kopija 21D4b korp. ir 22D4b korp. I a.

Priedas Nr. 1

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Objektas |  | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Druskininkų „Saulutė“ vaikų ambulatorinės ankstyvosios reabilitacijos skyrius, Vytauto g.2 / Kurorto g. 5, Druskininkai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrųjų statybos darbų preliminarus kiekių žiniaraštis: |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų aprašymai |  | TS žymuo | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| 1 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus |  |  | 100 kv.m | 4,450 |
| 2 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu |  |  | 100 kv.m | 4,625 |
| 3 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu |  |  | 100 kv.m | 4,625 |
| 4 | Sienų apdailinių plastiko lentelių nuardymas |  |  | kv.m | 50,170 |
| 5 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm plytelės plotas iki 0,012 m2 |  |  | kv.m | 43,470 |
| 6 | Lipni matinė stiklo plėvelė |  |  | kv.m. | 10,00 |
| 7 | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio plytelės plotas iki 0,012m2; |  |  | kv.m | 8,170 |
| 8 | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga šlifuojant ir gruntuojant pagrindą |  |  | kv.m | 8,170 |
| 9 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas |  |  | kv.m | 119,160 |
| 10 | Betoninių grindų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais kartotinis 1mm storio sluoksnis |  |  | 100 kv.m | 0,438 |
| 11 | Anksčiau dažytų durų, vartų, palangių nuolajų, sijų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais |  |  | kv.m | 35,660 |
| 12 | Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medsraigčiais |  |  | kv.m | 8,400 |
| 13 | Balkono ir vidaus durys (m2 bloko) |  |  | kv.m | 12,600 |
| 14 | Durų uždarymo prietaisų montavimas spynos iškaltuose lizduose |  |  | vnt. | 1,000 |
| 15 | Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių) |  |  | 100 kv.m | 2,300 |
| 16 | Iki 6m aukščio pertvaros tvirtinant gipsokartono lakštus su 100mm storio izoliacijos tarpikliu plieniniame karkase |  |  | kv.m | 8,000 |
| 17 | Paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo |  |  | kv.m | 8,000 |
| 18 | Priešgaisrinio vandentiekio čiaupų spintelės komplekte su gesintuvų spintelėmis, jų montavimas. |  |  | Vnt | 3 |
| 19 | Ranktūrio ŽN WC montavimas |  |  | Vnt | 1 |
| 20 | WC popieriaus laikiklis |  |  | Vnt | 2 |
| 21 | Skysto muilo dozatorius |  |  | Vnt | 2 |
| 22 | Elektrinis rankų džiovintuvas |  |  | Vnt | 2 |
| Elektrotechnikos darbų preliminarus kiekių žiniaraštis: |  |  |  |  |  |
| 1 | Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose |  |  | 100 vnt. | 0,170 |
| 2 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji |  |  | 100 vnt. | 0,440 |
| 3 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji |  |  | 100 vnt. | 0,100 |
| 4 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose |  |  | 100 vnt. | 5,310 |
| 5 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) |  |  | 100 m | 2,100 |
| 6 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose |  |  | vnt. | 9,000 |
| 7 | Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas |  |  | vnt. | 15,000 |
| 8 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) |  |  | 100 m | 2,100 |
| 9 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose PG (po tinku) |  |  | 100 m | 5,950 |
| 10 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose AS (po tinku) |  |  | 100 m | 5,950 |
| Vandentiekis ir nuotekos preliminarus kiekių žiniaraštis: |  |  |  |  |  |
| 1 | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių |  |  | kompl. | 8,000 |
| 2 | Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių |  |  | kompl. | 3,000 |
| 3 | WC unitazo, unitazo ŽN montavimas |  |  | Vnt | 2,000 |
| 4 | Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d25mm vamzdžių |  |  | 100 m | 1,290 |
| 5 | 110-160 mm skersmens plastikinių vamzdžių nuotakyno magistralinio vamzdyno pastato rūsyje įrengimas |  |  | 100 m | 1,360 |
| Ventiliacijos darbų preliminarus kiekių žiniaraštis: |  |  |  |  |  |
| 1 | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas tvirtinimas klijais |  |  | vnt. | 9,000 |
| 2 | Difuzorių montavimas kai jungties skersmuo iki 160 mm |  |  | vnt. | 24,000 |
| 3 | Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose |  |  | vnt. | 7,000 |
| 4 | Ventiliacijos vamzdynai iš lakštinio plieno iki 3250mm skersmens iki 45m aukštyje K8=4% |  |  | t | 1,980 |

Elektroninių ryšių preliminarus kiekių žiniaraštis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | TS žymuo | Mato Vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kompiuterių – telefonų tinklas |  |  |  |  |
|  | Metalinis kabelinis kanalas/lovelis. | TS.1.1 | m. | 40 |
|  | Vamzdžiai PE, PVC 1.3 | TS.1.2 | m. | 150 |
|  | Komutacinė panelė | TS.1.3 | Vnt. | 2 |
|  | Kabelių sutvarkymo panelė | TS.1.4 | Vnt. | 2 |
|  | Ryšių kištukinis lizdas su rozete RJ45 UTP kat. 6 2xRJ45 | TS.1.5 | Vnt. | 8 |
|  | Ryšių kištukinis lizdas su rozete RJ45 UTP kat. 6 1xRJ45 | TS.1.6 | Vnt. | 9 |
|  | Kompiuterinio ryšio kabelis | TS.1.7 | m. | 1400 |
|  | Apjungimo kabelis | TS.1.8 | Vnt. | 50 |
|  | PoE Tinklo komutatorius (24x1Gbps+4xSFP+) | TS.1.9 | Vnt. | 1 |
|  | Instaliacinės, montažinės ir markiravimo medžiagos |  | Komp. | 1 |
| - Bevielis kompiuterių tinklas |  |  |  |  |
|  | Bevielio ryšio prieigos taškas | TS.2.1 | Vnt. | 4 |
|  | Instaliacinės, montažinės ir markiravimo medžiagos |  | Komp. | 1 |
| - Televizinis tinklas |  |  |  |  |
|  | TV lizdas (RJ45-TV) | TS.3.1 | Vnt. | 1 |
|  | Kompiuterinio ryšio kabelis | TS.1.7 | m. | 55 |
|  | Koaksialinis televizijos kabelis RG11/ RG6 | TS.3.2 | m | 55 |
|  | TV Stiprintuvas | TS.3.3 | Vnt. | 1 |
|  | Instaliacinės, montažinės ir markiravimo medžiagos |  | Komp. | 1 |

Priešgaisrinės signalizacijos sistemos preliminarus medžiagų kiekių žiniaraštis:

| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | TS žymuo | Mato Vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adresinis optinis-dūmų jutiklis |  | Vnt. | 14 |
| 2 | Adresinis rankinis mygtukas |  | Vnt. | 2 |
| 3 | Adresinė vidinė sirena |  | Vnt. | 2 |
| 4 | Gaisrinis kabelis |  | m. | 500 |
| 5 | Montavimo darbai |  | Kompl. | 1 |

Priedas Nr. 2

Remontuojamų patalpų planas

Priedas Nr. 3

Druskininkų „Saulutė“

remontuojamų patalpų kadastrinio brėžinio kopija

21D4b korp. ir 22D4b korp. I a.