Trumpojo jungimo MAX parametrai OL Jurbarkas - Tauragė t.j. srovės Jurbarko TP, Eržvilko TP, Tauragės TP 2025 m t.j. skaičiuojamąja  schema

| Trumpojo jungimo vieta | Skaičiuojamoji įtampa t.j. vietoje [kV] | Trifazis trumpasis jungimas |  | Vienfazis trumpasis jungimas su žeme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Srovė I1(3) [kA] | Sistemos varža Z1 [Ω] | Srovė 3I0 [kA] | Sistemos varža Z0 [Ω] |
| Jurbarko TP Max. suminė 110 kV šynose | 115,8 | 12791 | 0.671+j5.183 | 13152 | 0.403+j4.782 |
| Tauragės TP Max. suminė 110 kV šynose | 115,8 | 5389 | 4.344+j11.622 | 3893 | 9.730+j24.871 |
| Eržvilko TP Max. suminė 110 kV šynose | 115,8 | 4895 | 5.782+j12.374 | 3624 | 10.099+j26.175 |
| Atšaka į Eržvilko TP Max. suminė 110 kV šynose | 115,8 | 6340 | 3.422+j9.974 | 4758 | 7.219+j19.795 |

Sistemos ekvivalentai  (sistemos ekvavalentai pateikiami kai esama 110 kV OL  Jurbarkas  - Tauragė  yra išjungta. Visos skaičiuojamosios varžos yra pateiktos prie 115,8 kV įtampos.

Tauragės TP 110 kV mazge:  E=115,8 kV	Z1=10,54 + j27,093  [Ω]

Z0= 22,528 + j 54,728 [Ω]

Jurbarko TP 110 kV mazge:  E=115,8  kV	Z1=0,553+ j5,857 [Ω]

Z0= 0,348 + j5,009 [Ω]

Ekviv.ryšys tarp  Tauragės TP  - Jurbarko TP 110 kV mazgo:

Z1=47,249+ j132,145  [Ω]

Z0= 260,335+ j622,482 [Ω]

Esamos OL Tauragės TP  - Jurbarko TP 110 kV parametrai:

Z1= 3,99+ j8,21  [Ω]

Z0= 9,14+ j22,05 [Ω]

Pastaba:

- Skaičiuojamąsias varžos   Z2≈Z1

Trumpojo jungimo skaičiavimai atlikti prie vidutinės vardinės įtampos Uv=115 kV, parenkant tinklo režimus, kuriuose tikėtina didžiausia trumpojo jungimo srovė pagal 2025 metų skaičiuojamąją schema

Šios max t.j. sroves ir t.j. ekvivalentai turi būti vertinami kaip turintis  galimą skaičiavimo paklaidą ir todėl t.j. srovėms 10 metų perspektyvai reikia vertinti  su  25-30 %  atsarga tai yra galimu t.j. srovės išaugimu skaičiuojant 1 s. terminį ir dinaminį atsparumus.