MATAVIMO PRIETAISŲ (ĮVADINIŲ VANDENS SKAITIKLIŲ)
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

AB „Klaipėdos vanduo“ atlieka šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų keitimą/įrengimą įvairios paskirties pastatų įvaduose. Daugumoje atveju naudojame daugiasraučius sausos eigos arba kombinuotus vandens skaitiklius.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas . |  |  | Įvadiniai karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Preliminarus kiekis |  |  | 8830 vnt. (1 Priedas) |  |  |
| Prekių pristatymo terminas |  |  | Iki 30 d.d. (nustatomas pagal tiekėjo pasiūlymą) |  |  |
| Sutarties terminas |  |  | 2 metai |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |  |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |
|  | Modelis, gamintojas | Tiekėjas turi nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos priedas) |
|  | Komplektacija | - Vandens apskaitos prietaisuose turi būti įrengtas modulis(-iai) , skirtas LoRaWAN duomenų nuskaitymo sistemai. - LoRaWan modulis turi būti integruotas į skaičiavimo mechanizmą (LoRaWan moduliai turi būti prijungti prie skaitiklių nenaudojant laidų). Išimtimi gali būti tik kombinuoti skaitikliai, kuomet radijo modulis gali būti sujungtas su skaitikliu laidine jungtimi - Skaitiklis turi turėti integruotą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 7 (septyni) metai skaitikliui duomenis perduodant nepalankiausiu režimu (naudojant daugiausiai energijos radijo ryšio palaikymui). - Skaitiklio duomenys turi būti perduodami ne rečiau kaip 2 (du) kartai per parą. - Skaitiklio duomenų perdavimo protokolai sertifikuoti duomenų perdavimui LoRaWAN tinklo dažnių ruožui 868 MHz Palaikantis OTAA. Apskaitos prietaisais prisijungimo prie LoRaWAN tinklo prisijungimo komandą (join, re-join) turi siųsti ne mažiau kaip 3 kartus. - Skaitiklio aktyvavimas – apšviečiant IR diodus ar/ir NFC ir pratekėjus gamintojo nustatytam vandens kiekiui ar kitas lygiavertis sprendimas. - Apskaitos prietaisas turi atvykti pilnai surinktas (LoRaWan modulis uždėtas ant apskaitos prietaiso). |  |  |
|  | Matuojama terpė | Geriamasis vanduo |  |  |
|  | Temperatūros srities vertė | Šalto vandens skaitikliams nuo 0,1oC iki ne mažiau 30oC; |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje ( Techninės specifikacijos priedas) |
|  |  | Karšto vandens skaitikliams nuo 0,1oC iki ne mažiau 90oC. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje ( Techninės specifikacijos priedas) |
|  | Slėgio kritimas esant maksimaliam vandens srautui | Ne daugiau kaip 0,1 MPa. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje ( Techninės specifikacijos priedas) |
|  | Srauto srities vertė | Santykis Q2/Q1= 1,6; Santykis Q4/Q3= 1,25 |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje ( Techninės specifikacijos priedas) |
|  | Didžiausiais darbinis slėgis | ≥1,0 MPa |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje ( Techninės specifikacijos priedas) |
|  | Vandens apskaitos prietaiso korpusas | Pagamintas iš žalvario, bronzos arba ketaus (kombinuoti apskaitos prietaisai) |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje ( Techninės specifikacijos priedas) |
|  | Rėžimų stebėsena, atvaizdavimas, perdavimas | Vandens apskaitos prietaisai turi registruoti, perduoti nuotoliniu būdu, atvaizduoti programinėje įrangoje mažiausiai šiuos duomenis : - pratekėjusio vandens kiekis - suminis pratekėjusio priešinga kryptimi vandens kiekis aliarmai: - vandens nuotėkis- nuolatinis srautas, tekantis ilgą laiką - atvirkščias sumontavimas- srautas sumontavus prietaisą teka priešinga (neigiama) kryptimi - staigus srauto padidėjimas – didelis trumpalaikis vartojimas - srauto perviršis- srautas, viršijantis prietaiso matavimo ribas - atbulas srautas – yra srautas, tekantis priešinga kryptimi - mažas baterijos lygis. |  |  |
|  | Metrologiniai reikalavimai | Vandens apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis. Tiekėjas privalo pristatyti vandens apskaitos prietaisus su ne mažiau kaip 6 metus galiojančia metrologine patikra, patikros terminą skaičiuojant nuo vandens apskaitos prietaisų pateikimo dienos. |  |  |
|  | Dokumentacija | Su Pasiūlymu turi būti pateikta: - laisvos formos gamintojo ar tiekėjo pasirašyta pažyma apie metrologinių, garantinių, trūkumų šalinimo ir kokybės reikalavimų atitikimą.; - Vandens apskaitos prietaiso gamintojo patvirtintas dokumentas „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas“, kuris turi būti pateiktas pilna apimtimi, arba ES atitikties deklaracijos ir siūlomų skaitiklių aprašymai su visa reikalinga informacija. Pateikti nepilni dokumentai (dokumentų ištraukos) nebus vertinami. „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“ turi būti nurodyta siūlomų tiekti Prekių markės, jų matmenys, srauto dydžiai, konstrukcija, metrologinė klasė, o jei nėra aiškiai pažymėti siūlomų tiekti Prekių duomenys - turi būti papildomai pateikta gamintojo išduota atitikties deklaracija, įrodanti, kad „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas“ apima siūlomas tiekti Prekes. - Vandens apskaitos prietaiso gamintojo parengtas modelio aprašymas arba jo išduota pažyma, jei nurodyti reikalavimai nenurodyti „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“. Su prekėmis turi būti pateikta vandens apskaitos prietaisų pasai. |  |  |
|  | Ženklinimas | Ant vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštelės įskaitomai ir neištrinamais rašmenimis turi būti pateikta ši informacija: a) gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; b) EB tipo tyrimo sertifikato numeris; c) matavimo vienetai, Q3, R klasė, temperatūros klasė, maksimalus leistinas slėgis; d) gamybos metai ir serijos numeris; e) „CE“ ženklas; f) papildomas metrologijos ženklas; g) serijos numeris turi būti užrašytas ir brūkšniniu kodu. Kodo formatas 3/9. Tiekėjas teikdamas kitaip žymimus apskaitos prietaisus (pavyzdžiui QR kodu), turi neatlygintinai pateikti rankinį skaitytuvą, kuris sugebėtų nuskaityti kodą (tiek nuo dėžutės, tiek nuo apskaitos prietaiso), prietaisas turi veikti Windows aplinkoje. Viena arba dvi rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį, turi būti atvaizduotos ant vandens apskaitos prietaiso korpuso. |  |  |
|  | Apsauga nuo išorinio poveikio, veikimo aplinka | Skaitiklyje turi būti numatyta apsauga nuo išorinio mechaninio ar magnetinio poveikio, trikdančio skaitiklio veikimą ar keičiančio skaitiklio duomenis. Elektromagnetinis atsparumas: Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo elektromagnetinio trikdžių poveikio. Paveiktas elektromagnetinių trikdžių, vandens skaitiklis turi veikti didžiausios leistinos paklaidos ribose ir išsaugoti visas matavimo funkcijas. Atsparumas išoriniam mechaniniam poveikiui: Skaitiklis turi būti apsaugotas nuo galimybės keisti, daryti įtaką rodmenims, naudojant bet kokį išorinį mechaninį poveikį. Skaitiklio konstrukcijoje turi būti numatytos priemonės, akivaizdžiai parodančios išorinio mechaninio suspaudimo panaudojimą. Turi likti aiškios nepašalinamos žymės. Apskaitos prietaiso apsaugos klasė ne žemesnė nei IP66. Veikimo aplinkos temperatūros diapazonas- nuo nedidesnės nei +5°C iki nemažesnės nei +50°C. |  |  |
| 3.15. | Garantija Prekėms | Vandens apskaitos prietaisams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu vandens apskaitos prietaisų metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaiso reguliavimo |  |  |
| 3.16. | Trūkumų šalinimas | Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  |  |
| 3.17. | Užsakymas | Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu. |  |  |
| 3.18. | Prekių pristatymo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Ryšininkų g. 11, Klaipėda; |  |  |
| 3.19. | Kokybė | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |  |
| 4. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |
| 4.1. | Nustatomi savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Prekė virtusi atliekamos, tinka paruošti pakartotinai naudoti ir perdirbti. |  |  |
| 4.2. | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Kartu su pasiūlymu pateikiama: Gamintojo ir (ar) importuotojo, rašytinis patvirtinimas ar kitas lygiavertis dokumentas. |  |  |
| 5. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 5.1. | Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. |  |  |  |
| 5.2. | Vandens apskaitos prietaisus pateikti supakuotus į kartonines dėžes ne daugiau kaip po 25 vnt. kiekvienoje dėžėje. Ant dėžės viršaus turi būti užrašyta informacija: skaitiklio tipas, skersmuo, montažinis ilgis, matuojamo vandens temperatūra. |  |  |  |
| 5.3. | Tiekiamų vandens apskaitos prietaisų konstrukcija, išoriniai matmenys, forma turi pilnai atitikti pateiktiems skaitiklių aprašymams per visą sutarties vykdymo laikotarpį. |  |  |  |
| 5.4. | Pateiktoms prekėms tiekėjas turi pateikti ir tų prekių komunikacijos modulių raktų kodus. Raktų kodai pateikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis Excel lentelėje (2 priedas). |  |  |  |
| 5.5. | Tiekėjas turi pateikti siunčiamų duomenų (payload) apdorojimo skriptą (funkciją) javascript formatu, kuris dekoduotų siunčiamus duomenis. Skriptas turi apdoroti visus įmanomus atvejus, kokius prietaisas siunčia (3 priedas). |  |  |  |
| 5.6 | Kiekvienas vandens apskaitos prietaisas turi būti supakuotas į atskirą dėžutę kartu su vandens apskaitos prietaiso pasu. |  |  |  |
| 6. | Priedai |  |  |  |
| 6.1. | 1 priedas Techniniai parametrai ir orientaciniai kiekiai |  |  |  |
| 6.2. | 2 priedas Komunikacijos raktų kodų pateikimo forma |  |  |  |
| 6.3. | 3 priedas Javascript skripto pavyzdys |  |  |  |
| 6.4. | 4 priedas Techninių parametrų atitikties lentelė |  |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.