PATVIRTINTA

LITGRID AB 2023 m. rugsėjo 21d. ITT ir administravimo departamento direktoriaus nurodymu Nr. 23NU-408

APPROVED by

LITGRID AB 2023 september 21 ITT and administration department director direction No. 23NU-408

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO ĮRENGINIAMS

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR
REMOTE TERMINAL UNITS (SUBSTATION GATEWAYS)

| Eil. Nr. / Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė / A required parameter, function, implementation, feature of a device, equipment, product or material (mato vnt. / unit of measurement) |  |  |  | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Required parameter or function value, implementation, or feature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai ir deklaracijos / Standards and declarations |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer's quality management system must be evaluated with a certificate. |  |  |  | ISO 9001 a) arba lygiavertis / or equivalent |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer's environmental management system must be evaluated with a certificate . |  |  |  | ISO 14001 a) arba lygiavertis / or equivalent |
|  | TSPĮ turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / Conformity assessment procedures must be carried out for the RTU to ensure that the manufactured product complies with the essential requirements of European norms and directives. |  | Directive 2014/35/EU (Low voltage). |  | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija / CE marking and declaration of conformity b) |
|  |  |  | Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility). |  |  |
|  | Duomenų mainų protokolai / Communication protocols |  |  |  | IEC 60870-5-104 ed.2 c) |
|  |  |  |  |  | IEC 60870-5-101 ed.2 c) |
|  |  |  |  |  | IEC 61850 ed.2 c) |
|  | Duomenų mainų rezervavimas pagal standartą / Redundancy of communication according to the standard |  |  |  | IEC 62439-3 (PRP) |
|  | #### TSPĮ turi atitikti ir turi būti atlikti testavimai pagal ISO/IEC standartus / The RTU must conform and be tested according to the ISO/IEC standards. |  | Testavimas atliktas pagal standartą / tested according to the standard IEC 61850-10. |  | Standarto dalims / Parts of the standard c): IEC 61850-6 ed.2 IEC 61850-7-1 ed.2 IEC 61850-7-2 ed.2 IEC 61850-7-3 ed.2 IEC 61850-7-4 ed.2 IEC 61850-8-1 ed.2 |
|  |  |  | Testavimas atliktas pagal standartą / tested according to the standard IEC 60870-5-6. |  | Standarto dalims/ Parts of the standard c): IEC 60870-5-104 ed.2 (master, slave) |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions |  |  |  |  |
| 2.1 | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą IEC 61850-3 ed.2 / Ambient conditions according to the standard IEC 61850-3 ed.2 | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions. |  |  | Patalpoje, normalios / Indoor, normal |
|  |  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra / Maximal long-term operating temperature. |  |  | ≥ +55 |
|  |  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra / minimal long-term operating temperature. |  |  | ≤ -10 |
|  |  | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės ribos (be kondensato susidarymo) / Operating environment relative humidity limits (without condensation), % |  |  | ≥ nuo / from 5 iki / to 95 |
|  | Aparatinė įranga / Hardware |  |  |  |  |
|  | Visi moduliai sumontuoti įrenginio korpuse, kurio apsaugos klasė indeksas pagal standartą IEC 60529 / All modules are mounted in a frame with a protection class index according to standard IEC 60529 |  |  |  | ≥ IP 20 |
|  | Duomenų laikmenos technologija / data storage technology |  |  |  | Puslaidininkinė / Semiconductor |
|  | Aušinimas / Cooling |  |  |  | Pasyvus be ventiliatorių / Passive without fans |
|  | Tvirtinimas / Mounting |  |  |  | 19“ rėme / frame arba /or DIN bėgelis /rail (EN 50022) |
|  | Komunikacijos prievadai / Communications ports |  |  |  | Integruoti be papildomų keitiklių / integrated without additional converters |
|  | Įrenginio korpuso įžeminimui turi būti numatyta / Earthing of a device frame must be with |  |  |  | Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėtos ženklu / The ground wire connection location marked with |
|  | Gamintojas vykdo aparatinės įrangos palaikymą (atsarginių dalių tiekimą) ne trumpiau kaip 10m. / Manufacturer maintains hardware (spare parts supply) for at least 10 years. |  |  |  | Gamintojo patvirtinimas / Confirmation of the manufacturer |
|  | Maitinimo šaltinis / Power supply |  |  |  |  |
| 4.1 | Maitinimo modulių kiekis, vnt. / Quantity of power supply modules, units |  |  |  | 2 |
| 4.2 | Maitinimo moduliai / Power supply modules |  |  |  | Integruoti, be papildomų įtampos keitiklių / integrated without additional voltage converters |
| 4.3 | Maitinimo modulių įėjimo grandinės / Input circuits of power supply modules |  |  |  | Atskirtos galvaniškai / Galvanically separated |
| 4.4 | Maitinimo šaltinio parametrai pagal standartą IEC 61850-3 ed.2 / Power supply parameters according to the standard IEC 61850-3 ed.2 |  | Vardinė maitinimo įtampa / Nominal operating voltage, V DC |  | 110 arba /or 2202) |
|  |  |  | Nuolatinės srovės maitinimo įžeminimo klasė / DC power supply grounding class |  | EF (neįžemintas nei vienas taškas / no points are grounded) |
|  |  |  | Atsparumas vardinės nuolatinės maitinimo įtampos pulsacijai / resistance to nominal DC power supply voltage ripples, % |  | ≥ 5 |
|  |  |  | Patikimo veikimo vardinės maitinimo įtampos nuokrypis / Allowed nominal power supply voltage deflection for reliable operation, |  | nuo / from -20 iki / to +10 |
|  |  |  | Atsparumas trumpalaikiams vardinės įtampos nutrūkimo intervalams, kurių trukmė / Resistance to short-term interruption intervals of the nominal voltage with the duration, ms |  | ≥ 50 |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas / Electromagnetic compatibility (EMC) |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio atsparumo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose / Electromagnetic immunity parameters not lower than in the standards referenced by IEC 61850-3 standard |  | Komunikaciniams ir maitinimo grandinių prievadams / for signal and power input ports |  | IEC 61000-4-4 level 4 IEC 61000-4-5 level 3 IEC 61000-4-6 level 3 IEC 61000-4-18 level 3 |
|  |  |  | Korpusui / for frame |  | IEC 61000-4-2 level 3 IEC 61000-4-3 level 3 |
|  |  |  | Įžeminimui / for functional earth port |  | IEC 61000-4-4 level 4 IEC 61000-4-6 level 3 |
|  | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose / Electromagnetic emission parameters not lower than in the standards referenced by IEC 61850-3 standard |  |  |  | CISPR 22 level A arba / or EN 55022:2010 Class A |
|  | Komunikacija / Communication |  |  |  |  |
|  | Ethernet sąsaja duomenų mainams protokolu / Ethernet interface for communication protocol: |  |  |  | IEC 60870-5-104 ed. 2 |
|  | Duomenų mainų šifravimas pagal / Encryption of data exchange according to: |  |  |  | IEC 62351-3 |
|  | Kiekis vnt. / Quantity, pcs. |  |  |  | ≥1 |
|  | Tipas / Type |  |  |  | IEEE 802.3 ≥ 100BaseT (with auto negotiation) |
|  | Jungtis / Connector |  |  |  | RJ45 |
|  | Sąsaja suderinama su telekomunikacijų įranga / The interface is compatible with telecommunications equipment |  |  |  | OSI (L1-L3) |
|  | Rezervas / Reserve |  | Protokolas / Protocol |  | IEC 60870-5-104 ed.2 (master) |
|  | Duomenų mainai vienu metu su DVS stotimis / Communication simultaneously with DCS stations |  | Protokolas / Protocol |  | IEC 60870-5-104 ed.2 (slave) |
|  |  |  | #### „Master“ stotys, vnt. / „Master“ stations, pcs. |  | ≥5 |
|  |  |  | #### darbinis režimas / operation mode | #### Duomenų apsikeitimas su aktyvia stotimi / Data exchange with active station | 1 |
|  |  |  |  | #### ryšio tikrinimas („TESTFR“) su rezervinėmis stotimis / connection verification with rezerve stations | 3 |
|  |  |  | #### testinis režimas / test mode | #### Duomenų apsikeitimas su testine stotimi / data exchange with the test station |  |
|  | Ethernet sąsaja duomenų mainams protokolais/ Ethernet interface for communication protocols |  |  |  | IEC 61850 ed. 2 SNTP |
|  | Kiekis vnt. / Quantity, pcs. |  | Integruota PRP funkcija/ integrated PRP function (DANP) |  | ≥2 |
|  | Tipas / Type |  |  |  | IEEE 802.3 ≥100BaseT arba / or ≥ 100 Base-FX (with auto negotiation) |
|  | Jungtis / Connector |  |  |  | RJ45 arba / or ST arba / or SC arba / or LC |
|  | Duomenų mainų rezervavimas pagal standartą/ Redundancy of communication according to the standard |  |  |  | IEC 62439-3 (Parallel redundancy protocol PRP) |
|  | Sąsaja suderinama su telekomunikacijų įranga / The interface is compatible with telecommunications equipment |  |  |  | OSI (L1-L3) |
|  | Duomenų mainų protokolai / Communication protocols |  | su RAA terminalais / with RPA terminals |  | IEC 61850 ed. 2 (client) |
|  |  |  | su GNSS/SNTP serveriu / with GNSS/SNTP server |  | SNTP (client) |
|  | Nuosekli sąsaja duomenų mainams protokolu / Serial interface for communication protocol: |  |  |  | IEC 60870-5-101 ed. 2 |
|  | Kiekis vnt. / Quantity, pcs. |  |  |  | ≥2 |
|  | Tipas / Type |  |  |  | (EIA) RS-232 ir / and RS-485(universali sąsaja / universal interface) |
|  | Jungtis / Connector |  |  |  | DB-9 arba / or RJ45 |
|  | Sparta laisvai programuojama ribose / Speed configurable within the range, (Kbit/s) |  |  |  | ≥ (1,2 -38,4) |
|  | Signalinės linijos / Signal lines |  |  |  | RS-232: DTR, DCD, RTS, CTS RS-485: A, B (2 laidų) |
|  | Duomenų mainų protokolai / Communication protocols |  | Su STO (skirstomo tinklo operatoriaus) TSPĮ / With DSO (distribution system operator) RTU |  | IEC 60870-5-101 ed.2 (master) |
|  |  |  |  |  | IEC 60870-5-101 ed.2 (slave) |
|  | Sąsaja vietiniam aptarnavimo prisijungimui / Interface for local service connection |  |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. / Quantity, pcs. |  |  |  | ≥1 |
|  | Tipas / Type |  |  |  | 100BaseTx / RJ45 arba / or USB 2.0 arba aukštesnė versija / or higher version |
|  | Programinė įranga / Software |  |  |  |  |
| 7.1 | Programinės įrangos ir operacinės sistemos versija - vėliausia, pilnai ištestuota ir gamintojo deklaruota / Software and operating system version - the latest, fully tested and declared by the manufacturer |  |  |  | Tipas, data, versija / Type, date, version |
| 7.2 | Gamintojas vykdo ir pateikia įdiegtos programinės įrangos ir operacinės sistemos atnaujinimus, funkcijoms ir kibernetinei saugai užtikrinti / The manufacturer performs and provides updates to the installed software and operating system to ensure functionality and cyber security. |  |  |  | Gamintojo patvirtinimas ir nurodytas atnaujinimų pateikimo būdas / Manufacturer's confirmation and specified method of submission of updates |
| 7.3 | Operacinės sistemos funkcijų ir procesų vykdymas / Execution of operating system functions and processes. |  |  |  | Pritaikyta tik TSPĮ funkcijų ir procesų vykdymui, kitų procesų ir funkcijų vykdymas turi būti uždraustas / Adapted only for RTU functions and processes execution, other functions and processes execution must be disabled. |
| 7.4 | TSPĮ komplektuojamas su programine įranga funkcijoms. Pateikiamos naudojamos licencijos / RTU equipped with software for functions. Provided with used licenses. |  |  |  | Parametrų, funkcijų ir duomenų mainų konfigūravimui / For configuration of parameters, functions and communication |
|  |  |  |  |  | Nuotoliniam stebėjimui ir įvykių nuskaitymui / For remote monitoring and event downloading |
|  |  |  |  |  | Loginiam programavimui / For logical programing |
|  | Funkcijos / Functions |  |  |  |  |
|  | Duomenų apdorojimas / Data processing |  |  |  | Realaus laiko / Real time |
|  | Įvykių sekų palaikymas ir talpinimas buferyje, vnt. / Number of sequence of events support and buffering, pcs. |  |  |  | ≥1000 |
|  | Duomenų mainai tinklais / Communication over networks |  |  |  | IPv4 maršrutizuojamais tinklais / IPv4 routing networks (OSI L3) |
|  |  |  |  |  | IPv4 gateway adresų nustatymas / IPv4 gateway setting addresses |
|  | Duomenų mainai su numatytomis „master“ stotimis / Communications with „master“ stations |  |  |  | Pagal nustatomus IP adresus / according to the determined IP addresses |
|  | #### Sisteminiai signalai įrenginio būklės stebėjimui, su galimybe apibendrinti ir perduoti į DVS / System signals for device state monitoring, with the possibility of grouping and sending to DCS |  |  |  | Aparatinės įrangos modulių būsena / Hardware modules condition |
|  |  |  |  |  | Programinės įrangos ir funkcijų veikimas / Software operation |
|  |  |  |  |  | Laiko sinchronizavimas / Time synchronization |
|  |  |  |  |  | Ryšio kanalų būsenos / Communication channels states |
|  |  |  |  |  | Kibernetinės saugos įvykiai / Cyber security events |
|  | Įvykių, sutrikimų, aliarmų kiekis saugomas vidinėje atmintyje, vnt. / Number of events, disturbances, alarms stored in the internal memory, pcs. |  |  |  | ≥2500 |
|  | #### Įvykių saugojimas ir peržiūra tekstiniame formate / Storing and viewing events in text format |  |  |  | #### .csv arba/or .xls arba/or .xlsx |
|  | Loginės funkcijos ir jų programavimas / Logical functions and programing |  | Pagal standartą / According to the standard |  | IEC 61131-3 arba lygiavertį / or equivalent |
|  |  |  | Funkcijos / Functions |  | #### Apibendrintų įvykių ir relaus laiko duomenų formavimas / Formation of grouped events and real time data |
|  |  |  |  |  | Valdymo komandų blokavimas / blocking of control commands |
|  |  |  |  |  | Grafinis atvaizdavimas / graphical visualization |
|  |  |  |  |  | Loginių blokų biblioteka / Logical blocks library |
|  | #### Nuotolinis prisijungimas / Remote connection |  | #### Prisijungimas per LAN, TCP/IP šifravimą ir autentifikaciją užtikrinančiais protokolais / Connection via LAN, TCP/IP with protocols for encryption and authentication |  | HTTPS arba lygiavertis / or equivalent |
|  |  |  | #### Funkcijos / Functions |  | #### WEB serverio funkcija / #### WEB server function arba / or remote desktop aplikacija / remote desktop application |
|  |  |  |  |  | #### Konfigūracijos keitimas / Change of configuration |
|  |  |  |  |  | #### Įvykių nuskaitymas / #### Downloading of events |
|  |  |  |  |  | #### Realaus laiko duomenų stebėjimas / real time data monitoring |
|  | Konfigūracijos byla duomenų mainams protokolu IEC 61850 / Configuration file for IEC 61850 communication protocol |  | Pagal standartą / According to the standard |  | IEC 61850-6 ed.2 |
|  |  |  | Bylos formatas / File format |  | .IID ir / or .SCD |
|  | Laiko sinchronizavimas / Time synchronization |  |  |  |  |
|  | Laiko sinchronizavimo protokolu / According time synchronization protocol |  |  |  | SNTP (client) |
|  | Duomenų mainų protokolais / According to data communication protocols |  |  |  | IEC 60870-5-101 ed. 2 (master , slave) IEC 60870-5-104 ed. 2 (master slave) |
|  | #### Vasaros/žiemos laiko nustatymas / Setting of summer/winter time |  |  |  | ousti sir automatinis / Manual and automatic |
|  | Laiko juostos nustatymas / Setting of time zones |  |  |  | Rankinis/ Manual |
|  | Kibernetinė sauga / Cyber security |  |  |  |  |
|  | Kibernetinės saugos reikalavimai pagal standartą / Cyber security requirements according to standard |  |  |  | IEEE1686-2013 |
|  | Prieigos apsauga / Access security |  |  |  | Slaptažodis / Password |
|  |  |  |  |  | Nenaudojamų funkcijų ir prievadų išjungimas / Possibility to turn off not used functions and ports |
|  | Slaptažodžio sudėtis / Password construction |  |  |  | IEEE1686-2013 (5.1.4) 2) |
|  | Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. / Password symbol |  |  |  | ≥12 |
|  | Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt. / The minimum amount of password protected authorized users (with all rights), pcs. |  |  |  | ≥4 |
|  | Saugos įvykių žurnalas/ security events log |  |  |  |  |
|  |  |  | Įvykių žurnalas / Event log |  | Apsaugotas nuo keitimo ir ištrynimo/ Protected from erasing and modifying |
|  |  |  | Įvykių tipas / Event types |  | IEEE1686-2013 (5.2.4 a), e), f), g), h), i)) 2) |
|  |  |  | #### Įrašų formatas / Records format |  | IEEE1686-2013 (5.2.3 b), d)) 2) |
|  |  |  | #### Įvykių rašymas nuotoliniame serveryje / Recording of events to a remote server |  | Sistemos žurnalas / Syslog |
|  | Neaktyvios prieigos automatinis atjungimas / time out of an inactive login |  |  |  | IEEE1686-2013 (5.1.8) 2) |
|  | Gamintojo nedokumentuotas prisijungimas ar vartotojų paskyros / Manufacturer's undocumented login or user accounts |  |  |  | #### Draudžiama naudoti / Strictly prohibited to use |
| Pastabos/ Notes: 1) Projektiniuose pasiūlymuose gali būti koreguojamos vertės, tačiau tik griežtinant reikalavimus / Parameter values can be adjusted in the project suggestions, but only by tightening the requirements 2) Nurodyto standarto punkto arba lentelės parametrai detalizuojami projektiniuose pasiūlymuose / The parameters referred to the standard paragraph or table are detailed in the project suggestions. 3) Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: / Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: - Atitikties sertifikato išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos kopija / A copy of the certificate of conformity issued by a licensed independent institution. - Atitikties deklaracija / declaration of conformity. - Standarto atitikimą patvirtinantis sertifikatas arba gamintojo deklaracija / Certificate of Compliance with the standard or confirmation of manufacturer. - Visiems parametrams nepažymėtiems a) b) c) - įrenginio aprašymai, gamintojo katalogo ir / ar techninių parametrų suvestinės, ir / ar brėžinio kopija ir / ar oficialus gamintojo patvirtinimas / For all parameters not marked a) b) c) - copy of the equipment’s manuals, manufacturer catalogue and / or summary of technical parameters, and / or drawing of the equipment and / or the official confirmation by manufacturer. |  |  |  |  |  |