APPROVED by

LITGRID AB 2023 september 21 ITT and administration department director direction No. 23NU-406

PATVIRTINTA

LITGRID AB 2023 m. rugsėjo 21d. ITT ir administravimo departamento direktoriaus nurodymu Nr.23NU-406

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

PASTOČIŲ LAIKO SINCHRONIZAVIMO  ĮRENGINIAMS (PLSĮ)

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR
SUBSTATION TIME SYNCHRONIZATION EQUIPMENT(STSE)

| Eil. Nr. / Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė / A required parameter, function, implementation, feature of a device, equipment, product or material (mato vnt. / unit of measurement) |  |  |  | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Required parameter or function value, implementation, or feature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai ir deklaracijos / Standards and declarations |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer's quality management system must be evaluated with a certificate. |  |  |  | ISO 9001 a) arba lygiavertis/ or equivalent |
|  | Gaminiui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / Conformity assessment procedures must be carried out for the product to ensure that the manufactured product complies with the essential requirements of European norms and directives. |  |  | Directive 2014/35/EU (Low voltage). | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija / CE marking and declaration of conformity b) |
|  |  |  |  | Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility). |  |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions |  |  |  |  |
| 2.1 | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą IEC 61850-3 ed.2 / Ambient conditions according to the standard IEC 61850-3 ed.2 |  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions. |  | Patalpoje, normalios / Indoor, normal |
|  |  |  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra / Maximal long-term operating |  | ≥ +40 |
|  |  |  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra / minimal long-term operating temperature. |  | ≤ 0 |
|  |  |  | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės (be kondensato susidarymo) / Operating environment relative humidity (without condensation), % |  | ≥ nuo / from 5 iki / to 85 |
|  | Aparatinė įranga / Hardware |  |  |  |  |
|  | Visi moduliai sumontuoti įrenginio korpuse, kurio apsaugos klasė indeksas pagal standartą IEC 60529 / All modules are mounted in a frame with a protection class index according to standard IEC 60529 |  |  |  | ≥ IP 20 |
|  | Ekranas ir priemonės pagrindinių parametrų peržiūrai ir nustatymui / Display and measures for the review and adjustment of basic parameters |  |  |  | Priekinėje panelėje / In the front panel |
|  | Aušinimas / Cooling |  |  |  | Pasyvus be ventiliatorių / Passive without fans |
|  | Tvirtinimas / Mounting |  |  |  | 19“ rėme / frame arba / or DIN bėgelis / rail (EN 50022) |
|  | Komunikacijos prievadai / Communications ports |  |  |  | Integruoti be papildomų keitiklių / integrated without additional converters |
|  | Įrenginio korpuso įžeminimui turi būti numatyta / Earthing of a device frame must be with |  |  |  | Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėtos ženklu / The ground wire connection location marked with |
|  | Gamintojas vykdo aparatinės įrangos palaikymą (atsarginių dalių tiekimą) ne trumpiau kaip 10m. / Manufacturer maintains hardware (spare parts supply) for at least 10 years. |  |  |  | Gamintojo patvirtinimas / Confirmation of the manufacturer |
|  | Maitinimo šaltinis / Power supply |  |  |  |  |
| 4.1 | Maitinimo modulių kiekis, vnt. / Quantity of power supply modules, units |  |  |  | 2 |
| 4.2 | Maitinimo moduliai / Power supply modules |  |  |  | Integruoti, be papildomų įtampos keitiklių / integrated without additional voltage converters |
| 4.3 | Maitinimo modulių įėjimo grandinės / Input circuits of power supply modules |  |  |  | Atskirtos galvaniškai / Galvanically separated |
| 4.4 | Maitinimo šaltinio parametrai pagal standartą IEC 61850-3 ed.2/ Power supply parameters according to the standard IEC 61850-3 ed.2 | Vardinė maitinimo įtampa / Nominal operating voltage, V DC |  |  | 110 arba /or 2202) |
|  |  | Nuolatinės srovės maitinimo įžeminimo klasė / DC power supply grounding class |  |  | EF (neįžemintas nei vienas taškas / no points are grounded) |
|  |  | Patikimo veikimo vardinės maitinimo įtampos nuokrypis / Allowed nominal power supply voltage deflection for reliable operation, |  |  | Nuo / from -20 iki / to +10 |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas / Electromagnetic compatibility (EMC) |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio atsparumo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose / Electromagnetic immunity parameters not lower than in the standards referenced by IEC 61850-3 standard | Komunikaciniams ir maitinimo grandinių prievadams / For signal and power input ports |  |  | IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 |
|  |  | Korpusui / For frame |  |  | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 |
|  |  | Įžeminimui / For functional earth port |  |  | IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-6 |
|  | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose / Electromagnetic emission parameters not lower than in the standards referenced by IEC 61850-3 standard |  |  |  | CISPR 22 Class A / or EN 55022:2010 Class A |
|  | Komunikacija / Communication |  |  |  |  |
|  | Sąsaja duomenų mainams / Interface for communication |  |  |  | Ethernet |
|  | Kiekis vnt. / Quantity, pcs. |  |  |  | ≥2 |
|  | Tipas/Type |  |  |  | IEEE 802.3 ≥100BaseT arba / or ≥ 100 Base-FX (with auto negotiation) |
|  | Jungtis/ Connector |  |  |  | RJ45 arba / or ST arba / or SC arba / or LC |
|  | Rezervavimo funkcija pagal standartą / Redundancy according to the standard |  |  |  | IEC 62439-3(PRP) |
|  | Sąsaja suderinama su telekomunikacijų įranga / The interface is compatible with telecommunications equipment |  |  |  | OSI (L1-L2) |
|  | Sąsaja išorinei antenai / Interface for external antenna |  |  |  |  |
|  | Kiekis vnt. / Quantity, pcs. |  |  |  | ≥1 |
|  | Jungtis / Connector |  |  |  | BNC (female) arba / or TNC (female), arba arba / or N (female) |
|  | Sąsajos parametrai turi palaikyti / The interface parameters must support |  |  |  | Maksimalų antenos kabelio ilgį / maximum antenna cable length |
|  | Protokolai konfigūravimui ir stebėjimui / Protocols for configuration and monitoring |  |  |  | HTTPS , SNMP |
|  | Laiko sinchronizavimo parametrai / Time synchronization parameters |  |  |  |  |
|  | Laiko sinchronizavimo protokolas / Time synchronization protocol |  |  |  | SNTP |
|  |  |  |  |  | IEEE 1588 v.2 (PTP) Grandmaster2) |
|  | IEEE 1588 v.2 (PTP) Grandmaster palaikomų klientų kiekis ne mažiau kaip:/ Number of unicast clients supported by IEEE 1588 v.2 (PTP) Grandmaster at least: |  |  |  | 256 klientų / 256 unicast clients |
|  | Sinchronizavimas pagal standarto reikalavimus / Synchronization according to the standard |  |  |  | IEC 61850 |
|  | Serverio sinchronizavimo lygis / Server synchronization level |  |  |  | Stratum 1 |
|  | Laiko sinchronizavimo šaltinis / Time synchronization source |  |  |  | GPS ir / and GALILEO |
|  | Laiko standartas / Time standard |  |  |  | UTC (coordinated universal time) |
|  | Tikslumas sinchronizuojant nuo GPS ir nuo GALILEO (per parą) / GPS and GALILEO synchronization accuracy (per day) |  |  |  | ≤ (±1∙10 -11) 5µs |
|  | Tikslumas be GPS ir GALILEO sinchronizacijos (per parą) / Time accuracy without GPS and GALILEO synchronization (per day) |  |  |  | ≤ (±2∙10 -8) 1ms |
|  | Osciliatoriaus tipas / Oscillator type |  |  |  | OCXO arba stabilesnis / OCXO or more stable |
|  | SNTP (NTP) laiko žymės tikslumas / SNTP (NTP) time-stamp accuracy |  |  |  | ≤ 100 µs |
|  | PLSĮ antena / STSE antenna |  |  |  |  |
|  | Tipas / Type |  |  |  | Lauko/ Outdoor |
|  | Eksploatavimo oro aplinkos temperatūros ribos / Operating ambient temperature range, oC |  |  |  | ≥ (–40 ÷ +65) |
|  | Elektrinis maitinimas tiekiamas / Power supply provided |  |  |  | Per antenos kabelį / provided via antenna cable |
|  | Priemonės apsaugai nuo žaibo / Lightning protection devices |  |  |  | Apsauga nuo viršįtampių / Surge Voltage Protector |
|  | Koaksialinis antenos kabelis turi būti numatytas / The coaxial antenna cable must be provided by |  |  |  | Antenos gamintojo / Antenna manufacturer |
|  | Koaksialinio antenos kabelio ilgis / The coaxial antenna cable length, m |  |  |  | ≥ 20 |
|  | Tvirtinimo elementai turi būti numatyti / Accessories for mounting must be provided by |  |  |  | Antenos gamintojo / Antenna manufacturer |
|  | Kibernetinė sauga / Cyber security |  |  |  |  |
|  | Prieigos apsauga pagal IEEE1686-2013 / Security of access according to IEEE1686-2007 2) |  |  |  | Slaptažodis / Password |
|  |  |  |  |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas / Possibility to turn off not used functions and ports |
|  |  |  |  |  | Neaktyvios prieigos automatinis atjungimas/ time out of an inactive login |
|  | Slaptažodžio sudėtis / Password construction |  |  |  | IEEE1686-2013 (5.1.4) 2) |
|  | Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. / Password symbol |  |  |  | ≥12 |
|  | Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt. / The minimum amount of password protected authorized users (with all rights), pcs. |  |  |  | ≥4 |
|  | #### Įvykių rašymas nuotoliniame serveryje / Recording of events to a remote server |  |  |  | Sistemos žurnalas / Syslog |
|  | Gamintojo nedokumentuotas prisijungimas ar vartotojų paskyros / Manufacturer undocumented access or accounts |  |  |  | #### Draudžiama naudoti / Strictly prohibited to use |
| Pastabos/ Notes: 1) Projektiniuose pasiūlymuose gali būti koreguojamos parametrų vertės, tačiau tik griežtinant reikalavimus / Parameter values can be adjusted in the project suggestions, but only by tightening the requirements. 2) Nurodyto standarto punkto arba lentelės vertės detalizuojamos projektiniuose pasiūlymuose / The parameters referred to the standard paragraph or table are detailed in the project suggestions. 3) Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: / Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: - Atitikties sertifikato išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos kopija / A copy of the certificate of conformity issued by a licensed independent institution. - Atitikties deklaracija / Declaration of conformity. - Visiems parametrams nepažymėtiems a) b) - įrenginio aprašymai, gamintojo katalogo ir / ar techninių parametrų suvestinės, ir / ar brėžinio kopija ir / ar oficialus gamintojo patvirtinimas / For all parameters not marked a) b) - copy of the equipment’s manuals, manufacturer catalogue and / or summary of technical parameters, and / or drawing of the equipment and / or the official confirmation by manufacturer. |  |  |  |  |  |