PATVIRTINTA

LITGRID AB 2023 m. rugsėjo 21 d. ITT ir administravimo departamento direktoriaus nurodymu Nr. 23NU-407

APPROVED by

LITGRID AB 2023 september 21 ITT and administration department director direction No. 23NU-407

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ŠVIESOLAIDINIAMS-ELEKTRINIAMS KEITIKLIAMS

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR

SERIAL TO FIBER CONVERTERS

| Eil. Nr. / Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė / A required parameter, function, implementation, feature of a device, equipment, product or material (mato vnt. / unit of measurement) |  |  |  |  | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Required parameter or function value, implementation, or feature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai ir deklaracijos / Standards and declarations |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer's quality management system must be evaluated with a certificate. |  |  |  |  | ISO 9001a) arba lygiavertis/ or equivalent |
|  | Gaminiui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / Conformity assessment procedures must be carried out for the product to ensure that the manufactured product complies with the essential requirements of European norms and directives. |  |  |  | Directive 2014/35/EU (Low voltage). | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija / CE marking and declaration of conformity b) |
|  |  |  |  |  | Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility). |  |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions |  |  |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartus IEC 61850-3 arba IEC 60870-2-2/ Ambient conditions according to the standards IEC 61850-3 or IEC 60870-2-2 | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions |  |  |  | Lauko arba vidaus uždarose spintose / Outdoor or indoor enclosed cabinets |
|  |  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra/ Maximal long-term operating temperature, C0 |  |  |  | ≥ +70 |
|  |  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra/ minimal long-term operating temperature, C0 |  |  |  | ≤ 0 |
|  |  | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės (be kondensato susidarymo)/ Operating environment relative humidity (without condensation), % |  |  |  | ≥ nuo / from 5 iki / to 95 |
|  | Aparatinė įranga / Hardware |  |  |  |  |  |
|  | Visi moduliai sumontuoti įrenginio korpuse, kurio apsaugos klasė indeksas pagal standartą IEC 60529 / All modules are mounted in a frame with a protection class index according to standard IEC 60529 |  |  |  |  | ≥ IP 20 |
|  | Aušinimas / Cooling |  |  |  |  | Pasyvus be ventiliatorių / Passive without fans |
|  | Tvirtinimas / Mounting |  |  |  |  | DIN bėgelis/rail (EN 50022) |
|  | Įrenginio korpuso įžeminimui turi būti numatyta / Earthing of a device frame must be with |  |  |  |  | Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėtos ženklu / The ground wire connection location marked with |
|  | Korpuso gaubtas / Enclosure |  |  |  |  | Metalinis / Metal |
|  | Izoliacijos lygis / Insulation level |  |  |  |  | ≥ 1500 V |
|  | Maitinimo šaltinis / Power supply |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė maitinimo įtampa / Nominal operating voltage, V |  |  |  |  | 48 arba / or 110, arba / or 220 VDC2) |
|  | Maitinimo įtampos rėžiai / Operating voltage range, % |  |  |  |  | nuo / from -20 iki / to +10 |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas / Electromagnetic compatibility (EMC) |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio atsparumo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose / Electromagnetic immunity parameters not lower than in the standards referenced by IEC 61850-3 standard |  | Komunikaciniams ir maitinimo grandinių prievadams / for signal and power input ports |  |  | IEC 61000-4-4 level 3 IEC 61000-4-5 level 3 IEC 61000-4-6 level 3 |
|  |  |  | Korpusui / for enclosure |  |  | IEC 61000-4-2 level 3 IEC 61000-4-3 level 3 |
|  |  |  | Įžeminimui / for functional earth port |  |  | IEC 61000-4-4 level 3 IEC 61000-4-6 level 3 |
|  | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose / Electromagnetic emission parameters not lower than in the standards referenced by IEC 61850-3 standard |  |  |  |  | CISPR 22 level A / or EN 55022:2010 Class A |
|  | Sąsajų savybės / Interface features |  |  |  |  |  |
|  | Elektrinės sąsaja / Electrical interface |  |  | Tipas / Type |  | (EIA) RS-232 arba/or RS- 485 |
|  |  |  |  | Jungtys / Connectors |  | DB-9, RJ45 arba gnybtų blokas / DB-9, RJ45, or terminal block |
|  |  |  |  | Kiekis / Quantity |  | ≥1 |
|  | Šviesolaidinė sąsaja / Optical interface |  |  | Tipas / Type |  | Multi-mode |
|  |  |  |  | Jungtys / Connectors |  | ST arba / or SC |
|  |  |  |  | Kiekis / Quantity |  | ≥1 |
| Pastabos/ Notes: 1) Projektiniuose pasiūlymuose gali būti koreguojamos parametrų vertės, tačiau tik griežtinant reikalavimus / Parameter values can be adjusted in the project suggestions, but only by tightening the requirements. 2) Nurodyto standarto punkto arba lentelės parametrai detalizuojami projektiniuose pasiūlymuose / The parameters referred to the standard paragraph or table are detailed in the project suggestions. 3) Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: / Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: - Atitikties sertifikato išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos kopija / A copy of the certificate of conformity issued by a licensed independent institution. - Atitikties deklaracija / Declaration of conformity. - Visiems parametrams nepažymėtiems a) b) - įrenginio aprašymai, gamintojo katalogo ir / ar techninių parametrų suvestinės, ir / ar brėžinio kopija ir / ar oficialus gamintojo patvirtinimas / For all parameters not marked a) b) - copy of the equipment’s manuals, manufacturer catalogue and / or summary of technical parameters, and / or drawing of the equipment and / or the official confirmation by manufacturer. |  |  |  |  |  |  |