## Viršelis
UAB "Įmonės pavadinimas"
110/10 kV PASTOTĖS X TP 110 kV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMAS
Objekto adresas
Ruožas: Pastotės pavadinimas TP, PVP, spinta S1.2, ODF1 - mova Nr. A2
ŠVIESOLAIDINIS PASAS
Sudarė :
Vardas Pavardė, parašas
Metai
Rašomas pilnas projekto pavadinimas kuriuo įrengiamas šviesolaidinės ryšio linijos ruožas
Ryšio linijos ruožas, kuriame įrengiamas šviesolaidis (kituose lapuose ruožo pavadinimas persikelia automatiškai).

## Turinys
Ruožas: Pastotės pavadinimas TP, PVP, spinta S1.2, ODF1 - mova Nr. A2
Turinys
1 | IŠVADA
2 | ŠVIESOLAIDINIO KABELIO KONSTRUKCIJA
3 | IŠTIESINTA KABELINIO RUOŽO SCHEMA
4 | KABELIO SKAIDULŲ SUJUNGIMO SCHEMA
5 | ODF ĮRENGINIAI
6 | MATAVIMO METODIKA
6 | SLOPINIMAI MOVOSE
7 | MATAVIMAI GALIOS MATUOKLIU
8 | MATAVIMO PRIETAISŲ PATIKROS SERTIFIKATAI
9 | PRIEDAI
| 9.1 | GAMYKLINIAI SKAIDULŲ PARAMETRŲ MATAVIMO PROTOKOLAI
| 9.2 | SKAIDULŲ PARAMETRŲ MATAVIMO STATYBOS AIKŠTELĖJE/PAKLOJUS KABELĮ PROTOKOLAI
| 9.3 | KITI DOKUMENTAI
10 | REFLEKTOGRAMOS (elektroninėje laikmenoje)
Pridedami panaudotų medžiagų (ODF įrenginiai, adapteriai, pigtailai, šviesolaidinis kabelis, jungiamieji šviesolaidiniai kabeliai, apsauginiai vamzdžiai, šuliniai, sujungimo movos) šviesolaidinės ryšio linijos ruožui įrengti techniniai aprašymai, sertifikatai, atitiktį patvirtinantys dokumentai. Pridedamos ODF įrenginių, šviesolaidinių movų montavimo aptarnavimo instrukcijos.
Orginalūs matavimų rezultatai *.sor formate
Protokole turi būti lentelė, kurioje surašomi duomenys iš gamyklinio skaidulų parametrų matavimo protokolo ir išmatuoti statybos aikštelėje prieš ar po šviesolaidinio kabelio paklojimo, pateikiama išvadą (ar kabelis nebuvo pažeistas, ar išmatuoti parametrai atitinka gamintojo deklaruojamus ir išmatuotus gamykloje). Protokolas turi būti pasirašytas ir atskirai pateikiamos atliktų matavimų bylos *.sor formate.

## Išvada
110/10 kV PASTOTĖS X TP 110 kV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMAS
ŠVIESOLAIDINĖS RYŠIO LINIJOS TESTAVIMO
IŠVADA
Matavimams naudotas optinės galios matuoklis FID-20R ir šviesos šaltinis Greenlee 580xl, gamintojas Fujikura, Japonija. Matavimams naudotas reflektometras FTB-2, gamintojas EXFO, Kanada. Taip pat matavimams naudoti aktyvaus centravimo etaloniniai jungiamieji šviesolaidiniai kabeliai ir adapteris, gamintojas Diamond, Šveicarija, 1km ilgio testavimo ritė gamintojas EXFO, Kanada. Visi matavimo prietaisai sukalibruoti ir patvirtinti gamintojų sertifikatais.
Testavimas atliktas pagal standartus IEC 60793-1-40, metodas C ir IEC 61300-3-4, metodas C.
Testavimo rezultatai pateikti (žr. priedą "Matavimai galios matuokliu"). Išmatuotas šviesos A.=1310nm, X=1550nm slopinimas vienmodžiame šviesolaidiniame kabelyje.
Atlikus matavimus nustatyta, kad fizikiniai parametrai šviesolaidiniam kabeliui atitinka standartų reikalavimus. Šviesolaidiniai kabeliai yra tinkami eksploatacijai.
Pareigos, Vardas Pavardė, parašas
Jeigu yra išmatuotų parametrų viršijančių normas, turi būti paminėta išvadoje, pateikiami komentarai.

## Konstrukcija 1
Šviesolaidinio kabelio konstrukcija
| Kabelio tipas: ABC BDC-CI 2T12F 24 SM |  | Kabelis ABC-CI 2T12F 24 SM
Šviesos lūžio koeficientas
N (1310nm) = 1,4700
N (1550nm) = 1,4703
vandenį blokuojantis apvalkalas
kabelio šerdis
polietileninis apvalkalas
skaidula
vamzdelis
polietileninis strypelis
|  | Vamzdelis | Skaidulos |  | Vamzdelis |  | Skaidulos
|  |  | Nr. | Spalva |  |  | Nr. |  | Spalva
|  | Raudonas | 1 | mėlyna | Žalias |  | 13 |  | mėlyna
|  |  | 2 | oranžinė |  |  | 14 |  | oranžinė
|  |  | 3 | žalia |  |  | 15 |  | žalia
|  |  | 4 | ruda |  |  | 16 |  | ruda
|  |  | 5 | pilka |  |  | 17 |  | pilka
|  |  | 6 | balta |  |  | 18 |  | balta
|  |  | 7 | raudona |  |  | 19 |  | raudona
|  |  | 8 | juoda |  |  | 20 |  | juoda
|  |  | 9 | geltona |  |  | 21 |  | geltona
|  |  | 10 | violetinė |  |  | 22 |  | violetinė
|  |  | 11 | rožinė |  |  | 23 |  | rožinė
|  |  | 12 | turkio |  |  | 24 |  | turkio
R a u d o n i s i ū l a i
R a u d o n i s i ū l a i
Reikšmės iš šviesolaidinio kabelio gamintojo technės dokumentacijos

## Konstrukcija 2
Šviesolaidinio kabelio konstrukcija
Kabelio tipas: ŽTŠK OPGW-24G652D-AST-137
Šviesos lūžio koeficientas
N (1310nm) = 1,4700
N (1550nm) = 1,4703
plieninis vamzdelis
plieninis strypelis
AL strypelis
aliumininis vamzdelis
skaidula
|  | Vamzdeliai |  |  |  | Skaidulos
Nr. |  |  | Spalva | Nr. |  | Spalva
[5 empty] | 1 |  | Mėlyna
[5 empty] | 2 |  | Oranžinė
[5 empty] | 3 |  | Žalia
[5 empty] | 4 |  | Ruda
[5 empty] | 5 |  | Balta
[5 empty] | 6 |  | Pilka
[5 empty] | 7 |  | Raudona
[5 empty] | 8 |  | Bespalvė
[5 empty] | 9 |  | Geltona
[5 empty] | 10 |  | Violetinė
[5 empty] | 11 |  | Rožinė
[5 empty] | 12 |  | Turkio
[5 empty] | 13 |  | Mėlyna /
[5 empty] | 14 |  | Oranžinė /
[5 empty] | 15 |  | Žalia /
[5 empty] | 16 |  | Ruda /
[5 empty] | 17 |  | Balta /
[5 empty] | 18 |  | Pilka /
[5 empty] | 19 |  | Raudona /
[5 empty] | 20 |  | Bespalvė /
[5 empty] | 21 |  | Geltona /
[5 empty] | 22 |  | Violetinė /
[5 empty] | 23 |  | Rožinė /
[5 empty] | 24 |  | Turkio /

## Ištiesinta 1
Ruožas: Pastotės pavadinimas TP, PVP, spinta S1.2, ODF1 - mova Nr. A2
Ištiesinta kabelinio ruožo schema
Stoties pavadinimas |  |  |  | Pastotė A TP, PVP, spinta S1.2 | [5 empty] | mova Nr. A1 |  |  |  | mova Nr. A2 | [6 empty] | Pastotė B TP, VP, spinta S1.1
Kabelio tipas | [7 empty] | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | C
Sujungimo tipas |  |  |  |  | ODF Nr.1 |  |  |  |  | PTK011T |  |  |  |  | SB-01 | [5 empty] | ODF Nr.1
Sujungimo vieta |  |  |  |  | ODF |  |  |  |  | MA |  |  |  |  | MA | [5 empty] | ODF
Atsarga, m | [5 empty] | 2 |  |  |  | 12 | 25 |  |  |  | 25 | 18 |  |  |  |  | 2
Markeris | [5 empty] | <09890 |  |  | 09795>
Pastotė C TP
Kabelio ilgis, m | [6 empty] | 95 |  |  |  |  | 1456 | [5 empty] | 4359
Atstumas, m :
Kryptis | A | B |  |  | 0 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 1551 | [5 empty] | 5910
Kryptis | A | B |  |  | 5910 |  |  |  |  | 5815 |  |  |  |  | 4359 | [5 empty] | 0
Trasos ilgis, m | [6 empty] | 81 |  |  |  |  | 1406 | [5 empty] | 4339
Atstumas, m :
Kryptis | A | B |  |  | 0 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 1487 | [5 empty] | 5826
Kryptis | A | B |  |  | 5826 |  |  |  |  | 5745 |  |  |  |  | 4339 | [5 empty] | 0
Zondai | (kHz)
Shemos sutartiniai žymėjimai:
| ODF |  | - | šviesolaidinių skaidulų paskirstymo įrenginys | [13 empty] | A | - | Kabelis ABC-CI 2T12F 24 SM
| MA |  | - | mova atramoje | [13 empty] | B | - | ŽTŠK OPGW-24G652D-AST-137
[18 empty] | C | - | esamas ŽTŠK
Nurodomas kabelio atsargos kiekis
Markeriai kabelio galuose
Movos tipas
Atsišakojimas movoje, kita kryptimi. Sudaroma atskira ištiesinta schema: Ištiesinta 2

## Ištiesinta 2
Ruožas: Pastotės pavadinimas TP, PVP, spinta S1.2, ODF1 - mova Nr. A2
Ištiesinta kabelinio ruožo schema
Stoties pavadinimas |  |  |  | Pastotė A TP, PVP, spinta S1.2 | [5 empty] | mova Nr. A1 |  |  |  | mova Nr. A2 | [6 empty] | Pastotė C TP, VP, spinta S1.3
Kabelio tipas | [7 empty] | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | C
Sujungimo tipas |  |  |  |  | ODF Nr.1 |  |  |  |  | PTK011T |  |  |  |  | SB-01 | [5 empty] | ODF Nr.1
Sujungimo vieta |  |  |  |  | ODF |  |  |  |  | MA |  |  |  |  | MA | [5 empty] | ODF
Atsarga, m | [5 empty] | 2 |  |  |  | 12 | 25 |  |  |  | 25 | 18 |  |  |  |  | 2
Markeris | [5 empty] | <09890 |  |  | 09795>
Pastotė B TP
Kabelio ilgis, m | [6 empty] | 95 |  |  |  |  | 1456 | [5 empty] | 8449
Atstumas, m :
Kryptis | A | B |  |  | 0 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 1551 | [5 empty] | 10000
Kryptis | A | B |  |  | 10000 |  |  |  |  | 9905 |  |  |  |  | 8449 | [5 empty] | 0
Trasos ilgis, m | [6 empty] | 81 |  |  |  |  | 1406 | [5 empty] | 8429
Atstumas, m :
Kryptis | A | B |  |  | 0 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 1487 | [5 empty] | 9916
Kryptis | A | B |  |  | 9916 |  |  |  |  | 9835 |  |  |  |  | 8429 | [5 empty] | 0
Zondai | (kHz)
Shemos sutartiniai žymėjimai:
| ODF |  | - | šviesolaidinių skaidulų paskirstymo įrenginys | [13 empty] | A | - | Kabelis ABC-CI 2T12F 24 SM
| MA |  | - | mova atramoje | [13 empty] | B | - | ŽTŠK OPGW-24G652D-AST-137
[18 empty] | C | - | esamas ŽTŠK

## Skaidulu sujungimas
Ruožas: Pastotės pavadinimas TP, PVP, spinta S1.2, ODF1 - mova Nr. A2
mova Nr. A2
[5 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | 2 |  | 2
[5 empty] | 3 |  | 3
[5 empty] | 4 |  | 4
[5 empty] | 5 |  | 5
[5 empty] | 6 |  | 6
[5 empty] | 7 |  | 7
[5 empty] | 8 |  | 8
[5 empty] | 9 |  | 9
[5 empty] | 10 |  | 10
| Į Pastotė C TP, VP, spinta S1.3, ODF-1 |  |  |  | 11 |  | 11 | Pastotė B TP, VP, spinta S1.1, ODF-1
[5 empty] | 12 |  | 12
[5 empty] | 13 |  | 13
[5 empty] | 14 |  | 14
[5 empty] | 15 |  | 15
[5 empty] | 16 |  | 16
[5 empty] | 17 |  | 17
[5 empty] | 18 |  | 18
[5 empty] | 19 |  | 19
[5 empty] | 20 |  | 20
[5 empty] | 21 |  | 21
Pastotė A TP, PVP, spinta S1.2, ODF-1 |  |  | mova Nr. A1 |  | 22 |  | 22
[5 empty] | 23 |  | 23
[5 empty] | 24 |  | 24
1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
4 | 4 | 4 |  | 4 | 4
5 | 5 | 5 |  | 5 | 5
6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
7 | 7 | 7 |  | 7 | 7
8 | 8 | 8 |  | 8 | 8
9 | 9 | 9 |  | 9 | 9
10 | 10 | 10 |  | 10 | 10
11 | 11 | 11 |  | 11 | 11
12 | 12 | 12 |  | 12 | 12
13 | 13 | 13 |  | 13 | 13
14 | 14 | 14 |  | 14 | 14
15 | 15 | 15 |  | 15 | 15
16 | 16 | 16 |  | 16 | 16
17 | 17 | 17 |  | 17 | 17
18 | 18 | 18 |  | 18 | 18
19 | 19 | 19 |  | 19 | 19
20 | 20 | 20 |  | 20 | 20
21 | 21 | 21 |  | 21 | 21
22 | 22 | 22 |  | 22 | 22
23 | 23 | 23 |  | 23 | 23
24 | 24 | 24 |  | 24 | 24

## ODF irenginiai
Ruožas: Pastotės pavadinimas TP, PVP, spinta S1.2, ODF1 - mova Nr. A2
ODF įrenginiai stotyse
Stotis (A) : Pastotė A TP, PVP, spinta S1.2
ODF tipas : Fibrain 1U
ODF eil. Nr. (stove): 1
Jungties tipas: E2000/APC
| 1-6 sk. - Pastotė C TP | [5 empty] | 7-12 sk. - rezervas mova Nr.A2 | [5 empty] | 13-18 sk. - Pastotė B TP | [5 empty] | 19-24 sk. - rezervas mova Nr.A2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Stotis (B) : Pastotė B TP, PVP, spinta S1.1
ODF tipas : Fibrain 1U
ODF eil. Nr. (stove): 1
Jungties tipas: SC/APC
| 1-14 sk. - Pastotė C TP | [5 empty] | 15-18 sk. - Pastotė A TP | [5 empty] | 19-22 sk. - Pastotė C TP | [5 empty] | 23-24 sk. - Pastotė A TP
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Stotis (C) : Pastotė C TP, PVP, spinta S1.3
ODF tipas : Fibrain 1U
ODF eil. Nr. (stove): 1
Jungties tipas: SC/UPC
| 1-14 sk. - Pastotė B TP | [5 empty] | 15-18 sk. - Pastotė A TP | [5 empty] | 19-22 sk. - Pastotė B TP | [5 empty] | 23-24 sk. - Pastotė A TP
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

## Slopinimai movose
Ruožas: Pastotės pavadinimas TP, PVP, spinta S1.2, ODF1 - mova Nr. A2
Skaidulų sujungimo nuostoliai movose
Ruožas: Pastotė A TP - Pastotė C TP |  |  |  |  | 1310nm
| Mova Nr. A1 |  |  | Mova Nr. A2
Skaidulos |  | Nuostoliai sujungimo |  |  | Nuostoliai sujungimo
Nr. |  | vietoje , dB |  |  | vietoje , dB
| A-B | B-A | Vidurkis | A-B | B-A | Vidurkis
1/23 | -0.09 | 0.18 | 0.045 | -0.05 | 0.11 | 0.03
2/24 | 0.12 | 0 | 0.06 | -0.07 | 0.13 | 0.03
3/15 | 0 | -0.21 | -0.105 | -0.03 | 0.06 | 0.015
4/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17 | -0.07 | 0 | -0.035 | 0.2 | 0.3 | 0.25
6/18 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.02
Movą
sumontavo | V.Pavardė |  |  | V.Pavardė
V.Pavardė
Data
Ruožas: Pastotė A TP - Pastotė C TP |  |  |  |  | 1550nm
| Mova Nr. A1 |  |  | Mova Nr. A2
Skaidulos |  | Nuostoliai sujungimo |  |  | Nuostoliai sujungimo
Nr. |  | vietoje , dB |  |  | vietoje , dB
| A-B | B-A | Vidurkis | A-B | B-A | Vidurkis
1/23 | 0 | 0.13 | 0.065 | -0.04 | 0.09 | 0.025
2/24 | 0.23 | -0.15 | 0.04 | -0.09 | 0.15 | 0.03
3/15 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.025
4/16 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0.08 | 0.01
5/17 | 0 | 0.15 | 0.075 | 0 | 0.05 | 0.025
6/18 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.04
Movą
sumontavo | V.Pavardė |  |  | V.Pavardė
V.Pavardė
Data
Ruožas: Pastotė A TP - Pastotė B TP |  |  |  |  | 1310nm
| Mova Nr. A1 |  |  | Mova Nr. A2
Skaidulos |  | Nuostoliai sujungimo |  |  | Nuostoliai sujungimo
Nr. |  | vietoje , dB |  |  | vietoje , dB
| A-B | B-A | Vidurkis | A-B | B-A | Vidurkis
13/11 | -0.12 | 0.19 | 0.035 | 0 | 0.06 | 0.03
14/12 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.05
15/3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04
16/4 | 0.11 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0
17/5 | 0 | 0.1 | 0.05 | -0.04 | 0.09 | 0.025
18/6 | 0 | 0.09 | 0.045 | 0.08 | 0.06 | 0.07
Movą
sumontavo | V.Pavardė |  |  | V.Pavardė
V.Pavardė
Data
Ruožas: Pastotė A TP - Pastotė B TP |  |  |  |  | 1550nm
| Mova Nr. A1 |  |  | Mova Nr. A2
Skaidulos |  | Nuostoliai sujungimo |  |  | Nuostoliai sujungimo
Nr. |  | vietoje , dB |  |  | vietoje , dB
| A-B | B-A | Vidurkis | A-B | B-A | Vidurkis
13/11 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.02
14/12 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0.03
15/3 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02
16/4 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.07 | 0 | -0.035
17/5 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.09 | 0.02
18/6 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.055
Movą
sumontavo | V.Pavardė |  |  | V.Pavardė
V.Pavardė
Data
Slopinimo reikšmės viršijančios reikalavimus (>0,1 dB) pažymimos raudona spalva pastorintu šriftu, apie tai nurodoma išvadoje, pateikiami komentarai.

## Slopinimai ODF
Ruožas: Pastotės pavadinimas TP, PVP, spinta S1.2, ODF1 - mova Nr. A2
Skaidulų nuostoliai ODF`e
Pastotė A TP, PVP, spinta S1.2, ODF-1 |  |  | 1310nm
Skaidulos |  | Nuostoliai sujungimo
Nr. |  | vietoje , dB
1 | 0.2
2 | 0.14
3 | 0.33
4 | 0.2
5 | 0.23
6 | 0.3
7 | 0.34
8 | 0.14
9 | 0
10 | 0.14
11 | 0.18
12 | 0.23
13 | 0.29
14 | 0.1
15 | 0.29
16 | 0.24
17 | 0.28
18 | 0.18
19 | 0.21
20 | 0.12
21 | 0.15
22 | 0.19
23 | 0.27
24 | 0.33
ODF
sumontavo | Vardas Pavardė
Data
Nuostoliai sujungimo vietoje neviršija gamintojo deklaruojamų ≤ 0,35 dB
Atspindžiai jungtyse neviršija gamintojo deklaruojamų ≥ 65dB
Pastotė A TP, PVP, spinta S1.2, ODF-1 |  |  | 1550nm
Skaidulos |  | Nuostoliai sujungimo
Nr. |  | vietoje , dB
1 | 0.08
2 | 0
3 | 0.17
4 | 0.2
5 | 0.14
6 | 0.17
7 | 0.28
8 | 0
9 | 0
10 | 0.11
11 | 0.08
12 | 0.18
13 | 0.13
14 | 0
15 | 0.25
16 | 0.13
17 | 0.25
18 | 0.16
19 | 0.08
20 | 0
21 | 0.12
22 | 0.1
23 | 0.14
24 | 0.27
ODF
sumontavo | Vardas Pavardė
Data
Nuostoliai sujungimo vietoje neviršija gamintojo deklaruojamų ≤ 0,35 dB
Atspindžiai jungtyse neviršija gamintojo deklaruojamų ≥ 65dB

## Matavimai galios matuokliu
Ruožas: Pastotės pavadinimas TP, PVP, spinta S1.2, ODF1 - mova Nr. A2
Šviesolaidinio kabelio skaidulų slopinimo matavimas lazerio
šaltiniu ir optinės galios matuokliu
| Ruožas: Pastotė A TP - Pastotė C TP |  |  |  |  | 1310nm
| Skaidulos | Lazerio šaltinio |  | Matavimo rezultatas, | Slopinimas,
| Nr. | lygis , dBm |  | dBm | dB
| 1 | -7.76 |  | -11.67 | 3.91
| 2 | -7.76 |  | -11.86 | 4.1
| 3 | -7.76 |  | -15 | 7.24
| 4 | -7.76 |  | -12.4 | 4.64
| 5 | -7.76 |  | -12.45 | 4.69
| 6 | -7.76 |  | -12.14 | 4.38
| 7 | -7.76 |  | -11.86 | 4.1
| 8 | -7.76 |  | -12 | 4.24
| 9 | -7.76 |  | -12.4 | 4.64
| 10 | -7.76 |  | -12.45 | 4.69
| 11 | -7.76 |  | -12.14 | 4.38
| 12 | -7.76 |  | -12 | 4.24
| 13 | -7.76 |  | -12.4 | 4.64
| 14 | -7.76 |  | -12.45 | 4.69
| 15 | -7.76 |  | -12.14 | 4.38
| 16 | -7.76 |  | -12 | 4.24
| 17 | -7.76 |  | -12.4 | 4.64
| 18 | -7.76 |  | -12.45 | 4.69
| 19 | -7.76 |  | -12.14 | 4.38
| 20 | -7.76 |  | -11.86 | 4.1
| 21 | -7.76 |  | -12 | 4.24
| 22 | -7.76 |  | -12.4 | 4.64
| 23 | -7.76 |  | -12.45 | 4.69
| 24 | -7.76 |  | -12.14 | 4.38
|  |  |  | Norma esamam ilgiui: | 4.8779
| Ruožas: Pastotė A TP - Pastotė C TP |  |  |  |  | 1550nm
| Skaidulos | Lazerio šaltinio |  | Matavimo rezultatas, | Slopinimas,
| Nr. | lygis , dBm |  | dBm | dB
| 1 | -7.81 |  | -10.37 | 2.56
| 2 | -7.81 |  | -10.48 | 2.67
| 3 | -7.81 |  | -10.63 | 2.82
| 4 | -7.81 |  | -10.94 | 3.13
| 5 | -7.81 |  | -11.04 | 3.23
| 6 | -7.81 |  | -10.75 | 2.94
| 7 | -7.81 |  | -10.94 | 3.13
| 8 | -7.81 |  | -10.48 | 2.67
| 9 | -7.81 |  | -10.63 | 2.82
| 10 | -7.81 |  | -10.94 | 3.13
| 11 | -7.81 |  | -11.04 | 3.23
| 12 | -7.81 |  | -10.75 | 2.94
| 13 | -7.81 |  | -10.63 | 2.82
| 14 | -7.81 |  | -10.94 | 3.13
| 15 | -7.81 |  | -11.04 | 3.23
| 16 | -7.81 |  | -10.75 | 2.94
| 17 | -7.81 |  | -10.94 | 3.13
| 18 | -7.81 |  | -10.48 | 2.67
| 19 | -7.81 |  | -10.63 | 2.82
| 20 | -7.81 |  | -10.94 | 3.13
| 21 | -7.81 |  | -10.94 | 3.13
| 22 | -7.81 |  | -10.48 | 2.67
| 23 | -7.81 |  | -10.48 | 2.67
| 24 | -7.81 |  | -10.63 | 2.82
|  | -7.81 |  | -10.94 | 3.13
|  | -7.81 |  | -11.04 | 3.23
|  | -7.81 |  | -10.75 | 2.94
|  |  |  | Norma esamam ilgiui: | 3.8438
|  | Ruožo ilgis | km | 10.341
|  | Lazerio šaltinis: |  | Greenlee 580xl
|  | Matuoklis: |  | Fujikura FID-20R
| Ruožas: Pastotė A TP - Pastotė B TP |  |  |  |  | 1310nm
| Skaidulos | Lazerio šaltinio |  | Matavimo rezultatas, | Slopinimas,
| Nr. | lygis , dBm |  | dBm | dB
| 13/11 | -7.76 |  | -10.39 | 2.63
| 14/12 | -7.76 |  | -10.43 | 2.67
| 15/3 | -7.76 |  | -10.52 | 2.76
| 16/4 | -7.76 |  | -10.7 | 2.94
| 17/5 | -7.76 |  | -10.32 | 2.56
| 18/6 | -7.76 |  | -10.25 | 2.49
|  |  |  | Norma esamam ilgiui: | 3.2162
| Ruožas: Pastotė A TP - Pastotė B TP |  |  |  |  | 1550nm
| Skaidulos | Lazerio šaltinio |  | Matavimo rezultatas, | Slopinimas,
| Nr. | lygis , dBm |  | dBm | dB
| 13/11 | -7.81 |  | -9.6 | 1.79
| 14/12 | -7.81 |  | -9.62 | 1.81
| 15/3 | -7.81 |  | -9.69 | 1.88
| 16/4 | -7.81 |  | -10.01 | 2.2
| 17/5 | -7.81 |  | -9.55 | 1.74
| 18/6 | -7.81 |  | -10.08 | 2.27
|  |  |  | Norma esamam ilgiui: | 2.6253
|  | Ruožo ilgis | km | 5.91
|  | Lazerio šaltinis: |  | Greenlee 580xl
|  | Matuoklis: |  | Fujikura FID-20R
Slopinimo reikšmės, viršijančios slopinimo normą esamam ilgiui, pažymimos raudona spalva pastorintu šriftu