Priedas Nr. 2

Dumpių nuotekų valyklos 6kV įtampos elektros įrenginių revizija, Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. Defektinis aktas

| Eil. Nr. | APRAŠYMAI |  | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Narvelis |  | T-1 |  |
| Transformatorinė |  |  |  |
|  |  |  | 1 kompl. |
|  | T1: |  |  |
| 1 | Dulkių valymas nuo transformatori aus |  |  |
| 2 |  |  | 10 vnt. |
|  | Įžeminimo kontaktų valymas, sutepimas, suveržimas |  |  |
| 3 | Skyriklio Jėgos kontaktų valymas sutepimas, suveržimas |  | 1 kompl. |
| Narvelis |  | T-2 |  |
| Transformatorinė |  |  |  |
|  | T2 |  |  |

| 4 | Dulkių valymas nuo transformatori aus |  | 1 kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Įžeminimo kontaktų valymas, sutepimas, suveržimas |  | 10 vnt. |
| 6 | Skyriklio Jėgos kontaktų valymas sutepimas, suveržimas |  | 1 kompl. |
| Narvelis |  | T-3 |  |
| Transformatorinė |  |  |  |
|  |  |  | 1vnt. |
| 7 | T3 transformatori us nesandarus - praleidžia alyvą. Būtinas transformatori aus keitimas: S- 630kVA, 50Hz, 6/0,4kV |  |  |

| 8 | Įžeminimo kontaktų valymas, sutepimas, suveržimas |  | 10 vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Skyriklio Jėgos kontaktų valymas sutepimas, suveržimas |  | 1 kompl. |
| Narvelis |  | T-4 |  |
| Transformatorinė |  |  |  |
| 10 | T4 transformatori us nesandarus - praleidžia alyvą. Būtinas transformatori aus keitimas: S- 630kVA, 50Hz, 6/0,4kV |  | 1vnt. |
|  |  |  | 10vnt. |
| 11 | Įžeminimo kontaktų valymas, sutepimas, suveržimas |  |  |

| 12 | Skyriklio Jėgos kontaktų valymas sutepimas, suveržimas |  | kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Narvelis |  | Narv. 03 |  |
| Transformatorinė |  | T5 |  |
| 13 | Nėra žymėjimo ant transformatori aus patalpos durų T5 ir patalpos viduje |  | Užrašai 2vnt. |
| 14 | TP-479-Y2 narv. 03 sumontuoti netinkamo gabarito saugikliai. Esami saugikliai per trumpi, kontaktas su lizdu per mažas todėl yra kaitimo žymės. O suveikus saugikliui nuo viršsrovio, indikacinė svirtelė nesuveiks. |  |  |
|  |  |  | 3vnt. 160A Tinkamo gabarito saugikliai tipas - kaip Merlin Gerin Fusarc cf |

| Narvelis |  | Narv. 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Transformatorinė |  | T6 |  |
| 15 | Nėra žymėjimo ant transformatori aus patalpos durų T6 ir patalpos viduje |  | Užrašai 2vnt. |
| 16 | TP-479-Y2 narv. 10 sumontuoti netinkamo gabarito saugikliai. Esami saugikliai per trumpi, kontaktas su lizdu per mažas todėl yra kaitimo žymės. O suveikus saugikliui nuo viršsrovio, indikacinė svirtelė nesuveiks. |  | 3vnt. 160A Tinkamo gabarito saugikliai tipas - kaip Merlin Gerin Fusarc cf |
| Narvelis |  | Narv. 11 |  |
| Transformatorinė |  |  |  |
|  |  |  | 1 kompl. |
| 17 | TP-479-Y2 narv. 10 jungtuvo jėgos kontaktai perkaitimo žymės. Jėgos kontaktų valymas sutepimas, suveržimas |  |  |

| Transformatorinė |  | T8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  | 1kompl. |
|  | Dulkių valymas nuo transformatori aus |  |  |
| 19 | Įžeminimo kontaktų valymas, sutepimas, suveržimas |  | 10vnt. |
| 20 | Jėgos kontaktų valymas sutepimas, suveržimas |  | 1kompl. |

| Narvelis |  | Narv. 07 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Įvadas 1 |  |
| 21 | Jėgos kontaktų valymas sutepimas, suveržimas |  | 1kompl. |
| 22 | Neveikia jungtuvo distancinis valdymas. Jungtuvas neisijungia ir neatsijungia suveikus apsaugoms, ARĮ metu. Reikalingas jungtuvo paketimas |  | 1vnt. |
| 23 | Neveikia jungtuvo įjungimo ir išjungimo komandos mygtukų pagalba. Reikalingas remontas, RA derinimas |  | 1 kompl. |

| Narvelis |  | Narv. 04 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Įvadas 2 |  |
| 24 | Jėgos kontaktų valymas sutepimas, suveržimas |  | 1 kompl. |
| 25 | Jungtuvo jėgos kontaktų fazės L2 varža nuo kitų fazių skiriasi 5kartus: L1 ir L3 yra 103µΩ, fazės L2 - 592µΩ |  | 1 kompl. |

| 26 | Neveikia jungtuvo įjungimo ir išjungimo komandos mygtukų pagalba. Reikalingas remontas, RA derinimas |  | 1 kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Narvelis |  | Narv. 05 |  |
|  |  | Sekcijinis |  |
|  |  |  | 1 kompl. |
| 27 | Jėgos kontaktų valymas sutepimas, suveržimas |  |  |
| Narvelis |  | Nuolatinės srovės Savų Reikalų Skydas |  |
| 28 |  |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos pasenusios, vidinės varžos ir įtampos neatitinka normų. Reikalingas keitimas |  | 9vnt. |
|  |  | 12V 31,5Ah C10(1,8V cell) |  |

|  |  |  | 1vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Baterijų kroviklio panelėje nuolat šviečia įžemėjimo lemputė |  |  |
| 30 | Valdymo plokštės kondensatoriai išsiplėtę. Reikalingas įrangos atnaujinimas |  | 1kompl. DC110V, 32Ah |