*Priedas Nr. 2*

Dumpių nuotekų valyklos 6kV įtampos elektros įrenginių revizija, Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. Defektinis aktas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | APRAŠYMAI | | Kiekis |
| Narvelis | | T-1 |  |
| Transformatorinė | |
|  |  |  | 1 kompl. |
|  | T1: |
| 1 | Dulkių valymas nuo  transformatori aus |
|  |  |  |  |
| 2 |  |  | 10 vnt. |
| Įžeminimo kontaktų valymas, sutepimas, suveržimas |
|  |  |  |  |
| 3 | Skyriklio Jėgos kontaktų valymas  sutepimas, suveržimas |  | 1 kompl. |
| Narvelis | | T-2 |  |
| Transformatorinė | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | T2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Dulkių valymas nuo  transformatori aus |  | 1 kompl. |
|  |  |  |  |
| 5 | Įžeminimo kontaktų valymas,  sutepimas, suveržimas |  | 10 vnt. |
|  |  |  |  |
| 6 | Skyriklio Jėgos kontaktų valymas  sutepimas, suveržimas |  | 1 kompl. |
| Narvelis | | T-3 |  |
| Transformatorinė | |  |
|  |  |  | 1vnt. |
| 7 | T3 transformatori  us nesandarus - praleidžia  alyvą. Būtinas  transformatori aus keitimas: S- 630kVA,  50Hz, 6/0,4kV |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Įžeminimo kontaktų valymas,  sutepimas, suveržimas |  | 10 vnt. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 9 | Skyriklio Jėgos kontaktų valymas  sutepimas, suveržimas |  | 1 kompl. |
|  |  |  |
| Narvelis | | T-4 |  |
| Transformatorinė | |  |
|  |  |  |  |
| 10 | T4 transformatori  us nesandarus - praleidžia  alyvą. Būtinas  transformatori aus keitimas: S- 630kVA,  50Hz, 6/0,4kV |  | 1vnt. |
|  |  |
|  |  |  | 10vnt. |
| 11 | Įžeminimo kontaktų valymas,  sutepimas, suveržimas |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 12 | Skyriklio Jėgos kontaktų valymas  sutepimas, suveržimas |  | kompl. |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |
| Narvelis | | Narv. 03 |  |
| Transformatorinė | | T5 |  |
| 13 | Nėra žymėjimo ant  transformatori aus patalpos durų T5 ir patalpos viduje |  | Užrašai 2vnt. |
|  |  |  |  |
| 14 | TP-479-Y2 narv. 03  sumontuoti netinkamo gabarito  saugikliai.  Esami saugikliai per trumpi,  kontaktas su  lizdu per mažas todėl yra  kaitimo žymės.  O suveikus saugikliui nuo viršsrovio, indikacinė svirtelė nesuveiks. |  |  |
| 3vnt. 160A  Tinkamo gabarito saugikliai tipas -  kaip Merlin Gerin  Fusarc cf |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Narvelis | | Narv. 10 |  |
| Transformatorinė | | T6 |  |
|  |  |  |  |
| 15 | Nėra žymėjimo ant  transformatori aus patalpos durų T6 ir patalpos viduje |  | Užrašai 2vnt. |
|  |  |  |  |
| 16 | TP-479-Y2 narv. 10  sumontuoti netinkamo gabarito  saugikliai.  Esami saugikliai per trumpi,  kontaktas su  lizdu per mažas todėl yra  kaitimo žymės.  O suveikus saugikliui nuo viršsrovio, indikacinė svirtelė nesuveiks. |  | 3vnt. 160A  Tinkamo gabarito saugikliai tipas -  kaip Merlin Gerin  Fusarc cf |
|  |  |  |  |
| Narvelis | | Narv. 11 |  |
| Transformatorinė | |  |  |
|  |  |  | 1 kompl. |
| 17 | TP-479-Y2  narv. 10  jungtuvo jėgos kontaktai  perkaitimo  žymės. Jėgos kontaktų valymas  sutepimas, suveržimas |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| Transformatorinė | | T8 |  |
| 18 |  |  | 1kompl. |
| Dulkių valymas nuo  transformatori aus |
|  |  |  |  |
| 19 | Įžeminimo kontaktų valymas,  sutepimas, suveržimas |  | 10vnt. |
|  |  |  |
| 20 | Jėgos kontaktų valymas  sutepimas, suveržimas |  | 1kompl. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Narvelis | | Narv. 07 |  |
|  |  | Įvadas 1 |  |
|  |  |  |  |
| 21 | Jėgos kontaktų valymas  sutepimas, suveržimas |  | 1kompl. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 22 | Neveikia jungtuvo  distancinis valdymas.  Jungtuvas neisijungia ir  neatsijungia suveikus  apsaugoms, ARĮ metu.  Reikalingas jungtuvo paketimas |  | 1vnt. |
|  |
|  |  |  |  |
| 23 | Neveikia jungtuvo  įjungimo ir išjungimo  komandos mygtukų pagalba.  Reikalingas remontas, RA  derinimas |  | 1 kompl. |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Narvelis | | Narv. 04 |  |
|  |  | Įvadas 2 |  |
| 24 | Jėgos kontaktų valymas  sutepimas, suveržimas |  | 1 kompl. |
|  |  |  |  |
| 25 | Jungtuvo jėgos kontaktų fazės  L2 varža nuo kitų fazių  skiriasi 5kartus:  L1 ir L3 yra  103µΩ, fazės  L2 - 592µΩ |  | 1 kompl. |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 26 | Neveikia jungtuvo  įjungimo ir išjungimo  komandos mygtukų pagalba.  Reikalingas remontas, RA  derinimas |  | 1 kompl. |
|  |  |  |  |
| Narvelis | | Narv. 05 |  |
|  |  | Sekcijinis |  |
|  |  |  | 1 kompl. |
| 27 | Jėgos kontaktų valymas  sutepimas, suveržimas |
|  |  |  |  |
| Narvelis | | Nuolatinės srovės Savų Reikalų Skydas |  |
| 28 |  |  |  |
| Akumuliatorių baterijos  pasenusios,  vidinės varžos ir įtampos neatitinka normų.  Reikalingas keitimas | 9vnt. |
|  |  | 12V 31,5Ah C10(1,8V cell) |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1vnt. |
| 29 | Baterijų kroviklio  panelėje nuolat šviečia  įžemėjimo lemputė |
|  |  |
| 30 | Valdymo plokštės  kondensatoriai išsiplėtę.  Reikalingas įrangos atnaujinimas |  | 1kompl. DC110V, 32Ah |
|  |  |  |  |