Pirkimas

Buitinių nuotekų tinklų statybos darbai Didžiojoje g., Kauno mieste (Supaprastintas atviras konkursas) ID. 5848684

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 2

2026-01-07

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-12-15 08:39 CVP IS pranešimu ID 472027 Prašome patvirtinti, ar reikia įsivertinti 7 vnt. PE100 DN110 dėklų (apie 3 m ilgio kiekvienas), nurodytų brėžinyje, bet neįtrauktų į žiniaraštį, montavimą. | Šie dėklai skirti ryšių kanalų apsaugai. Juos reikia numatyti. Jų dydis bus tikslinamas darbų metu pagal faktinę situaciją. Teikiama Priedėlis Nr.2 Žiniaraštis Didžioji NT (aktuali redakcija 2026-01-07 ). |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-12-15 09:13 CVP IS pranešimu ID 5848684 Projekto žiniaraštyje nurodyta, kad į slėgio gesinimo šulinį montuojama 500×50 mm, 6 mm storio nerūdijančio plieno plokštė, tačiau brėžinyje MEVN202545-SSP-NŠ.Br-05 pateikti kiti duomenys – nurodyta 300×300 mm plokštė, neįvardijant jos storio. Prašome patikslinti, kurie plokštės matmenys ir storis laikytini teisingais. | Reikia nusimatyti 300x300 mm 6mm storio plokštę. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-12-16 13:09 CVP IS pranešimu ID 474421 Supaprastinto statybos projekto techniniuose reikalavimuose yra punktas, kuriame prašoma dokumentus pateikti pirkimo metu (deklaracijas). Prašome patvirtinti, kad kartu su pasiūlymu nereikia pateikti medžiagų deklaracijų ar sertifikatų. | Teikdamas pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina, kad jis vykdys Pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“, skilties „Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:“ 6 punkto reikalavimus. „kad visos siūlomos medžiagos ir įrengimai atitiks pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame raštiškai suderinti medžiagas ir įrengimus su UAB „Kauno vandenys“ iki darbų pradžios. Medžiagų raštiškam suderinimui įsipareigojame pateikti siūlomų medžiagų ir įrengimų galiojančių eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatų kopijas, eksploatacinių savybių deklaracijas (pagal STR 1.01.04:2015), instrukcijas ir kitą privalomąją dokumentaciją.“ Atsižvelgiant į tai, pasiūlymo pateikimo metu medžiagų deklaracijų ir sertifikatų teikti nereikia. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-12-16 13:09 CVP IS pranešimu ID 474421 Prašome patvirtinti, kad bus galima keisti klojimo būdą iš atviro į uždarą ir atvirkščiai, jeigu nebus technologinių galimybių kitaip įrengti tinklus. | Taip, bus galima keisti klojimo būdą, nekeičiant ir nemažinant vidinio vamzdžio diametro. |
| 5. | Paklausimas, teiktas 2025-12-16 13:09 CVP IS pranešimu ID 474421 Prašome atsakyti ar reikia vertinti siurblinės elektrotechnikos dalį? | Taip, reikia vertinti siurblinės elektrotechnikos dalį |
| 6. | Paklausimas, teiktas 2025-12-17 10:31 CVP IS pranešimu ID 475887 Ar galima keisti vamzdynų įrengimo būda iš atviro į uždarą? | Taip, bus galima keisti klojimo būdą, nekeičiant ir nemažinant vidinio vamzdžio diametro. |
| 7. | Paklausimas, teiktas 2025-12-17 10:31 CVP IS pranešimu ID 475887 Projekto aiškinamajame rašte nurodyta: "Esami medžiai nekertami šiuo projektu.". Ar medžių kirtimas numatytas gatvės rekonstrukcijos projekte? Ar šie darbai bus atlikti iki buitinių nuotekų tinklų statybos darbų pradžios? | Rangovui teikiant pasiūlymą nereikia vertinti medžių šalinimo darbų. |
| 8. | Paklausimas, teiktas 2025-12-17 10:31 CVP IS pranešimu ID 475887 Alksnių gatvėje buitinių nuotekų išvadai įrengiami atviru būdu kertant tvoras ir gyvatvores. Tvorų ir gyvatvorių ardymo bei atstatymo darbai nėra numatyti šiame projekte. Ar šiuos darbus turime įsivertinti? Jeigu taip, prašome pateikti kiekius, atnaujinti excel žiniaraščius. | Darbai vykdomi Valstybinėje žemėje, o esančios kliūtys, pagal poreikį, bus šalinamos teisės aktų nustatyta tvarka. |
| 9. | Paklausimas, teiktas 2026-01-05 16:40 CVP IS pranešimu ID 489069 Prašome patikslinti PE100-RC Ø160 vamzdyno ilgį arbo montavimo darbus tranšėjiniu ir netranšėjiniu būdu, nes pagal medžiagas 730,3m, o pagal darbus išskyrėt atviru būdu 199,6m (2.27 eil.), o uždaru dar 730,3m (2.26 ir 2.28. eil.). | Sąnaudų žiniaraštyje yra nurodyti PE100-RC d160 - 730,3m Iš jų klojami uždaru būdu < 2,5m gylyje - 132,6m ir >2,5m gylyje - 597,7m Žiniaraštyje nurodyti ir PVC d160 – 276,8m Iš jų klojami tranšėjiniu būdu < 2,5m gylyje - 77,2 m ir >2,5m gylyje - 199,6 m |
| 10. | Paklausimas, teiktas 2026-01-05 16:40 CVP IS pranešimu ID 489069 Žiniaraščio 4.1 eilutėje „žemės kasimas/ užpylimas“ yra įvertintas dideli žemės kasimo kiekai. Žemės darbų kiekiai klojama, vamzdynai atviru būdu tik apie 110,7m+ atsikasimo duobės+ siurblinės duobė. Prašome patikslinti. | Patiksliname, kad atviru būdu klojami ne 110,7m, o 276,8 m. vamzdyno. Žemės darbams numatyta vamzdynų klojimas atviru būdu, siurblinės duobė, ir šulinių atsikasimo duobės. Prašome rangovą pasiūlyme įvertinti visą žiniaraštyje nurodytą kiekį. Vykdant darbus, bus aktuojama pagal faktą. |

PRIDEDAMA: Priedėlis Nr.2 Žiniaraštis Didžioji NT (aktuali redakcija 2026-01-07 );