## aprašymas
LMTA Klaipėdos fakulteto administravimo ir pastatų priežiūros techninės specifikacijos 1 priedas
Administravimo ir pastatų priežiūros paslaugų aprašymas
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Periodiškumas | LMTA pastatai Klaipėdoje
|  |  | K. Donelaičio gatvė 4 Un.Nr.2191-0003-0010 | K. Donelaičio gatvė 4 Un.Nr.2191-0003-0021 | K. Donelaičio aikštė 1 | K. Donelaičio aikštė 2 | K. Donelaičio aikštė 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Profilaktiniai darbai (atliekami darbo dienomis, pirmadieniais-penktadieniais, 8.00-17.00 h)
1.Administravimas
1.1 | Teikiamų paslaugų kokybės kontroliavimas | nuolat
1.2 | Rangovų garantinių įsipareigojimų bei darbų vykdymo koordinavimas ir kontroliavimas | Nuolat
1.3 | Šilumos energijos apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimas | 1 kartą per mėnesį
1.4 | Vandens apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimas | 1 kartą per mėnesį
1.5 | Elektros apskaitos prietaisų (poskaitiklių) rodmenų perdavimas į LMTA | 1 kartą per mėnesį
1.6 | Perkančiajai organizacijai aktualios informacijos ir suderintos formos ataskaitų apie suteiktas paslaugas ir sąskaitų-faktūrų teikimas | 1 kartą per mėnesį
1.7 | užtikrinti fakulteto pastatų ir patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus | nuolat
1.8 | organizuoti savalaikį inventoriaus remontą; | pagal staliaus darbo grafiką
1.9 | išvežti/atvežti gyvenamosios paskirties kambarių patalynę į skalbyklą, su kuria LMTA turi sutartį. | pagal poreikį, bet ne dažniau, nei 1 kartą/mėn.
1.10 | esant poreikiui organizuoti baldų kito inventoriaus pernešimą rankomis. | staliaus, elektriko, santechniko ir pagalbinio darbuotojo darbo metu
1.11 | informuoti infrastruktūros direktorių apie sutrikimus eksploatuojant pastatus ir infrastruktūrą, siūlyti priemones jiems šalinti; | nuolat
1.12 | avarijų atveju organizuoti skubų šilumos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų remontą. | pagal poreikį
2.Darbuotojai profilaktiniams ir remonto darbams atlikti (atliekami darbo dienomis, pirmadieniais-penktadieniais, 8.00-17.00 h)
2.1. | Staliaus darbai, 1 žmogus visiems pastatams: | pagal valandinį įkainį, už faktiškai atliktus darbus, preliminarus darbo valandų skaičius per 12 mėn. - 384)
2.1.1 | remontuoti Akademijos patalpose esantį inventorių, baldus; atlikti naujų baldų sumontavimą, durų spynų keitimą ir remontą; atlikti perstiklinimo ir kitus staliaus darbus; atlikti pagalbinius darbus: rankiniu būdu pernešti, pakrauti, iškrauti krovinius;
2.2 | Ekeltriko darbai, 1 žmogus visiems pastatams: | pagal valandinį įkainį, už faktiškai atliktus darbuspreliminarus darbo valandų skaičius per 12 mėn. - 384)
2.2.1 | užtikrinti Akademijos darbui būtinų elektros tinklų tinkamą funkcionavimą, atlikti žemiau išvardintus profilaktinius darbus; atlikti nesudėtingus elektros instaliacijų remonto darbus: pakeisti perdegusias apšvietimo lempas, esant reikalui pakeisti eletros lizdus ir/ar jungiklius, automatinius jungiklius ir kt. darbus; rūpintis panaudotų apšvietimo lempų utilizacija; atlikti pagalbinius darbus: rankiniu būdu pernešti, pakrauti, iškrauti krovinius;Vidaus apšvietimo, vidaus instaliacijos sistemų, šviestuvų, kištukinių lizdų, jungiklių, paskirstymo dėžučių ir paskirstymo skydelių profilaktikos darbai
2.3 | Santechniko darbai, 1 žmogus visiems pastatams: | pagal valandinį įkainį, už faktiškai atliktus darbus, preliminarus darbo valandų skaičius per 12 mėn. - 384)
2.3.1 | prižiūrėti šiluminį mazgą, šilumos apskaitos prietaisus, atlikti Akademijai priklausančių žemiau išvardintų prietaisų profilaktinę priežiūrą ; Santechninių prietaisų įskaitant sifonus patikra, valymas ir remontas;remontuoti/keisti sugedusius santechnikos prietaisus atlikti pagalbinius darbus: rankiniu būdu pernešti, pakrauti, iškrauti krovinius;
2.4 | Papildoma darbuotojo darbo valanda (darbo dienomis 8-17 val.) sutarties laikotarpiu | pagal valandinį įkainį, už faktiškai atliktus darbuspreliminarus darbo valandų skaičius per 12 mėn. - 384)
2.5. | Pagalbinis (nekvalifikuotas) darbuotojas, atlikti pagalbinius darbus: rankiniu būdu pernešti, pakrauti, iškrauti krovinius; | pagal valandinį įkainį, už faktiškai atliktus darbuspreliminarus darbo valandų skaičius per 12 mėn. - 384)
3. Šildymo ir karšto vandentiekio sistemų profilaktiniai darbai
3.1. Šiluminis punktas:
3.1.1 | Karšto vandens šilumokaičio valymas (cheminis, neardant) | 1 kartą per 4 metus pradedant 2026 m.
3.1.2 | Šildymo sistemos šilumokaičio valymas (cheminis, neardant) | 1 kartą per 4 metus pradedant 2026 m.
3.1.3 | Šilumos punkto hidraulinis išbandymas | 1 kartą per metus
3.1.4 | Šildymo sistemos šilumokaičio hidraulinis bandymas | 1 kartą per metus
3.1.5 | Karšto vandens šilumokaičio hidraulinis bandymas | 1 kartą per metus
3.1.6 | Įvadinės šilumos trasos hidraulinis bandymas | 1 kartą per metus
3.1.7 | Šilumos trasos prieš prieš šilumos punktą hidraulinis bandymas | 1 kartą per metus
3.1.8 | Šilumos trasos po šilumos punkto hidraulinis bandymas | 1 kartą per metus
3.1.9 | Karšto vandens šilumokaičio sandarumo tikrinimas | 1 kartą per metus
3.1.10 | Šildymo sistemos šilumokaičio sandarumo tikrinimas | 1 kartą per metus
3.1.11 | Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas | 1 kartą per metus
3.1.12 | Šilumos punktų įvadinių manometrų metrologinė patikra | 1 kartą per 2 metus
3.1.13 | Šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti | 1 kartą per metus
3.1.14 | Atjungimo armatūros, sklendžių ir ventilių priežiūra, jū riebokšlių paveržimas, paprastasis remontas. | 1 kartą per metus
3.1.15 | Šilumos punktų paruošimas šildymo sezonui, aktų surašymas ir pateikimas šilumos tiekėjui ir LMTA. | 1 kartą per metus
3.1.16 | Pastato šildymo sistemos šilumokaičio ir pastato šildymo sistemos įjungimas, veikimo patikrinimas. | 1 kartą per metus
3.1.17 | Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams | 1 kartą per savaitę
3.1.18 | Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas). Kitų reikiamų duomenų pildymas. | 1 kartą per savaitę
3.1.19 | Šilumos punkto patalpos elektros tinklų apžiūra | 1 kartą per mėnesį
3.1.20 | Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų | 2 kartus per metus
3.1.21 | Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių varžų matavimas | 1 kartą per metus
3.2. Pastato šildymo ir karšto vandentiekio sistemos:
3.2.1 | Šildymo sistemos praplovimas (cheminis) | 1 kartą per 4 metus pradedant 2026 m.
3.2.2 | Šildymo sistemos paruošimas rudens-žiemos sezonui | 1 kartą per metus
3.2.3 | Šildymo sistemos hidraulinis bandymas | 1 kartą per metus
3.2.4 | Pastato šildymo sistemos įjungimas. Oro išleidimas iš šildymo sistemos | 1 kartą per metus
3.2.5 | šildymo sistemos hidraulinis balansavimas kiekvieno šildymo sezono pradžioje, akto surašymas pridedant schemą su užrašytais sureguliuotais debitais. | 1 kartą per metus
3.2.6 | Pastato šildymo sistemos magistralių ir stovų jungčių prie magistralių (įskaitant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra | 1 kartą per 2 sav.
3.2.7 | Šildymo sistemos kontroliniuose taškuose šilumnešio temperatūros tikrinimas, matavimų rezultatų surašymas į šildymo sistemos priežiūros darbų registravimo žurnalą | 1 kartą per 2 sav.
3.2.8 | Šildymo sistemos naudojamos šiluminės galios patikrinimas ir, esant nuokrypiui, jos koregavimas, nepažeidžiant higienos normų. | 1 kartą per 2 sav.
3.2.9 | Šildymo prietaisų profilaktika ir reguliavimas | 1 kartą per mėnesį
3.2.10 | Sistemų reguliavimas, siekiant užtikrinti projektinius, techninius parametrus | 1 kartą per metus
3.2.11 | Duomenų apie bendrą mėnesinį šilumos sunaudojimą surinkimas ir pristatymas Užsakovui ir/arba šilumos tiekėjui | 1 kartą per mėnesį
3.2.12 | Karšto vandens sistemos išplovimas (cheminiu būdu) | 1 kartą per 4 metus pradedant 2026 m.
3.2.13 | Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas. | 1 kartą per metus
3.2.14 | Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas. | 1 kartą per metus
3.2.15 | Šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaitį rodmenų nurašymas | 1 kartą per savaitę
3.2.16 | Reikalingų žurnalų pildymas. | 1 kartą per mėnesį
4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų profilaktiniai darbai
4.1. Šalto ir karšto vandentiekio:
4.1.1 | Vandentiekio sistemos uždaromosios armatūros, santechninių prietaisų apžiūra ir profilaktika | 1 kartą per mėnesį
4.1.2 | Pratekėjimų per vamzdžių sujungimus ir/ar armatūrą likvidavimas | 1 kartą per mėnesį
4.2. Nuotekų šalintuvų ir nuotakynų:
4.2.1 | Lauko nuotakyno vamzdynų, trapų, įlajų, šulinių apžiūra ir profilaktika | 1 kartą per metus
4.2.2 | Pastatų vidaus nuotekų šalintuvų ir nuotakynų profilaktika | 1 kartą per 6 mėnesius
4.2.3 | Privaloma lietaus vandens nuotakyno teritorijos ribose priežiūra ir profilaktika | ne rečiau 1 kartą per 6 mėnesius
5. Elektros sistemos profilaktiniai darbai
5.1. Organizaciniai elektros ūkio priežiūros darbai :
Techninės dokumentacijos komplektavimo, koregavimo ir pildymo darbai:
5.1.1 | Elektros tiekimo schemos bei kabelių adresų atnaujinimas skydinėje ir elektros spintose | 1 kartą per mėnesį
5.1.2 | Elektros ūkio priežiūros žurnalo pildymas | 1 kartą per mėnesį
5.2. Techniniai elektros sistemos profilaktiniai darbai:
5.2.1. | Įvadinių skydinių apžiūra | 1 kartą per mėnesį
5.2.2. | Jėgos spintų apžiūra | 1 kartą per mėnesį
5.2.3 | Kontaktų paveržimas | 1 kartą per metus
5.3. Prijungtos prie pastato el. tinklo įrangos profilaktiniai darbai:
5.3.1 | Pastato apšvietimo tinklas bei el. lempų keitimas | 1 kartą per mėnesį
5.3.2. | El. pakeliamų užtvarų veikimo patikrinimas | 1 kartą per mėnesį
6. Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų profilaktiniai darbai
6.1. Vėdinimo įrenginiai:
6.1.1 | Vėdinimo sistemos apžiūra | 1 kartą per 3 mėnesius
6.1.2 | Priešgaisrinių ventiliacijos sklendžių patikrinimas | 1 kartą per metus
6.1.3 | Elektrinių ventiliatorių veikimo patikrinimas | 1 kartą per mėnesį
7. Elektros ir automatikos dalis:
7.1. | Apžiūra | 1 kartą per 3 mėnesius
7.2 | Kontaktų profilaktika spintose/el. variklių srovių matavimas | 1 kartą per metus
8. Pirminių gaisro gesinimo priemonių profilaktiniai darbai
8.1 | Gesintuvų patikra | 1 kartą per metus
9. Vidaus priešgaisrinio vandentiekio profilaktiniai darbai (gaisriniai čiaupai ir vamzdynai)
9.1 | Gaisrinių čiaupų apžiūra (ar nėra sugadintų plombų) ir skydo išorinė patikra. | 1 kartą per mėnesį
9.2 | Reikalingų žurnalų pildymas ir atsakingo asmens informavimas apie sistemos būklę. | 1 kartą per mėnesį
9.3 | Aliarmo signalą perduodančių (priešgaisrinių mygtukų) grandinių patikra nutraukiant grandinę ir derinimas. | 1 kartą per ketvirtį
9.4 | Gaisrinių žarnų patikra, žarnų hidraulinis bandymas ir perkantavimas | 1 kartą per metus
9.5 | Vidaus priešgaisrinio vandentiekio vamzdynų praplovimas ir gaisrinių sklendžių ir čiaupų patikra (nuleidžiant vandenį iš kiekvieno čiaupo) | 1 kartą per metus
9.6 | Vandens slėgio manometrų metrologinė patikra. | 1 kartą per metus
9.7 | Sistemos vartotojų apmokymai ir reikalingo žurnalo pildymas. | 1 kartą per metus
9.8 | Visos sistemos kompleksinis bandymas.(pagal vartotojo instrukcijoje nurodytus reikalavimus). | 1 kartą per 2,5 metus
9.9 | Evakuacinių planų projektavimas ir atnaujinimas. | 1 kartą per 3 metus
10. Vaizdo stebėjimo sistemos profilaktiniai darbai
10.1 | Video sistemos testavimo darbai, pagrindinių funkcijų patikrinimas, jungčių patikrinimas. | 2 kartus per metus
10.2 | Kamerų bei objektyvų valymas, vaizdo ryškumo reguliavimas. | 1 kartą per metus
10.3 | Programinės įrangos suderinimas. | 1 kartą per metus
10.4 | Reikalingų žurnalų pildymas. | 2 kartus per metus
10.5 | Apsauginių ir darbinių įžeminimo varžų matavimai ir kontaktų patikra. | 2 kartus per metus
11. Pastato techninės priežiūros organizavimas
11.1 | Nuolatinių stebėjimų vykdymas ir būtiniausių darbų numatymas; | 1 kartą per mėnesį
11.2 | Pastato techninės dokumentacijos tvarkymas ( statinio techninės priežiūros žurnalo pildymas) | 1 kartą per mėnesį
11.3 | Informacijos bei ataskaitų apie pastato/patalpų būklę teikimas | 1 kartą per metus
12. Teritorijos priežiūra
12.1 | Kiemsargio darbai | po 2 val. kiekvieną dieną
12.1.1 | kiemo takų šlavimas ir šiukšlių surinkimas teritorijoje žolės pjovimas lapų sugrėbimas sniego nukasimas nuo takų; esant sniegui/ledui pėsčiųjų takus ir vidinio kiemo aikštelę su įvažiavimu barstyti smėliu/druska.
| Pastatuose esančios sistemos - |  | atliekama
neatliekama
Avarinės tarnybos paslaugos teikiamos įvykus avarijai:
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas | Mato vienetas | Kiekis
13 | Avarinės tarnybos paslaugos visoms pastatų inžinerinėms sistemoms (ištisą parą) visiems pastatams | Atvykimo poreikis ištisą parą (kiekvieną kartą įvykus avarijai) | 1 atvykimas | 10