MEDIENOS KURO (MEDŽIO SKIEDROS) PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – medienos kuras (medžio skiedra), skirtas šilumos energijos gamybai (toliau – Kuras).

- Perkantysis subjektas pirks Kurą su/be pristatymo į Pandėlio katilinę (toliau – Kuras), adresu Kraštinės g. 20, Pandėlys, Rokiškio rajonas.

- Bendras Kuro kiekis 2025/2026 metų šildymo sezonui – 2100 MWh. Priklausomai nuo oro sąlygų Kuro kiekis gali kisti +/-40%.

- Pirkėjas Kurą užsakinės pagal poreikį, tiekėjas medžio skiedrą turės pristatyti per 1 darbo dieną po Pirkėjo užsakymo pateikimo.

- Kokybės reikalavimai Kurui:

| Kokybiniai rodikliai | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| - Drėgnis (min.-maks.), % nuo naudojamosios masės | % | 35-50 % |
| 5.2 Peleningumas | % | ≤ 3% |
| 5.3. Frakcijos dydis (storis-plotis-ilgis) | mm | 3,15≤ P≤ 63 (min. 70 %) |
| 5.4. Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure | % | ≤ 10% |
| 5.5. Chloro kiekis (% nuo sausosios masės) | % | <0,02 % |
| 5.6. Dominuojanti pirminė žaliava | - | Kamienų mediena (lapuočiai, spygliuočiai, mišinys); Negenėti medžiai (lapuočiai, spygliuočiai, trumpos apyvartos mediena, mišinys); Išdžiūvę negenėti medžiai ir energetiniai augalai |
| 5.7. Leidžiamos priemaišos | % | <10% (Sausi lapai, sausi spygliai) |

Kurui, leidžiamas tik gamybos metu natūraliai susidarantis žievės ir pjuvenų kiekis (negalima į biokurą žievės ar pjuvenų maišyti papildomai).

6. Kuras pristatomas darbo dienomis Pirkėjo darbo valandomis:

Pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val., penktadienį nuo 7.00 iki 14.00 val.

7. Kuro apskaita:

  - Kuro apskaita bus vykdoma Pirkėjo objekte.

  - Kiekviena su Kuru atvykusi transporto priemonė bus tikrinama. Pirkėjo atsakingas asmuo patikrina kiekvieną su Kuru atvykusią transporto priemonę, vizualiai nustato ar nėra neleistinų priemaišų, taip pat matuoja ir  įvertina ar kiekis atitinka krovinio važtaraštyje nurodytą kiekį.

  - Kuro gavimo bei priėmimo faktas yra fiksuojamas krovinį lydinčiame važtaraštyje.

  - Krovinio važtaraštyje nurodomas atvežto kuro kiekis erdm. Pristatyto kuro kiekis MWh gaunamas, kuro kiekį erdm padauginus iš koeficiento - 0,78.

  - Kuro pirkimo be pristatymo atveju Pardavėjas privalės Kurą pakrauti į Pirkėjo transportą.

- Kitos sąlygos:

  - Prasidėjus šildymo sezonui, kurio pradžia nustatoma Rokiškio r. sav. mero potvarkiu, Pirkėjo įgaliotas asmuo pateikia Pardavėjo įgaliotam asmeniui raštišką arba žodinį užsakymą (Pardavėjo elektroniniu paštu arba telefonu), kuriame nurodo reikalingą Kuro kiekį. Pardavėjas privalo pristatyti Kurą per vieną darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad prasidėjus šildymo sezonui, galės parduoti reikiamą kuro kiekį.

  - Pardavėjas  visą sutarties laikotarpį (šildymo sezono metu) privalo sandėlyje turėti bent                     10 proc. sutarties apimties  Kuro kiekio rezervą, kad laikomas rezervines atsargas bet kuriuo metu būtų galima ne vėliau kaip per 3 valandas pradėti tiekti pirkėjo automobilių transportui ar per 24 val. po užsakymo pristatyti į katilinę, taip išlaikant būtiną sukaupti rezervinių atsargų kiekį reikalaujamą pagal Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisykles.

_____________________