TS.1. Iki 750V stacionarios instaliacijos varinis kabelis:

Skirtas stacionariai instaliacijai sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, po ir virš tinko, betone (išskyrus        sutankintą), kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Apvalus arba plokščias.

      - Kabelio konstrukcijos standartas – LST 2010;

      - Kabelio degumo klasė pagal LST EN 50575 standartą – ne žemesne kaip Cca s1,d1,a1;

      - konstrukcija – 1 klases monolitinis varinis laidininkas pagal LST EN 60228 standartą, padengtas XLPE izoliacija;

      - išorinis apvalkalas – behalogenis polimeras;

      - vardinė įtampa U0/U – 450/750V;

      - bandymo įtampa –2,5kV;

      - maksimali leistina laidininko šilimo temperatūra, esant pastoviam apkrovimui - +70 °C;

      - maksimali trumpojo jungimo temperatūra - +250 °C;

      - minimali klojimo temperatūra - -15 °C;

      - Laidininkų skaičius ir skerspjūvio plotas – 3x1,5, 3x2,5, 5x4, 5x6, 5x10, 5x16 mm².

TS.2. Grindjuostinis instaliacinis kanalas:

      - Skirtas kabelių pravedimui ir elektros instaliacijos prietaisų montavimui;

      - matmenys 20x80 mm;

      - aliuminio spalva;

      - komplektuojamas su dangčiais, kampiniais ir galiniais elementais;

      - Hager tehalit.SL serijos (grindjuostinis ir dizaino instaliacinis kanalas) arba analogas

Kištukinis elektros lizdų blokas (komplektuojamas prie grindjuostinio ir dizaino

instaliacinio kanalo):

      - Skirtas paviršiniam montavimui ant grindjuostinio kanalo 20x80 mm;

      - Dvigubas lizdas 2x230V, paruoštas montavimui;

      - Atsparumas aplinkos poveikiui IP20;

      - Atsparumas smūgiams ne mažiau kaip IK07

      - aliuminio spalva;

      - Hager tehalit.SL serijos arba analogas.