Apklausos sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ PRIE PARKO G. 11, 13, 15 , KAIŠIADORYSE,
 PROJEKTAVIMAS IR REKONSTRAVIMO DARBAI
I. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI
BENDROJI DALIS

	1
	Statinio (statinių grupės) pavadinimas, adresas
	Šilumos perdavimo tinklų prie Parko g. 11, 13, 15, Kaišiadoryse, projektavimas ir rekonstravimo darbai

	2
	Statinio projekto rengimo etapas
	Techninis darbo projektas

	3
	Projekto dokumentų atlikimo kalba (-os)

	Lietuvių


	4
	Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui, dokumentų komplektų skaičius

	Pilnai sukomplektuotą projektinę dokumentaciją sudaro:
1. popierinė - 2 (du) egz. (tame tarpe su originaliais parašais - 1 (vienas) egz.),
2. elektroninė (formatu*.pdf arba *.adoc) - 1 (vienas) egz.,
3.
elektroninė (redaguojamu formatu *.dwg (ne
naujesne kaip AUTOCAD - 2007 versija), *.xls,
*.doc, ar pan.) - 1 (vienas) egz.


II. PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTYS
Suprojektuoti šilumos perdavimo tinklų prie Parko g. 11, 13, 15, Kaišiadoryse, rekonstravimo darbus bekanaliniais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais (didžiausia leidžiama temperatūra - 120 °C, slėgis - 1,6 MPa). Preliminarūs statinių rodikliai pateikiami Priede Nr. 2;
1.
Sąvoka „projektavimas" apima visus su projektavimu susijusius darbus, tame tarpe:
1.1.
trūkstamų dokumentų projektavimui sukomplektavimą;
1.2.
esant būtinybei - papildomus tyrinėjimus, vamzdynų, esančių pastatų viduje, planų parengimą;
1.3.
sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti
būtinus statinius valstybinėje ir privačioje žemėje gavimą;
1.3. vadovavimą projektavimui;
1.4. projekto planavimą;
1.5. techninio darbo projekto rengimą;
1.6. projekto derinimą su suinteresuotais asmenimis ir institucijomis;
1.7. statybą leidžiančio dokumento gavimą ir pateikimą UAB „Kaišiadorių šiluma" (Užsakovui);
1.8. techninio darbo projekto koregavimą;
1.9. kitų su projektavimu susijusių darbų atlikimą (pvz. su projektinių pasiūlymų rengimu, derinimu, viešinimu ir pan. susijusios paslaugos).
2.
Šilumos perdavimo tinklo rekonstravimo projekte numatyti:
2.1. Prijungti pastatų Parko g. 11 ir Parko g. 15 šilumos punktus (Priedas Nr.3 Šilumos punktų planai.)
2.2. Šilumos perdavimo tinklų ašies ir ilgio optimizavimą. Rangovas ir jo pasitelktas projektuotojas projektavimo stadijoje, siekdamas efektyvinti šilumos perdavimo tinklo darbą ir spartinti projekto įgyvendinimą, turi teisę ir pareigą, suderinus raštu su UAB „Kaišiadorių šiluma", keisti esamą (žr. 1 Priedas) tinklo konfigūraciją:
a) užtikrins šilumos tiekimą visiems prijungtiems (pateiktuose šilumos perdavimo tinklų planuose žr. Priedas Nr. 1 vartotojų pastatams ir neblogins tiekimo patikimumo bei kokybės;
b) nepablogins šilumos perdavimo tinklų hidraulinio režimo;
d) nedidins šilumos perdavimo tinklų eksploatavimo kaštų. Dėl išvardintų sąlygų išpildymo siūlomuose projektiniuose sprendiniuose ir prioritetų, kiekvienu konkrečiu atveju, derindama sprendžia UAB „Kaišiadorių šiluma".
2.3.
Šilumos perdavimo tinklo atšakose uždaromosios armatūros aptarnavimo šulinių įrengimą.
Projektuojamų šulinių skersmuo turi būti ne mažiau 1500 mm su lipynėmis armatūros aptarnavimui (nesant
galimybei tokios skersmens įrengti - šulinio skersmuo gali būti sumažintas), atsižvelgiant į preliminarią vietą, nurodytą šilumos perdavimo tinklų plane (žr. Priedas Nr. 1). Šulinių dangčiai turi būti projektuojami taip, kad uždaromoji armatūra būtų valdoma nuo žemės paviršiaus specialių raktų-rankenų pagalba. Vamzdynų uždaromoji armatūra privalo būti rutulinės sklendės. Ant nuorinimo armatūros numatyti oro nukreipimo atvamzdžius. Numatyti būtino vandens išleidimo iš vamzdynų įrenginius. Įvadinių šilumos tinklų projektavimo riba - iki vartotojų šilumos punktų įvadinių sklendžių (įskaitant ir sklendes). Numatyti metrologiškai patikrintus manometrus su nuorinimo vožtuvais prieš šilumos punkto įvadines sklendes ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų. 
2.4.
 Leistini šilumos energijos nutraukimai vartotojui, ne ilgiau 24 val. vieną kartą per savaitę.
2.5.
Metalo laužo - išardyto vamzdyno, liukų, sklendžių, metalinių konstrukcijų (nuardžius šiluminę
izoliaciją) susmulkinimą (susmulkinto vamzdžio ilgis - ne daugiau 6 m), tvarkingą susandėliavimą Užsakovo
saugojimo aikštelėje (UAB „Kaišiadorių šiluma", V. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys).
2.6. Nuardytos šiluminės izoliacijos, statybinio laužo sutvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.
2.7. Pažeistų dangų, gerbūvio atstatymą.
2.8. Reikiamą šilumos perdavimo tinklo profilį su atitinkamais nuolydžiais.
3. Projektuojama pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sistema (Užsakovas numato, kad pramoniniu būdu izoliuotų šilumos tiekimo vamzdynuose gali būti naudojami plienai kitų šalių (ne Europos Sąjungos šalių, išskyrus Rusija ir Baltarusija), visiškai arba pagrindinėmis savybėmis atitinkantys plienus pagal LST EN standartų reikalavimus):
3.1. plieniniai vamzdžiai (pramoniniu būdu izoliuoti, jų sudedamosios dalys (movos, jungtys, intarpai) bei įrenginiai (uždaromoji armatūra ir fasoninės dalys) turi atitikti nurodytus standartus arba jiems lygiaverčius:

	LST EN 253:2019
	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo

	LST EN 448:2019
	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo

	LST EN 488:2019
	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu

	LST EN 489:2019
	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1

	LST EN 14419:2019
	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. Stebėjimo sistemos

	LST EN 13941-1:2019+A1:2022
	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas

	LST EN 13941-2:2019+A1:2022
	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas

	LST EN 10216-1-2014
	Besiūliai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 1 dalis. Kambario temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti elektra.

	LST EN 10216-2:2013+A1:2020
	Besiūliai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Kambario temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti elektra.

	LST EN 10217-1-2019
	Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 1 dalis. Elektra suvirinti ir po fliusu suvirinti nelegiruoto plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes kambario temperatūroje

	LST EN 10217-2-2019
	Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruoto ir legiruoto plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje

	LST EN 10217-3-2019
	Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 3 dalis. Elektra suvirinti ir po fliusu suvirinti smulkiagrūdžio plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes kambario, aukštoje ir žemoje temperatūroje

	LST EN 10217-4-2019
	Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 4 dalis. Elektra suvirinti nelegiruoto plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes žemoje temperatūroje

	LST EN 10217-5-2019
	Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje

	LST EN 10217-6-2019
	Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 6 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes žemoje temperatūroje


3.1.1. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2019 ir LST EN 10217-5:2019 arba lygiaverčiuose standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2019 arba lygiavertį standartą besiūliams slėginiams vamzdžiams. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio cheminė sudėtis bei mechaninės savybės turi atitikti P235GH arba lygiavertės markės. Plienas ramaus stingimo;
3.1.2. Šilumos tiekimo tinklų sklendėms (pramoniniu būdu izoliuotoms) naudojamas plienas turi atitikti vamzdžiams naudojamą plieną. Sklendžių nominalus slėgis PN 1,6 MPa, darbinė temperatūra Td iki 120°C;
3.1.3. Pramoniniu būdu neardomos izoliuotos vamzdynų sistemos numatomas minimalus tarnavimo ilgaamžiškumas – ne mažiau 30 metų;
3.1.4. Gaminiai, izoliuoti pramoniniu būdu, už zonos, rezervuotos apvalkalo jungtims ribų, turi turėti sekančius identifikavimo ženklinimus kiekvieno atskiro apvalkalinio vamzdžio išorėje:

· gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo ženklas;

· plieninio vamzdžio nominalus skersmuo ir nominalus sienelės storis;

· plieno techninės charakteristikos ir markė;

· CEN standarto numeris;

· pagaminimo metai ir savaitė;

· partijos numeris.

3.2. Preliminarūs pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių parametrai:
	Eil. Nr.
	Nominalus Ø, mm
	Plieno vamzdžio skersmuo d x Smin

	1
	32
	42,4x2,6


Žymėjimai:
d - pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;
Smin - pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus minimalus sienutės storis, mm;
3.3. Preliminarūs pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių izoliacijos parametrai:
	Eil. Nr.
	Plieninio    vamzdžio nominalus Ø , mm
	Išorinio izoliacijos apvalkalo Ø , mm

	1
	32
	110





4. Pateikiamos teisės aktais nustatytos privalomosios projekto dalys. Projekto sudėties ir sprendinių detalumas turi būti pakankamas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir projekto įgyvendinimui. 
5. Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, turi parengti žemės sklypui naujai nustatomas ir (ar) pasikeitusios šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos erdvinius duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose. Per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias įstatyme nurodytas teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta ankščiau nustatyta teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą.
6. Atlikus rekonstravimo darbus ir pasikeitus statinių žemės sklypų užstatymo plotui, Rangovas turi atnaujinti žemės sklypų, kuriuose naujai pastatytos, rekonstruotos, demontuotos ar panaikintos statinių uni. Nr. 4400-0830-0255 dalys, kadastro duomenų bylas ir suderinti atnaujintų žemės sklypų kadastro duomenų bylas Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka.
7. Pirkimo objektui taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pirkimo dokumentuose nurodyti dydžiai -preliminarūs statinių rodikliai, paslaugų, statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis - yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Rizika dėl galimo darbų kiekių svyravimo perduodama tiekėjui. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto pirkimo dokumentuose), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina nebus keičiama. Didesni atliktų darbų kiekiai bus nelaikomi papildomais darbais, o mažesni - atsisakomais darbais. Už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą Užsakovas sumokės tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis nesiskirs daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės.
8. Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
9.
Tiekėjui suteikiama galimybė susipažinti su visa Užsakovo turima informacija, susijusia su pirkimo objektu ir reikalinga tiekėjo pasiūlymui parengti, taip pat apžiūrėti darbų atlikimo vietą, kad Rangovas galėtų įvertinti išlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą konkurso sąlygose numatyta tvarka ir terminais.
III.
REIKALAVIMAI REKONSTRAVIMO DARBAMS
10. Pasirašoma pirkimo sutartis bus sudaryta su Tiekėju vadinamosios sutarties „iki rakto" pagrindu ir apims šilumos perdavimo tinklų prie Parko g. 11, 13, 15, Kaišiadoryse, projektavimo ir rekonstravimo darbams reikalingų leidimų gavimą (žemės darbų ir pan.), projekto sprendinių įgyvendinimą, inžinerinių statinių geodezinį nužymėjimą, medžiagų pirkimą, statybos saugos ir sveikatos darbe koordinavimą (jeigu toks koordinatorius, pagal LR teisės aktus, yra privalomas numatytų darbų vykdymui), darbo dokumentacijos parengimą, pažymų iš rekonstruojamų šilumos tinklų apsaugos zonoje esančių žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (pravažiavimų, kiemo aikštelių) savininko (valdytojo) dėl pretenzijų neturėjimo atliktiems (pravažiavimo, kiemo aikštelės dangų pagrindų atkūrimo, aplinkos sutvarkymo, žemės rekultivavimo ir pan.) darbams po rekonstravimo, gavimą, visus privalomuosius, teisės aktais nustatytus, rekonstruoto statinio paleidimo-derinimo darbus, išpildomųjų nuotraukų parengimą, statinių inventorinių bylų koregavimą, Valstybinės Energetikos Reguliavimo Tarybos (toliau - VERT) energetinių įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos ir dokumento, patvirtinančio apmokėjimą už VERT suteiktą paslaugą pateikimą, statybos užbaigimo procedūrų organizavimą, visos teisės aktuose nustatytos, dokumentacijos, susijusios su statybos užbaigimu, pagal statybos techninius reglamentus, įforminimą ir pan.

11. Rekonstravimo darbai turi būti atliekami suderintu laiku su kelio (pravažiavimų, kiemo aikštelių) savininkais ir su žemės savininkais ar naudotojais. Rekonstravimo darbų vykdomo metu turi būti užtikrinamas privačių žemės sklypų savininkų patekimas į jiems priklausančius žemės sklypus. Kiti rekonstravimo darbų atlikimo reikalavimai, tvarka ir terminai nurodyti pirkimo sutarties projekte.
12. Rangovas, atlikęs rekonstravimo darbus, kelių (pravažiavimų, kiemo aikštelių) sankasas turi užkasti ir įrengti asfalto dangų pagrindus, vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, sutvarkyti žemės savininkų ir naudotojų teritorijas taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį, taip pat atlyginti žemės savininkams ar žemės naudotojams nuostolius, padarytus atliekant šiuos darbus. Nuostoliai nustatomi ir atlyginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gerbūvio atstatymo darbai atliekami visa apimtimi, atstatant žalias vejas, asfalto dangas, pėsčiųjų takus ir jų kietąsias dangas.
13. Atliktiems darbams turi būti suteikta garantija, numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.
IV.
TERMINAI
14. Projektavimo darbų pradžia - nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
15. Projektavimo darbai ir statybos leidimo gavimas - ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.
16. Statybos darbų pradžia - nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos.
17. Vamzdynų montavimo pabaiga, šilumos energijos tiekimas, tranšėjų užkasimas, gerbūvio atstatymo darbai - ne vėliau kaip iki 2025 m. rugsėjo 15 d.
18. Statybos procedūrų užbaigimo data - ne vėliau kaip iki 2025 m. spalio 15 d.
19. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos erdvinių duomenų parengimas ir žymos padarymas - ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.
V. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
20.   Rangovas atliekamiems darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus
, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

VI. PRIEDAI
21.1. Priedas Nr. 1. Šilumos perdavimo tinklų planas.
21.2. Priedas Nr. 2. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai.
21.3. Priedas Nr. 3. Šilumos punktų planai
Priedas Nr. 1. Šilumos perdavimo tinklų planas.
[image: image1.png]



Priedas Nr. 2. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai.
	Eil.Nr.
	DN
	Ilgis, m

	1.
	32
	90


Priedas Nr.3 . Šilumos punktų planai
[image: image2.png]SILUMOS PUNKTO VIETA PASTATO PLANE (PATALPA R-6
1

S0 PUNKTO VETA

S it

G

SILUMOS PUNKTO PLANAS

EZAS

Saltas vandn V1, 032,
7 Kardto vandans il T4, 925,
[ Kardtas vadio 13,0 32

AKSONOMETRUJA

i Sidymo sistena

splting ntss ™ 21 200205

aritam vandenu

S spskaia

Siumos sy jadas
ESES




 

[image: image3.png]



[image: image4.png]SILUMOS PUNKTO VIETA PASTATO PLANE (PATALPA R-18)

Suuves sunkro vers
N £AR0 G 5

Sumos puwero vers
N Ao 6

SILUMDS PUNKTO PLANAS, PARKO G. 15

SILUMOS PUNKTO PLANAS, PARKO G. 13

SILUMOS PUNKTO AKSONOMETRIJA, PARKO G. 13, 15

Satss vanun V1, 022
Karito vandens cekaics T4, 625
Karitas vandoa 130 37

o sstens
T 2ecas

sliting nds

Siumos pukias idyau,
aritan vandins

Siumos s
Wl

[ —
B
Sarm bt

e





[image: image5.png]SRS PITD PRRCPIE S, PARD G 6

o
£

N
Ta
,(L

| AR





� 10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:


10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;


10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;


10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;


10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;


10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;


10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).





