| APPROVED by | PATVIRTINTA |
| --- | --- |
| AB LITGRID 2020 May 15 Transmission grid department director direction No. 20NU-155 | AB LITGRID 2020 m. Gegužės 15 d. Perdavimo tinklo departamento direktoriaus nurodymu Nr. 20NU-155 |

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro elementams /

Standard technical requirements for 400–110 kv voltage overhead lines grounding structure components

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | 400-110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro elementai / 400-110 kV voltage overhead lines grounding structure components |  | Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied |  |  |
|  |  |  | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Charakteristikos ir bandymai pagal/ Characteristics and tests according to | IEC 62561-2 a) |  |  |  |
| 2. | Mechaninės charakteristikos:/ Mechanical characteristics: |  |  |  |  |
|  | Įžeminimo elektrodo medžiaga/Grounding rod material | Variu dengtas plienas/Copper plated steel a) |  |  |  |
|  | Ant įžeminimo elektrodo padengiamo vario padengimo būdas/Method for material covering on grounding rod | Galvanizuojant/ Electroplating a) |  |  |  |
|  | Padengiamo vario grynumas ne mažesnis kaip1)/Purity of covered copper shall be not smaller than1), % | 99,9 a) |  |  |  |
|  | Dengiamo vario sluoksnio storis ne mažesnis, kaip1)/Thickness of covered copper shall be not smaller than1), μm | 250 a) |  |  |  |
|  | Įžeminimo elektrodo skersmuo ne mažesnis kaip1)/Diameter of grounding rod shall be not smaller than1), mm | 14 a) |  |  |  |
|  | Įžeminimo elektrodą suardanti mechaninė tempimo jėga turi būti didesnė arba lygi, nei1)/Pulling force that break grounding rod shall be greater than, or equal to1), N/mm² | 600 b) |  |  |  |
|  | Įžeminimo elektrodų tarpusavio sujungimo būdas/Grounding rods mutual connection type | Jungiamąja mova/Joint a) |  |  |  |
|  | Įžeminimo elektrodus jungiančios movos medžiaga/Material of grounding rods joining joint | Varis, bronza arba žalvaris/ Copper, bronze or brass a) |  |  |  |
|  | Įžeminimo elektrodus jungiančios movos tipas/Type of grounding rods joining joint | Srieginė/Screwed a) |  |  |  |
|  | Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai/Materials of grounding structure combining elements | Karštai cinkuoto plieno/Hot dipped galvanized steel a) |  |  |  |
|  | Įžeminimo sistemos elementų sujungimo būdas/Grounding structure components connection type | Egzoterminis suvirinimas/Exothermic welding |  |  |  |
|  | Minimalus įžeminimo sistemos cinkuotų plieno juostų skerspjūvio plotas/ Minimum cross section of the grounding structure hot dip galvanized steel strips, mm²; | 150 a) |  |  |  |
|  | Cinkuotų plieno juostų nominalus plotis privalo būti ne didesnis kaip/ Hot dip galvanized steel strip nominal width shall not be greater than, mm | 40 a) |  |  |  |
|  | Įžeminimo elektrodo kalimo galvutė/Driving head of grounding rod | Užsukama/Screwed a) |  |  |  |
|  | Įžeminimo elektrodo įkalimo antgalis/Tip of grounding rod | Užsukamas/Screwed a) |  |  |  |
|  | Įžeminimo kontūro prijungimo prie atramos būdas/Type of grounding structure connection to tower method | Varžtinis/Screwed |  |  |  |
|  | Srieginių paviršių ir varžtiniais sujungimais jungiamų paviršių papildomas apdorojimas prieš sujungimą/Extra treatment of threaded surfaces and surfaces of screwed connections | Padengiant elektrai laidžia antikorozine pasta/Covering with electrically conductive anticorrosion grease |  |  |  |
|  | Įžeminimo kontūro prijungimo prie metalinių gardelinių atramų laidininkų skaičius turi būti ne mažesnis kaip, vnt./Number of units of grounding structure connection to metal lattice towers conductors shall not be smaller than, units | 2 |  |  |  |

Pastabos:/ Notes: 1) — Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards specified in these requirements. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) — Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment. b) — Gamintojo atitikties deklaracija/Manufacturer’s declaration of conformity.