#### Techninės specifikacijos 1 priedo  2 priedas

#### VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,GELVONĖLIS" GELVONŲ G. 1, VILNIUS

| #### TS-1. Kontrolinis įrenginys (centralė) | #### Adresuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centralė (GASS); #### Adresuojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centrinis pultas turi valdyti bei stebėti pavojaus pranešimus; #### Adresuojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos pultas turi priimti ir perduoti signalus ventiliacijos, oro kondicionavimo, elektros tiekimo bei automatikos sistemoms; #### Gaisrinėje kilpoje turi būti ne mažiau kaip 120 adresų; #### Ne mažiau kaip 6000 įvykių vidinė atmintis; #### Centralė turi turėti simbolių displėjų #### Turi turėti ne mažiau trijų lygių vartotojų kontrolę kaip vartotojas, aptarnaujantis personalas, diegėjas; #### Turi būti RS485 prievadai periferiniams įrenginiams pajungti; |
| --- | --- |
| #### TS-2. Monitoringo programinė įranga su visomis licencijomis | #### Ne mažiau keleto zonų stebėjimas vienu metu; #### Turi būti greitas vaizdinis patvirtinimas aliarmo metu; #### Įvykių sąrašo stebėjimas, filtravimas, spausdinimas ir atsarginės kopijos kūrimas; Įvykio garsinis signalizavimas; #### Galimybė atvaizduoti patalpų brėžinius; #### Pilnas detektoriaus informacijos atvaizdavimas aliarmo metu; Sistemos gedimų atvaizdavimas; #### Pranešimai el. paštu; #### Rodo valdymo pultų gedimus #### Nuotolinis pulto valdymas: nutildyti skambutį, sirenas, perkrauti, zonų išjungimas/įjungimas, modulių ir programuojamų išėjimų aktyvavimas. |
| #### TS-5 Adresuojamas dūmų daviklis su standartine baze | #### Dūmų gaisrinis jutiklis turi būti pilnai suderinamas su GASS pultu; #### Į gaisrinę kilpą jutiklis jungiamas bazių pagalba; #### Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; #### Jutiklis turi būti maitinamas ir konfigūruojamas iš centralės; |
| #### TS-6. Adresinis gaisro pavojaus mygtukas | #### Adresinis rankinis pavojaus mygtukas turi būti pilnai suderinamas su GASS pultu; #### Jungiamas į gaisrinę kilpą; #### Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; #### Mygtukas turi būti maitinamas ir konfigūruojamas iš centralės; #### Turi būti galima sumontuoti papildomą apsauginį stikliuką; #### Apsauga nuo aplinkos ne mažesnė nei IP24; |
| #### TS-7. Adresinė vidinė gaisro sirena su blykstė | #### Adresinė sirena turi būti pilnai suderinama su GASS pultu; #### Jungiama į gaisrinę kilpą; #### Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; #### Sirena turi būti maitinama ir konfigūruojama iš centralės; #### Turi būti montuojama ant universalios gamintojo bazės; |
| #### TS-8. Lauko sirena su blykste | #### Adresinė sirena turi būti pilnai suderinama su GASS pultu; #### Jungiama į gaisrinę kilpą; #### Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; #### Sirena turi būti maitinama ir konfigūruojama iš centralės; #### Turi būti montuojama ant universalios gamintojo bazės; #### Apsauga nuo aplinkos ne mažesnė nei IP43C su standartine baze ir IP65 su baze lauko sąlygoms; |
| #### TS-12. Apsauginė signalizacijos centralė | #### Ne mažiau nei 8 loginės zonos; #### Ne mažiau nei 5 fiziniai arba virtualūs išėjimai; #### Turi turėti zonų plėtimo galimybę (loginė arba fizinė); #### Ne mažiau nei 16 nepriklausomų sričių (particijų); #### Ne mažiau nei 20 vartotojai su skirtingais prieigos lygiais; #### Įvykių registravimą (vietinėje atmintyje arba debesijoje), ne mažiau kaip 5000 įvykių su data ir laiku. |
| #### TS-14. GSM modulis | #### Nuotolinis valdymas: #### Mobiliąja/ Interneto programėle; #### Skambučiu. #### Modulis su integruota GSM funkcija arba lanksčiais parametrais atsižvelgiant į techninius sprendimus. |
| #### TS-16.Valdymo pultelis | #### Suderinamas su projektuojama apsaugos sistema; #### Valdymo pultelis turi būti suderinamas su projektuojama apsaugos sistema. Leidžiami įvairūs sprendimai (pvz. LCD ekranas, lietimui jautrus ekranas) su aiškiu valdymu ir būtinomis funkcijomis. |
| #### TS-17. Judesio daviklis | #### Montavimo vieta: Vidinis; #### Detektoriaus tipas: IR; #### Ne mažesnė aprėptis (atstumas): 12x12m; |
| #### TS-18. Vidinė sirena | #### Sirena montuojama viduje; #### Sirenos korpusas baltas spalvos; #### Sirena turi sukurti ne mažesnį nei 105 dB garso lygį. |
| #### TS-19. Lauko sirena su blykste | #### Sirena montuojama lauke; #### Sirenos korpusas baltos spalvos; #### Blykstė matoma iš visų pusių; #### Sirena turi sukurti ne mažesnį nei 105 dB garso lygį. #### Lauko sąlygoms. |
| #### TS-35. Vaizdo stebėjimo kamera su montavimo kronšteinu | #### Suderinama bendra sistema; #### Ne mažiau nei 5Mpx raiškos; #### Turinti IR pašvietimą ne mažiau – 30m; #### Matymo kampas nuo 80o iki 115o; parenkamas nuo montavimo vietos; #### Lauke esančioms kameroms ne mažiau IP65 atsparumo klasė. |
| #### TS-36. Įrašymo įrenginys (NVR) komplektuojamas su 1x10Tb HDD skirtu vaizdo stebėjimui | #### BENDROS CHARAKTERISTIKOS: #### Vaizdo įrašymo įrenginys skirtas vaizdo stebėjimui, įrašymui ir valdymui; #### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti ne mažiau nei 5 vartotojus; #### Įrenginys komplektuojamas su vienu HDD disku; #### HDD plėtimas turi būti iki 20 TB; #### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti nuotolinį stebėjimą ir valdymą per IP tinklą; #### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti iki 32 kamerų; #### Vaizdo įrašymo įrenginys privalo leisti nuotolinį stebėjimą naudojant vaizdo valdymo programinės įrangos kliento aplikaciją (Windows), nemokamą ir iOS ir Android aplikaciją; |
| #### TS-38. Vartų pavarų komplektas (su foto davikliais ir GSM moduliu) | #### PAVAROS #### Maitinimas (V): 220-240 #### Varčios plotis iki (cm): 400 #### Varčios svoris iki (kg): 500 #### Variklio maitinimas (V): 24 #### Galingumas ne mažesnis nei (W): 50 #### Atidarymo laikas ne trumpesnis nei (90°)(s): 20 #### Galiniai išjungėjai: turi būti #### Max. stūmimo galia ne mažesnė(N): 2500 #### Foto davikliai turi būti komplektuojami kartu; #### Tinkamos Lietuvos oro sąlygoms. |