### Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„VANDENS GRĘŽINIO STATYBOS DARBAI SU PROJEKTAVIMU“

     1. Pirkimo objektas – naujo vandens gręžinio įrengimas ir senojo likvidavimas Sodų g. 9, Naujarodžių kaime, Panevėžio r., esamo gręžinio Nr. 17141 teritorijoje ( LKS94 koordinatės: X – 6159478 , Y – 509168, koordinatės apytikslės).
     Pirkimo tikslas – užtikrinti patikimą geriamojo vandens tiekimą gyventojams, pakeičiant seną, potencialiai neefektyvų gręžinį nauju, atitinkančiu šiuolaikinius reikalavimus.
     2. Esama situacija:
- gręžinio numeris: 17141;
- eksploatacinė kolona: D219 mm (plieninė);
- gręžinio gylis: 103 m;
- siurblys: Franklin Electric VS 8/18;
- siurblio galia: 3 kW;
- siurblio darbinis našumas (Q): 11 m³/h;
- siurblio darbinis aukštis (H): 113 m;
- vandens debitas: ~ 67 m³ per parą;
- momentinis debitas: 5–10 m³/h;
- vartotojai: namų ūkių skaičius 79 (apie 177 gyventojų);
- planuojamas likviduoti gręžinys neatitinka vandens kokybės reikalavimų HN24:202 3 pagal galiojančius teisės aktus – nesandari gręžinio kolona.
       Jeigu šiose techninėse sąlygose, apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai yra dėl vienintelės priežasties, kada pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Šiuo atveju tokią nuorodą reikia suprasti kaip parašytą su žodžiais - „arba lygiavertis“.
     3. Reikalavimai naujajam gręžiniui:
- tiekėjas turės atlikti inžinerinius geologinius, topografinius tyrinėjimus, parengti gręžinio projektą (jei to reikalauja galiojantys įstatymai);
- gręžinio gylis: numatomas iki 120 m (galutinė reikšmė priklausys nuo geologinių sąlygų ir gręžimo metu nustatyto vandeningo sluoksnio);
- eksploatacinės kolonos skersmuo: ne mažesnis kaip DN219 mm (plienas arba PVC, atitinkantis higienos normų reikalavimus);
- gręžinio įranga: įskaitant filtro įrengimą, apvalkalo tvirtinimą, hermetizavimą, kėlimo vamzdyną, galvutę;
- vandens apskaitai numatyti naujus vandens apskaitos prietaisus ir juos prijungti prie įmonės SCADA sistemos;
- vandens pakėlimą iš kolonos numatyti PE DN50 vamzd.;
- įrengti mobilų deguonies matuoklį (optinį);
- vandens kokybės tyrimai: privaloma atlikti vandens cheminės ir mikrobiologinės sudėties tyrimus (atitikimas HN 24:2023 arba galiojančiam teisės aktui);
- gręžinio siurblio dažninė pavara turi būti su „miego režimu“, skirta vandenvietės vandens siurblių valdymui (markė ABB tipas ACS4010000432 arba lygiavertė).
Siurblio „miego režimo“ ir „atsibudimo režimo “ intervalai turi būti reguliuojami pagal laiką, slėgį. Slėgio daviklis siurblio valdymui turi būti įrengtas ant vandens tiekimo į gyvenvietę linijos;
- pagal naujojo gręžinio charakteristikas sumontuoti naują vandens siurblį tipo Franklin Electric VS 8/18, 3kW arba lygiavertį;
- (daviklis – Danfoss MBS 3000 arba lygiavertis ), siurblio valdymo įranga turi būti vandens gerinimo stoties patalpoje;
- gręžinio paso sudarymas ir registracija: atlikus darbus, pateikti suformuotą gręžinio pasą bei registruoti jį Lietuvos gręžinių registre;
- darbų atlikimo dokumentai: pateikti darbų atlikimo aktą, gręžimo žurnalą, techninę ataskaitą, kadastro bylą.
- turi būti parengta ir patvirtinta požeminio vandens išteklių įvertinimo ataskaita, vandenvietė aprobuota Lietuvos geologijos tarnyboje.
     4. Senojo gręžinio likvidavimas :
- tiekėjas turės atlikti inžinerinius geologinius, topografinius tyrinėjimus, parengti gręžinio likvidavimo projektą (jei to reikalauja galiojantys įstatymai);
- gręžinys Nr. 17141, esantis teritorijoje, turi būti likviduotas tik užtikrinus, kad gyventojai aprūpinami vandeniu iš naujojo gręžinio;
- gręžinių likvidavimą privalo vykdyti kvalifikuotas tiekėjas, turintis teisę atlikti požeminių vandens gręžinių likvidavimo darbus pagal galiojančius teisės aktus;
- likvidavimas turi būti atliekamas vadovaujantis Aplinkos apsaugos ir geologijos normomis, laikantis Aplinkos ministerijos bei Valstybinės geologijos tarnybos nustatytų reikalavimų;
- dokumentacijos parengimas, senojo gręžinio išregistravimas;
- atlikus darbus – pateikti kadastro bylą.
     5. Kiti reikalavimai:
- tiekėjas turi turėti teisę vykdyti gręžinių įrengimo ir likvidavimo darbus (atestatai, licencijos);
- darbai turi būti atlikti vadovaujantis Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- privalomas darbuotojų saugos ir sveikatos laikymasis statybvietėje;
- vykdant rangos darbus, turi būti vadovaujamasi Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, privaloma užtikrinti, kad statybvietėje būtų išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, pavojingosios atliekos ir netinkamos perdirbti atliekos; išrūšiuotas atliekas perduoti įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Turės būti pateiktas atliekų perdavimą patvirtinantis dokumentas (pvz., sąskaita faktūra; atliekų perdavimo-priėmimo aktas; atliekų vežimo lydraštis, kuriame turi būti nurodyta perduotų atliekų pavadinimas, atliekų kodas pagal atliekų sąrašą ir svoris, atliekų perdavimo data. Kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai;
- prieš pradedant darbus, su perkančiąja organizacija būtina suderinti gręžinio vietą ;
- tiekėjas atsako už gręžinio efektyvumą;
- projektas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant projekto suderinimą su VšĮ Velžio komunaliniu ūkiu).
- darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo parengto Projekto priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Šis terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui, jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu: 1) Darbų vykdymui turi įtakos meteorologinės sąlygos, ir (arba) 2) Darbų vykdytojui Užsakovo pateikiami nurodymai turi įtakos prievolių įvykdymo terminams, ir (arba) 3) atsiranda uždelsimas, kliučių ar trukdymų, kurių atsiradimui Darbų vykdytojas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti bei priskirtini Užsakovui arba jo personalui, arba tretiesiems asmenims, ir (arba) 4) pakeitimo butinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo numatyti.