TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

 Bendri reikalavimai

Darbai turi būti vykdomi pagal:
1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;
2. Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;
3. Įmonės patvirtintas statybos taisykles, kurias prieš pradedant statybos darbus objekte Rangovas privalo pateikti Statytojui (Užsakovui). Neesant patvirtintų įmonės statybos taisyklių vadovaujamasi Lietuvos inžinierių sąjungos patvirtintomis taisyklėmis statybostaisykles.lt;
4. Statinio projekto vykdymo priežiūros (kai ji privaloma) vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.
5. „Techninėje specifikacijoje numatytos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija), patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“.

Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms:

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.
2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.
3. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti.
4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
5. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
6. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuota pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Užbaigus darbus neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.
7. Įgyvendinant projektą privaloma laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.
8. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga darbų metu.
9. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (šilumos, vandentiekio, elektros ryšių ir kt.) įvadai ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami.

BENDRASTATYBINIAI DARBAI

      1. HOMOGENINĖ GRINDŲ DANGA

Bendrasis storis (EN 428):	ne mažiau 2,00 mm
Reakcija į ugnį(EN 13501-1):	ne mažiau Bfl-s1
Dėvimasis sluoksnio storis (ISO 23997 (EN 429)):	ne mažiau 2,00 mm
Liekamasis įspaudas (EN 433 (ISO 24343-1)):	ne daugiau 0,02 mm
Atsparumas kėdžių ratukams (EN 425 (ISO 4918)):	Taip
Atsparumas slydimui (DIN 51130):	ne mažiau R9
Atsparumo klasė 34 – 43

Pastaba: grindjuostės įrengiamos iš tos pačios dangos užlenkiant ją ant sienų 100mm.

      1. DURYS VIDAUS (klasių, kabinetų ir sanmazgų)

Plieninės durys:
Varčia: su užlaida;
rėmas sustiprintas plieniniu U formos profiliu varčios viduje;
užpildas – mineralinė vata;
plieno lakštas ne mažiau 0,8 mm storio;
miltelinis dažymas.
Stakta: lankstytas ne mažiau kaip 1,5 mm storio plieno lakštas;
staktos profilio storis ne mažiau 80 mm;
stakta kampinio arba vidinio montavimo;
be slenksčio.
Spalva: Balta (RAL 9002, arba analogas)
Vyriai: cilindriniai atraminiai;
nerūdijančio plieno.
Spyna: mechaninė spyna, cilindrinė, liežuvėlis ir skląstis plieniniai (raktas iš abiejų pusių) .
Rankena: nerūdijančio plieno, U formos.
Durų matmenis tikslinti vietoje.

      1. DURYS Į LAIPTINĘ (Priešdūminės aliuminio profilio įstiklintos)

Priešdūminės vidaus dvivėrės durys C3Sm - aliuminio profilio, stiklintos saugiu stiklu, dviem matinėmis juostomis, su sandarikliais ir pritraukėju. Solenoidinė spyna, patekimas su nuskaitymu, išėjimas - nuspaudus mygtuką (atidarymo registravimas). Visos solenoidinės spynos gaisro metu turi atsirakinti. Mechaninė spyna, cilindrinė spyna (raktas iš abiejų pusių), patekimas ir išėjimas - antipanic tipo rankena EN 179. Spalva – balta. Vidaus durys be slenksčių. Prieš užsakant gaminius angas tikrinti vietoje.
      1. DURYS TARP PASTATO KORPUSŲ (Priešdūminės aliuminio profilio įstiklintos)

Priešdūminės vidaus vienvėrės durys C3Sm - aliuminio profilio, stiklintos saugiu stiklo paketu, dviem matinėmis juostomis, su sandarikliais ir pritraukėju. Solenoidinė spyna, patekimas su nuskaitymu, išėjimas - nuspaudus mygtuką (atidarymo registravimas). Visos solenoidinės spynos gaisro metu turi atsirakinti. Mechaninė spyna, cilindrinė spyna (raktas iš abiejų pusių), patekimas ir išėjimas - antipanic tipo rankena EN 179. Spalva – balta. Vidaus durys be slenksčių. Prieš užsakant gaminius angas tikrinti vietoje.

      1. DURYS Į LAUKĄ (Išėjimas iš laiptinės)

Lauko dvivėrės durys - aliuminio profilio, stiklintos antivandaliniu stiklo paketu, su sandarikliais, pritraukėju ir dviem matinėmis juostomis. Sistemos šilumos perdavimo koeficientas U≤1,40W/m²K. Solenoidinė spyna, patekimas su nuskaitymu, išėjimas - nuspaudus mygtuką (atidarymo registravimas). Visos solenoidinės spynos gaisro metu turi atsirakinti. Mechaninė spyna, cilindrinė spyna (raktas iš abiejų pusių), patekimas - rankena nerūdijančio plieno, U formos, išėjimas - antipanic tipo rankena iš vidaus EN 1125 Spalva – balta. Išorės durų slenksčiai turi būti ne aukštesni nei 20mm. Prieš užsakant gaminius angas tikrinti vietoje.

      1. PLYTELĖS

Grindys (san. mazgų, valytojos patalpa):
Produkto tipas:	Akmens masės plytelės	Produkto išvaizdos analogas:
Gabaritas:	60x60cm paklaida +- 3 cm.
Paskirtis:	grindų plytelės, visuomeniniai pastatai.
Tekstūra:	šviesi pilka/ šviesi ruda (grindys tamsesnės nei sienos).
Paviršius:	matinis.
Tekstūros vienodumas:	plytelių atspalvis variuojama tarp skirtingų plytelių (tekstūros variacija).
Storis:	ne mažiau 8 mm.
Slidumas:	koeficientas ne mažiau R9 (dušų zonose – R10).
Dilumas:	nemažiau nei PEI 4 klasė.
Klojimo raštas:	langeliais.
Grindjuostės:	klijuojamos iš tų pačių plytelių h 7-10cm.

Sienos ( san. mazgų, valytojos patalpa):
Produkto tipas:	Akmens masės plytelės	Produkto išvaizdos analogas:
Gabaritas:	30x60cm paklaida +- 3 cm.
Paskirtis:	sienų plytelės.
Tekstūra:	šviesi pilka/ šviesi ruda (grindys tamsesnės nei sienos).
Tekstūros vienodumas:	plytelių atspalvis variuojama tarp skirtingų plytelių (tekstūros variacija)
Paviršius:	matinis.
Storis:	ne mažiau 6 mm.
Dilumas:	nemažiau nei PEI 4 klasė.
Klojimo raštas:	Horizontaliai (ilgoji kraštinė), langeliais.

      1. VEIDRODŽIAI
Veidrodžiai į san. mazgus. Montuojami 30 cm virš praustuvo paviršiaus ant sienos, centruojamas ties praustuvo centru. Kraštai šlifuoti, poliruoti, neaštrūs, bėrėmiai, montavimas paslėptas. Ties valytojų ar techninėmis praustuvėmis veidrodžiai nemontuojami, nebent brėžiniuose ir žiniaraščiuose nurodyta kitaip.
Gabaritas vienviečiam paraustuvui: plotis 60cm, aukštis 80cm.
Dviviečiam praustuvui (arba kai du vienas šalia kito): plotis 120cm ( ar pagal praustuvų bloko plotį), aukštis 80cm.

      1. MODULINĖS KABINAMOS LUBOS

Įrengiamos mineralinės vatos plokščių pakabinamos modulinės lubos. Spalva balta. Lubos įrengiamos pagal lubų gamintojo rekomendacijas/montavimo instrukcijas.
Lubų pakabinimo konstrukcija įrengiama iš gamykloje dažytų metalinių 24 mm pločio T formos profilių, profiliai, konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, tvirtas, standus ir nevibruoti. Lubose neturi būti plyšių. Šviestuvų ar įrangos tvirtinimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal reikalingą kontūrą. Lubų konstrukcija turi būti įžeminta.
Pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti iš ne mažiau kaip 15 mm storio mineralinės vatos plokščių, kurių matmenys 600×600mm. Elementai turi būti pateikti su nurodytais gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklų, specifikacija, interjero ar eksterjero naudojimui, spalvos nuoroda, įrengimo instrukcija, pagaminimo data.
Išorinė (matoma) mineralinės vatos plokštės pusė padengta gamykloje dažytu stiklo pluošto audiniu, kita pusė bespalvis stiklo pluošto audinys. Plokštės turi būti lengvai valomos. Kad išvengti spalvų skirtumo, naudoti tos pačios partijos gaminius.
Degumo klasė ne blogesnė kaip A2–s1d0;
Garso sugėrimas αw ≥ 0,95;
Garso sugerties klasė A;
Atsparumas nuolatinei santykinei drėgmei ≥95 % ;
Formaldehido išskyrimas E1;
Perdirbtų žaliavų kiekis gaminyje ≥50 proc.
Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų.
Reikalavimai lubų lygumui	Leistini ribiniai nuokrypiai, mm	Kontrolė
Visos plokštumos nuokrypos pagal diagonalę, vertikalę ir horizontalę nuo projektinės:		Matuojama 5 kartus 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote su matomais defektais
- 1-am metrui	1,5
- visam paviršiui	5

      1. GRINDŲ BETONAVIMO DETALĖ

1. Smėlis pagrindų išlyginimui
2. Polistireninis putplastis EPS 80 (storis 50mm)
3. Polietileninė plėvelė PE 200 Mkr
4. Grindų armavimas (armatūros tinklas ne mažiau 3,8mm S500, 150x150mm)
5. Smėlbetonis (sluoksnio storis 70mm)

      1. SIENŲ DAŽYMAS

Sienų dažymui turi būti naudojami vandens emulsiniai dažai.
1. 1 klasė pagal atsparumą drėgnam šveitimui
2. Atsparūs valymo bei dezinfekavimo priemonių poveikiui
3. Blizgumo laipsnis 85⁰: <10 LST EN 13300

      1. RADIATORIŲ APSAUGOS

Atsižvelgiant į HN 75:2016 Draudžiama naudoti medžio drožlių plokštes. Spalva derinama su užsakovu rangos metu. Rekomendacija įrengti apsaugas iš beržinės dažytos faneros ne plonesnės nei 15 mm, arba iš medžio. Radiatorių apsaugos medžiagos turi būti atsparios smūgiams, konstrukcija stabili, lygaus paviršiaus, be aštrių kampų- išsikišę kampai turi būti užapvalinti, lengvai valoma, tinkama ugdymo įstaigos ugdytiniams. Gaminys turi būti sumontuotas taip, kad uždengtų šildymo prietaisų aštrias briaunas, ugdytiniai būtų apsaugoti nuo nudegimų, būtų galimybė atlikti šildymo prietaisų ir vamzdynų priežiūrą (lengvai nuimami ir uždedami).
Viena iš galimų principinių schemų:

      1. TUALETŲ KABINŲ ATITVAROS

Tualetų kabinų atitvaroms naudojamos 12 - 20 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (HPL), kurios gaminamos iš aukštoje temperatūroje po aukštu slėgiu suspausto kraft-popieriaus lapų impregnuotų fenolinėmis dervomis. HPL plokštės turi būti atsparios drėgmei, smūgiams ir paviršiaus įbrėžimams. Plokštėms nėra nereikalingas papildomas aprėminimas perimetru. Briaunos turi būti tvirtos ir atsparios ištrupėjimui. Dekoratyvinių melamino sluoksnio spalvos: derinamos su užsakovu. Atitvaros montuojamos pagal gamintojo rekomendacijas.

Profiliai:
Viršuje pertvaros sutvirtintos bei prie sienų tvirtinamos milteliniu būdu dažytais (dangos storis ne mažiau 60 mikronų) aliuminio profiliais.

Kojelės ir rankenėlės:
Reguliuojamos kojelės, vyriai, rankenėlės turi būti iš nailono arba aliuminio. Kojelės ir vyriai viduje armuoti plienu. Vienas iš trijų duris laikančių vyrių yra su spyruokle, grąžinančia duris į uždarytą padėtį.

      1. MOBILIOS PERTVAROS
Siena susideda iš plokščių komponentų (plokščių/modulių) pakabintų už ratukų ant pritvirtinto bėgelio prie lubų (2 ratukai per modulį). Sienos elementai (plokštės/moduliai/ pagaminti iš: Rėmas iš plieninių uždarų profilių (60x40.15); Vertikalios kraštinės juostelės, profiliuotos taip kad susijungtų įdubimu ir iškilimu, pagamintos iš 6060 klasės duraliuminio lydinio. Plokštės susijungia magnetiniais ir slankiojamais tarpikliais; Horizontali prispaudimo juostelė pagaminta iš duraliuminio atkarpų; Išplėtimo mechanizmas (apvara) iš standartinių komponentų – NE01 tipo pavara, iš teleskopinių komponentų -TE01 tipo pavara; Tarpo tarp perdangų užpildas – mineralinė vata, storis 50 mm; Išorinė danga pagaminta iš 18 mm MDP, padengtos laminato sluoksniu.
Įrengiant mobilias pertvaras sistemą, įrengimą tikslinti pagal gamintojų rekomendacijas!

      1. GIPSO KARTONO PERTVAROS
Vidaus patalpoms atskirti;
Pertvaros su metaliniu karkasu, vienguba karkasinė konstrukcija, dviejų sluoksnių plokščių danga;
Sienos storis – 150mm
Profilio plotis – 100mm
G/k plokštės - 2x12,5mm mėlynas (akustinis) iš abiejų pusių, WC žalias, atsparus drėgmei iš abiejų pusių;
Izoliacijos nominalus storis – 100mm;
Projekte numatytos pertvaros be atsparumo ugniai, EI45.
Karkaso profiliai montuojami kas 600mm (tarp ašių) CW profiliai įstatomi į UW profilius ir išlyginami;

      1. ROLETAI

Objekte naudojami mechaniniai roletai. Roletams parinktas vienodas audinys – 5% šviesos pralaidumu.
Reikalavimai audiniui
Savybės	Atitikimas	Vertė
Atvirumo faktorius	5%
Gaisrinės saugos klasifikavimas	DIN4102NF P 92 503-507NFPA 701 UNE-EN 13773:2003	B1 klasė M1 klasė 1 klasė
Spalvos atsparumas	ISO 105-B02	8 klasė
Garantija audiniui	≥5 metai
Antimikrobiškumas	ASTM G21ASTM G22BS ISO EN846
Tinka drėgnoms sąlygoms	Taip

Reikalavimai mechanizmams
Roletų valdymo mechanizmai į laikiklius turi būti įtvirtinti taip, kad roletai laikikliuose laikytųsi tvirtai ir naudojimo metu neatsirastų laisvumas. Laikikliai turi komplektuojami su šoniniais dangteliais ir apdailomis, todėl paslepiami roletų tvirtinimo taškai ir sukuriamas vientisas dizainas. Apatinis profilis aliuminis, spalvą derinti statybos metu. Vamzdžio diametras yra 38-42 mm, aliuminis. Mechaniniai roletai pakeliami/nuleidžiami virvele, esančia roleto šone.

      1. TURĖKLAI
Turėklai įrengti iš vertikalių stačiakampių, nerūdijančio plieno vamzdžių. Porankis – nerūdijančio plieno, 40mm skersmens. Papildomas 30mm skersmens porankis įrengiamas 700mm aukštyje. Atstumas tarp vertikalių elementų ne didesnis kaip 100mm. Turėklų aukštis: vidaus laiptinėse - 1200mm, langų nišose -1200 nuo grindų dangos, Jungtys gamyklinės, surenkamos. Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį. Turėklai turi būti atsparūs trinčiai, valymo priemonėms, drėgmei ir atmosferos poveikiams. Jungtys turi būti lygios, visuose paviršiuose neturi būti aštrių kampų ir briaunų. Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas:
 aikštelių ir laiptų turėklai: 0,8 kN/m1 horizontalią apkrovą;
Apkrovų patikimumo koeficientas – 1,2. Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje,

      1. KITI DARBAI
Darbai, medžiagos ir gaminiai, kurie neaprašyti šiose techninėse specifikacijose, vykdomi pagal gamintojo rekomendacijas (jei šios neprieštarauja normatyviniams dokumentams). Parenkant konkretų gaminį jį reikia suderinti su užsakovu.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VANDENTIEKIS NUOTEKOS

BENDRIEJI DUOMENYS IR REIKALAVIMAI

Vamzdynams, kertant priešgaisrines pertvaras, perdangas ir panašiai, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų turi būti užsandarintos nedegiomis medžiagomis, nesumažinant kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai reikalavimų.
Vamzdynai, kertantys statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), montuojami metaliniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu, tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi.
Nuotekų stovai ir vamzdynai turi būti tvirtinami prie statybinių konstrukcijų, arba prie specialiai vamzdynų tvirtinimui numatyto karkaso pagal tiems vamzdžiams numatytas vamzdynų tvirtinimo rekomendacijas.
Vykdant statybos darbus ir tinklų išbandymą būtina prisilaikyti Rangovinės organizacijos Statybos taisyklių, o taip pat gaminių gamyklos ir firmos tiekėjos rekomendacijų.
Sumontavus vamzdynų sistemas būtina atlikti jų dezinfekciją ir hidraulinius bandymus.

Vandentiekis:

Vandens tiekimui numatoma šakotinė vandentiekio sistema iš plastikinių daugiasluoksnių PEx/AL/PE-HD tipo vamzdžių su presuojamomis PPSU detalėmis.
Šalto vandentiekio magistraliniai vamzdynai palubėje izoliuojami 6 ir 9 mm storio pūsto polietileno izoliacija nuo rasojimo, karšto bei cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai izoliuojami 20 ir 25 mm storio pūsto polietileno izoliacija. Karšto vandentiekio vamzdynų stovai izoliuojami 30 mm akmens vatos kevalais dengtais aliuminio folija.
Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių atkarpas, kai tinka visas gaminys.
Numatomi vandenį taupantys sanitariniai prietaisai. Numatyti prietaisų vandens
suvartojimai:
• WC – nuleidimas iki 4/2.5 l
• Praustuvas – iki 3,75 l/min
• Plautuvė – iki 5 l/min
• Dušai – iki 6 l/min
Vandentiekio sistemų vamzdynai pagal galimybę tiesiami su nuolydžiais 0,002 vandens nuleidimo kryptimi,
numatoma tinklo ištuštinimo galimybė. Vandentiekio vamzdynus montuoti, tvirtinti bei izoliuoti gamintojo rekomenduojamais jungimo būdais bei dalimis.
Aukščiausiose vamzdyno taškuose numatomi automatiniai oro išleidimo vožtuvai.
Prie armatūros turi būti paliktas priėjimas jos aptarnavimui.
Projektuojami vamzdynai ir armatūra turi išlaikyti ne mažesnį kaip 10 bar slėgį ir ne žemesnę kaip 90ºc vandens temperatūrą.

Buitinės nuotekos:
Buitinių nuotekų sistema skirta surinkti ir pašalinti nuotekas iš buitinių sanitarinių prietaisų sanitariniuose mazguose ir techninių patalpų. Buitinių nuotekų šalinimo stovai tinklai jungiami į pirmame aukšte po grindimis esantį buitinių nuotekų tinklą. Pastate buitinių nuotekų stovai įrengiami iš mažatriukšmių vidaus nuotekų vamzdžių, privedimai prie sanitarinių prietaisų projektuojami iš PVC (PP) vidaus nuotekų vamzdžių.
Pastate numatomi „sauso tipo“ trapai su sifonu ir apsauginiu vožtuvu nuo kvapų patekimo.
Ant buitinių nuotekų stovų projektuojamos revizijos, ant horizontalių magistralinių vamzdynų - pravalos.
Vėdinamoji nuotakyno dalis prijungiama prie esamų alsuoklių viršutinio aukšto palubėje.

Lietaus nuotekos:
Lietaus nuotekų stovai montuojami iš mažatriukšmių PVC (arba PVC-U PN6) nuotekų vamzdžių, Lietaus nuotekų šalinimo stovai jungiami į pirmame aukšte po grindimis esantį lietaus nuotekų tinklą. Lietaus stovai prie stogo įlajų prijungiami viršutinio aukšto palubėje. Stovai izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folijos danga. Pirmame aukšte 1,0m aukštyje įrengiama revizija,

Kokybės reikalavimai

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai.
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti.
Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje nustatyta tvarka.
Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrenginių gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrenginių gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis šiais dokumentais.
Prieš užsakant konkrečius statybos produktus arba įrangą turi būti gautas užsakovo arba jo paskirto atstovo patvirtinimas. Derinamų statybos produktų bei įrangos sąrašas suderinamas su užsakovu arba jo paskirtu atstovu statybos darbų pradžioje.
Montuojant turi būti naudojami tik Lietuvoje įteisinti įrenginiai ir gaminiai. Visi darbai turi būti įforminti atitinkamuose aktuose.

Angų priešgaisrinio sandarinimo bendrieji reikalavimai

Vamzdynui kertant priešgaisrines pertvaras (grindis arba sienas), turi būti naudojami sertifikuoti priešgaisriniai produktai, kurių mazgai (Sistema) sertifikuoti pagal LST EN 1366-3 ir turintys Europos Techninio Liudijimo (ETA) arba Gaisrinių Tyrimų Centro sertifikatą. Sandarinimo mazgai
privalo būti atliekami būtent taip, kaip nurodyta sertifikate arba gamintojų pateiktuose techniniuose duomenyse. Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų, remiantis STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai” 5 lentelė. Priešgaisriniai produktai ir sistema parenkami atsižvelgiant į maksimalius leistinus angos matmenis, komunikacijų, kertančias ugniasienes, tipą, kiekį, ir sertifikuotus atstumus tarpusavyje ir iki angos krašto.
Tam tikrais atvejais, kad užtikrinti apsaugą nuo gaisro, kertant gaisrinio skyriaus perdangą ar sieną, reikia montuoti priešgaisrinę movą. Atspari ugniai medžiaga, esanti movos viduje, mechaniškai užsandarina reikiamą vietą ir neleidžia prasiskverbti nei ugniai, nei dūmams.
Mova skirta ne trumpiau kaip 90 min izoliuoti ugnį plastikinių PVC ar PP vamzdynų nutiesimo per
sienas ir perdangas vietose (apsaugos nuo ugnies k1asė F90).

Prioriteto tvarka tarp techninių specifikacijų ir kitų dokumentų

Techninės specifikacijos turi būti skaitomos kartu su aiškinamuoju raštu ir medžiagų žiniaraščiu.Jei tarp medžiagų žiniaraščio ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią situaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią situaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. Jei
dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose, šios specifikacijos tampa nesuderinamomis su galiojančių teisės aktų reikalavimais. Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir, papildyti atitinkamus šių specifikacijų nuostatas tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos tampa nesuderinamomis su rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti vadovaujamasi šiomis specifikacijomis, išskyrus atvejus, jei užsakovas raštu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti užsakovą apie visus aukščiau nurodytus specifikacijų ir medžiagų žiniaraščio neatitikimus prieš atlikdamas tolimesnius darbus.

Įrenginiai, gaminiai ir medžiagos

Rangovas neturi teisės užsakyti medžiagas ir įrangą be išankstinio Užsakovo pritarimo.
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.
Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo.
Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai priimtų standartų, kad reikalui esant, juos butų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais.
Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi būti lengvai pasiekiami. Įrengimų ar armatūros dalių, keitimas turi būti atliekamas lengvai be didelių ardymų. Jeigu paleidimo - derinimo darbų metu, techninės priežiūros vadovas pastebi, kad kai kurie įrengimų mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie turi būti pakeisti kokybiškais.

VANDENS TIEKIMAS

2.1. Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Vamzdžių medžiaga, normos	PE-Xc/Al/PE-HD: PE-Xc/Al/PE-RT tipo, 5 klasė, EN ISO 21003
2.	Sujungimo būdas	„Press” – nerūdijančio plieno žiedo užspaudimas ant vamzdžio ir jungties
3.	Vamzdžio išorinė sienelė	Lygi
4.	Vamzdžio vidinė sienelė	Lygi
5.	Darbinė terpė	Šaltas ir karštas geriamasis vanduo
6.	Dydžiai (išorinis skersmuo x sienelės storis)	16x2,0 mm 20x2,0 mm 25x2,5 mm 32x3,0 mm 40x3,5 mm 50x4,0 mm 63x4,5 mm Sienelių storis gali skirtis iki 0,5mm nuo lentelėje nurodytų priklausomai nuo gamintojo
7.	Vamzdžių sujungimas	Presuojamos jungtys iš PPSU
8.	Didžiausia darbinė temperatūra	≥ 90 ºC
9.	Vamzdžių šiluminio plėtimosi koeficientas [mm/m x K]	≤0.025
10.	Šilumos laidumas [W/m x K]	≤0.43
11.	Mažiausias lenkimo spindulys	5 x Dz
12.	Vidinių sienelių šiurkštumas [mm]	≤0.007
13.	Didžiausias darbinis slėgis	≥ 10 bar
14.	Reikalavimai klojimui grindyse	Pūsto polietileno izoliacija, Apsauginis šarvas vietose kur yra galimybė pažeisti vamzdį.

Vamzdžių sujungimams ir armatūros prijungimui naudojamos to paties vamzdžių gamintojo jungtys.

  1. Putų polietileno izoliacija

Vandentiekio vamzdžiai turi būti izoliuojami uždarų porų pūsto polietileno (PE)kevalais, kurios techninės charakteristikos:
• Izoliacinė medžiaga turi būti ekologiška, netoksiška, atspari bakterijoms ir pelėsiams;
• Šilumos laidumo koeficientas λ40 ≤ 0.038 W/mK (vamzdinės izoliacijos, EN ISO 8497);
• Vandens garų skvarbos koeficientas: µ>10000 (vamzdinės izoliacijos, EN 13469);
• Tankis – 18-40 kg/m3;
• Storiai: 6 mm; 9 mm; 13 mm; 19 mm; 25 mm, 30 mm (±2 mm);
• Priešgaisrinės savybės pagal SBI (EN13501): BL-s1, d0 (9-25mm storis, vamzdinės izoliacijos), gaisro metu neišsiskiria toksiškos dujos.
• Maksimali darbinės temperatūros riba (maks.) ≥ 95ºC;
• Izoliacinė medžiaga turi būti be formaldehidų ir chloridų;
Izoliacija klijuojama ant švariai nuvalyto, ne ypač šalto paviršiaus, montuojant izoliaciją aplinkos temperatūra patalpoje turi būti ne mažiau kaip 5° C ir ne aukštesnė kaip 35° C.
Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

2.3. Šiluminė akmens vatos izoliacija
Vamzdynų šiluminei izoliacijai naudojami vamzdiniai kevalai iš vertikalaus pluošto su aliuminio folijos danga bei atitikti šias technines charakteristikas:
Maksimali darbinė temperatūra +250ºC
Tankis: 80-100kg/m3.
Naudojama nedegi bazinė medžiaga;
Šilumos laidumo koeficientas: o λ40 ≤ 0.037 W/mK (iki d ≤ 40 mm); λ40 ≤ 0.038
W/mK (iki d > 40 mm).
 Laidumas vandens garams: MV1 (EN 14303:2009+A1: 2013).
Priešgaisrinės savybės: A2L-s1, d0 (EN 14303:2009+A1: 2013).
Šiluminės izoliacijos degumo savybės veikiant laikui ir aukštai temperatūrai turi nekisti. Taip pat laikui bėgant turi nekisti ir šilumos laidumo koeficientas. Montuojant techninę izoliaciją vadovautis gamintojo pateikiamomis instrukcijomis ir reikalavimais. Montuojant izoliaciją privaloma naudoti visus tvirtinimui būtinus priedus (tvirtinančias detales, juostas, diržus, įvairius klijus, sandarinimo juostas ir t.t.).

  1. Uždaromoji armatūra

Korpusas žalvario arba bronzos lydinių. Rankinio uždaryno ilga plienine rankena. Darbinis slėgis PN ≥16 bar. Čiaupai montuojami gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose, atitinkančių Europinius standartus. Uždarymas rankinis. Ventiliai jungiami su vamzdžiu srieginės / presuojamos jungties pagalba

  1. Automatiniai nuorinimo vožtuvai

Automatiniai nuorinimo vožtuvai turi būti sumontuoti aukščiausiose tinklo vietose.
Vamzdyno pripildymo metu, oras turi būti išleidžiamas dideliais kiekiais. Normalaus darbo metu, vožtuvas turi palaikyti suspausto oro pagalvę tarp sandarinimo sistemos ir vamzdyno skysčio ir išleisti jį mažais kiekiais.
Maksimalus darbinis slėgis: Pmax ≥ 10 bar., maksimali darbinė temperatūra Tmax ≥ 120ºC. Nominalūs diametrai: DN ½“; ¾“. Visos mechaninės detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos.
Automatinis nuorinimo vožtuvas turi būti jungiamas sriegiu. Vidinio sriegio antgalis turi būti sustiprintas nerūdijančio plieno antgaliu. Vožtuvą montuoti vertikaliai, su atjungimo sklende. Uždaromasis ventilis turi leisti bet kuriuo laiku patikrinti nuorinimo vožtuvo funkcionalumą išardyti ar prijungti nuorinimo mazgą. Vamzdyno atšaka ir uždaromosios sklendės skersmuo turi būti ne mažesnio skersmens negu nuorinimo vožtuvo nominalus skersmuo.
Prieš nuorinimo vožtuvo įrengimą būtina praplauti vamzdyną, kad nešvarumai neužkimštų nuorinimo vožtuvo.
Automatiniai nuorinimo vožtuvai turi būti statomi šalto ir karšto vandens sistemose.

  1. Vandens skaitikliai

Skaitiklis turi būti skirtas matuoti ir registruoti vandens suvartojimą. Skaitiklis turi būti pritaikytas matuoti geriamos kokybės vandenį. Šalto vandens skaitikliai turi būti montuojami kai vandens temperatūra nuo +5º iki +30ºC ir karšto vandens skaitikliai - kai vandens temperatūra nuo +30º iki +90ºC. Slėgis ne didesnis kaip 10 barų.
Skaitiklis turi būti pagaminti pagal ISO 9000 standartą.
Skaitiklis turi būti montuojamas horizontaliai.
Skaitiklis turi būti apsaugotas nuo parodymų įtakojimo ir klastojimo.
Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.
Skaitiklis turi atitikti aktualios redakcijos “Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus” bei aktualios redakcijos “Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių” reikalavimus.
Tiekėjas turi pateikti skaitiklio techninius duomenis, medžiagų sertifikatus, gamyklinius katalogus. Skaitiklis turi būti patvirtintas naudojimui Lietuvos standartizacijos komitete.
Vandens skaitikliai turi turėti sąsają nuotoliniam duomenų nuskaitymui.

Vienasraučių vandens skaitiklių parametrai:

Prijungimo skersmuo	Qmax, m3/h	Jautrio slenkstis, l/h	Ilgis, mm	Tikslumo klasė
Skaitiklis DN15	2,5	3,125	80 (110)	B
Skaitiklis DN20	4,0	5	130	B

  1. Vamzdynų montavimas

Vamzdynų posūkiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį.
Vamzdynai tiesiami taip, kad galėtų kisti jų ilgis. Vamzdžio fiksavimas bei prietaisai turi būti tvirtinami taip, kad galima būtų kompensuoti slėgio ir traukos jėgą. Vamzdžio pailgėjimas ar susitraukimas kompensuojamas įrengiant tempimo lanką, kompensatoriu arba keičiant vamzdyno kryptį.
Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui.
Vamzdynų sujungimų negalima daryti posūkiuose ir vamzdyno tvirtinimo vietose. Nuo tvirtinimo vietos turi būti išlaikytas ne mažesnis kaip 200 mm atstumas. Srieginiai sujungimai turi būti švarus, o nutrukęs ar nepilnas sriegis neturi viršyti 10% sriegio ilgio. Sriegio sandarinimui naudojamos hermetizavimo pastos, juostos arba kitos gamintojo rekomenduojamos medžiagos.
Armatūra ant horizontalių vamzdynų įrengiama taip, kad suklys būtų nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikalių vamzdynų.
Atvirai klojant vamzdžius, jų sujungimų neturi būti sienose, pertvarose, perdangose ir kitose statybinėse konstrukcijose. Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm.
Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame arba plastikiniame dėkle, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu.
Dėklo vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi.
Išardomi vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal montavimo ir eksploatavimo sąlygas.
Prieš montuojant įsitikinti, kad vamzdžiai sujungimų vietose neįlinkę, paviršius nepažeistas. Jei pastebima, kad vamzdžio išorinis paviršius pažeistas, jis keičiamas nauju. Prie pastato statybinių konstrukcijų vamzdynai tvirtinami specialiomis plastikinėmis arba cinkuoto plieno su tarpine apkabomis. Draudžiama vamzdynus tiesiogiai tvirtinti prie metalinių konstrukcijų ir įrenginių, taip pat prie technologinių įrenginių elementų.
Apkabų ir atramų tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų turi būti toks, kad nenusilpnintų jų atsparumo ir nesukeltų jų įrimo.
Horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų pateikiami lentelėje.
Atstumai tarp tvirtinimų;
16x2,0 - 1,0m; 20x2,0 - 1,2m; 25x2,5 - 1,5m; 32x3,0 - 1,5m; 40x4,0 - 1,8m; 50x4,5 - 1,8
Klojant kartu kelis skirtingų skersmenų vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimų imamas pagal mažiausią vamzdyno skersmenį.
Atstumas nuo statybinės konstrukcijos iki vamzdyno neturi būti mažesnis kaip 20 mm. Montuojami vamzdynai neturi nukrypti nuo savo ašies. Montuojami 0,002 - 0,005 nuolydžiu į vandens išleidimo pusę. Vietoje, kur vamzdynas daro vingį, įrengiamas atskiras vandens išleistuvas. Pabaigus montavimą, vandentiekio vamzdynai turi būti praplauti vandeniu.

  1. Vamzdynų bandymas

Santechninių sistemų vamzdyną bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus.
Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo.
Bandymui naudojami manometrai: turi būti užplombuoti; turėti tikslumo klasę ne mažesnę kaip 1,5,
korpuso skersmenį ne mažesnį kaip 150 mm (nominalaus slėgio skalė apie 4/3 matuojamo slėgio) ir
patikrinimo spaudą.
Prieš bandymą vamzdynai gali būti prapūsti suspaustu oru ir turi būti atjungti nuo kontrolinių-
paleidimo mazgų ir užaklinti.
Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymą slėgiu. Iš visos sistemos išleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto. Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 0,2 bar.
Bandymo metu atrasti vamzdynų defektai, montavimo darbų atlikimo trūkumai pašalinami. Po to
bandymas vėl pakartojamas. Neleidžiama šalinti defektus, esant vamzdynuose slėgiui.
Jei vamzdynai hidrauliškai bandomi esant neigiamai temperatūrai, reikia taikyti priemones
neleidžiančias užšalti skysčiui (skysčio pašildymas, įvedimas užšalimo temperatūrą mažinančių priedų).
Bandymo metu atrasti vamzdynų defektai, montavimo darbų atlikimo trūkumai pašalinami. Po to
bandymas vėl pakartojamas. Neleidžiama šalinti defektus, esant vamzdynuose slėgiui.
Po hidraulinio bandymo vanduo iš vamzdynų turi būti išleidžiamas, o uždarymo prietaisai paliekami
uždaryti.
Pasibaigus hidrauliniam bandymui vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas, ir vamzdynas praplaunamas ir dezinfekuojamas.
Atlikus vamzdynų hidraulinį bandymą, vamzdynų praplovimą ir dezinfekavimą pagal nustatytą formą turi būti surašomi atliktų darbų aktai.

  1. Vamzdynų dezinfekavimas

Vamzdynus reikia dezinfekuoti pagal veikiančias normas chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti magistralėse ir vamzdynuose minimaliam 30 minučių periodui ir po to išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka nedaugiau 0,3-0,5 mg/l chloro.

  1. Termostatiniai cirkuliaciniai ventiliai

Termostatinis (daugiafunkcinis) balansinis ventilis naudojamas karšto vandentiekio cirkuliacinių vamzdynų nustatytai temperatūrai palaikyti.
Termobalansinis ventilis turi būti su termometru bei tiesioginio veikimo dezinfekcijos moduliu. Tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulis turi atsidaryti temperatūrai pakilus daugiau kaip 65°C. Techniniai duomenys:
• Maksimalus darbinis slėgis – 10 barų;
• Bandomasis slėgis – 16 barų;
• Maksimali srauto temperatūra – 100 °C;
• Kvs, esant 20 °C;
• DN20 – 1,8 m3/h;
• DN15 – 1,5 m3/h;
• Su vandeniu besiliečiančių dalių medžiagos:
• Ventilio korpusas –bronza, žalvaris;
• Spyruoklės korpusas ir kt. – Vario lydinio DZR;
• Sandarinimo žiedai – EPDM;
• Spyruoklė, kūgiai – nerūdijantis plienas.

  1. Termostatinis pamaišymo vožtuvas

Apsauga nuo nudegimo
Danfoss TVM-H arba analogas
Funkcijos:
• Reguliuojamas 35-70 °C
• Apsauga nuo išreguliavimo (TVM-W)
• Palaiko vienodą temperatūrą sumaišyme, besikeičiant paduodamo vandens temperatūrai
• Blokavimas jei dingsta šaltas vanduo (TVM-W)
Parinkimas:
• TVM-W DN20, kvs 2,1 m3/val (maks 3 praustuvai)
• TVM-W DN25, kvs 3,3 m3/val (maks 5 praustuvai)
Termostatinis maišymo ventilis TVM-W jis apriboja ir palaiko pastovų maišomo vandens temperatūros lygį sistemoje.

NUOTAKYNAS

3.1. Storasieniai PVC savitakiniai nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys

Savybė	Bandymo duomenys	Matavimo vienetai	Bandymo metodas
Tankis	1 410	kg/m3	LST EN ISO 1183
Elastingumo modulis	3 000	MPa	LST EN ISO 527
Specifinė šiluma	1,00	J/g ºK	LST EN 60216
Šilumos laidumas	0,15	W/mº K	DIN 52 612 prie 23ºC
Min. lenkimo spindulys	300 D	mm	esant 20 °C

3.2. PVC-U slėginiai klijuojami vamzdžiai ir fasoninės dalys

PVC slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 1452 standarto reikalavimus. PVC slėgio vamzdžiai naudojami kondensato nuotekų sistemai.
Polivinilo chlorido medžiaga tinkama klijavimui, virinimui, terminiam apdorojimui ir perdirbimui.
Savybė	Reikšmė	Matavimo vienetai
Medžiagos tankis	1,38	g/cm3
Stiprumas tempimui	55	N/mm²
Lūžta ištempus	>30	%
Atsparumas smūgiams	Jokio skilimo	KJ/m²(23º)
Lankstumo modulis	3000	N/mm²
Šiluminis plėtimosi koeficientas	0,08	mm/mºC
Max. darbinė temperatūra	60	ºC
Minkštėjimo temperatūra	>76	ºC (VST/B
Hidroskopinės savybės	<4	mg/cm³
Slėgio klasė	≥10	bar
Šiurkštumo koeficientas	0,007	mm

3.3. Nuotekų vamzdynų montavimas

Savitakinių tinklų statybos darbus Rangovas turi atlikti atviru būdu. Montuojant PP (PVC) vamzdžius, visuomet reikia laikytis nustatytų gamintojo ir tiekėjo taisyklių, reglamentų ir statybos normatyvų.
Nuotekų gulstieji vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami nuolaidžiai vandens tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną.
Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Gulstieji vamzdynai tarp savęs jungiami įžambiaisiais trišakiais.
Jei projekte nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir jungiamosios detalės turi turėti movas su guminiais žiedais esančiais griovelyje ir tvirtinamais plastikiniais laikikliais. Stovai per visus pastato aukštus turi būti tiesiami vienodo skersmens ir iškeliami tinklo vėdinimui 0,3m - 0,5 m virš stogo. Stovai turi būti tiesiami atvirai arba paslėpti vagose, šachtose, ir tais atvejais, ties revizijomis, dengiančioje sienelėje turi būti paliekama anga su durelėmis 0,3x0,2 m dydžio. Revizijos stovuose turi būti įrengiamos 1,0 m virš grindų. Stovai negali nukrypti nuo vertikalės daugiau 2 mm vienam ilgio metrui.
Buitinių nuotekų gulstieji vamzdynai tvirtinami kas 2m, o stovai – kas 3m. Vamzdynai pritvirtinami ir apkabomis prie statybinių konstrukcijų.
Prie statybinių konstrukcijų vamzdynai turi būti pritvirtinami prie statybinių konstrukcijų metaliniais laikikliais su guminėmis tarpinėmis atitinkančiais vamzdžio išorinį diametrą. Tvirtinimo elementai turi būti pritaikyti prie vamzdžio arba fasoninės dalies tarpine. Kaip nejudamas taškas turi būti numatytos jungčių su movomis tvirtinimo vietos.
Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį, taip pat turi būti išlaikyti projektiniai nuolydžiai. Vamzdynus montuoti prie žemesnės nei -10 oC temperatūros draudžiama.

3.4. Nuotekų vamzdžių tvirtinimas

Prie statybinių konstrukcijų vamzdynai pritvirtinami laikikliais su guminėmis tarpinėmis.Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m.
Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4 cm.
Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, nuotekų vamzdžių įtvirtinimų išdėstymas priklauso nuo sandūrų skaičiaus ir kitų faktorių.
Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis galima užbetonuoti. Reikia atsižvelgti į šiluminius išilginius poslinkius. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia tinkamai pritvirtinti, kad būtų išvengta išilginių poslinkių atliekant betonavimą.

Plastikinių, vertikalių vamzdžių tvirtinimo atstumai tarp atramų:
Vamzdžio skersmuo, mm:	Horizontalus tvirtinimas, m	Vertikalus tvirtinimas, m
50	0,5	1,0
75	1,0	1,5
90	1,0	2,6
110/100	1,0	2,6

3.5. Konstrukcijų kirtimas

Jei vamzdis kerta konstrukciją susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas, leidžiantis vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad dėklas išlaikytų reikiamą formą prieš betonuojant vamzdis pertraukiamas per jį. Kertant pertvaras ir perdangas, kurioms keliami ugniai atsparumo reikalavimai montuoti priešgaisrines movas.

3.6. Nuotekų sistemos bandymas

Nuotekų sistemos bandomos, užpilant jas vandeniu. Nnuotekų sistemas išbandyti vienu metu, atidarius apie 75% sanitarinių prietaisų, pajungtų prie bandomojo ruožo, kol bus atliekama apžiūra. Nuotekų sistema tinkama eksploatuoti, jei nepastebėti nutekėjimai. Nuvedimo vamzdynų, klojamų žemėje ar pogrindžio kanale, bandymas turi būti atliekamas iki jų uždengimo, užpildant vandeniu iki pirmo aukšto lygio. Paslėpti vamzdynai turi būti išbandyti prieš jų uždengimą, surašant hidraulinio bandymo aktą.
Lietaus sistemos stovai bandomi užpildant vandeniu iki aukščiausio lygio. Jeigu per 30 min. po užpildymo nepastebėta pratekėjimų, o vandens lygis stove nenukrito, sistema laikoma išlaikiusi bandymą. Galima užtaisyti rėžius, angas perdangose, uždengti vamzdynus.

3.7. Dušo trapas

Trapai turi būti lengvai valomi, atitikti Higienos normose keliamus reikalavimus. Jie komplektuojami vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.
Dušo trapas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Tinkamas naudoti visuomeniniuose objektuose. Komplektuojamas su visomis eksploatacijai ir prijungimui prie nuotekų vamzdžių reikalingomis detalėmis. Be triukšmą sukeliančių detalių ir sujungimų. Korpusas: polipropilenas. Rėmelis ir grotelės: nerūdijantysis plienas. Apkrovos klasė: K3 pagal LST EN 1253. Vandens pralaidumas: 0,7l/s

3.8. Sauso tipo trapas kvapų sulaikymui

Trapai skirti vandens surinkimui nuo grindų – plastikiniai arba ketiniai emaliuoti su vandens užtvaromis (kvapams sulaikyti) jų konstrukcijoje buitinėms nuotekoms. Trapai komplektuojami, atsižvelgiant į nurodytą projekte prijungimo vamzdžio skersmenį ir jungties tipą.
Trapas veikia kaip vandens surinkimo sistema. Trapas komplektuojamas su „sausu“ sifonu (su membrana), kuris nepraleidžia kvapų iš kanalizacijos sistemos į patalpas
Trapo viršutinė dalis, kurią sudaro ABS paaukštinimo elementas su grotelėmis.

Korpuso medžiaga: apatinė dalis iš PP, viršutinė dalis iš ABS;
Grotelių medžiaga: nerūdijantysis plienas 1.4301(AISI 304) markės pagal EN 10088; Trapo apkrovos klasė: K3 pagal EN 1253;
Grotelių plieno storis: 2,0 mm;
Grotelių paviršiaus galutinis apdirbimas: pasyvuotas rūgštimi Ištekėjimas: vertikalus/horizontalus DN 50/100.
Trapo viršutinės dalies matmenys: apie 150 x 150 mm; Trapo grotelių matmenys: apie 140x140 mm;
Trapo viršutinės dalies aukštis- reguliuojamas 36-100 mm;
Trapai turi būti sumontuoti pagal gamintojo montavimo rekomendacijas.

3.9. Valymo angos
Nuotakyne įrengiamos lengvai prieinamos valymo angos, sandariai uždaromais dangčiais. Stovuose įrengiamos revizijos (medžiaga priklausomai nuo stovo medžiagos), priešais revizijas turi būti įrengtos revizinės aptarnavimo durelės. Horizontaliems vamzdžiams įrengiamos pravalos. Pravalos numatomos su dangteliu turinčiu galimybę jas užpildyti pasirinkta grindų danga.
rekomendacijas.

SANITARINIAI PRIETAISAI

Sanitariniai prietaisai montuojami po to, kai sumontuoti vamzdynai ir atlikti statybiniai apdailos darbai. Sanitariniai prietaisai įrengiami virš grindų tokiame aukštyje, kuris neprieštarautų STR „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimams.
Sanitariniai prietaisai, montuojami patalpose, privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse.
Keramikiniai praustuvai ir unitazai ir jų bakeliai pagaminti iš fajanso (porceliano), glazūruoti.
Visi sanitariniai prietaisai prie buitinių nuotekų tinklų turi būti jungiami per sifonus, Taip pat visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius.
Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami su jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. Visi santechnikos prietaisai turi būti jungiami chromuotais variniais vamzdeliais arba komplekte su maišytuvu, gamintojo tiekiamomis, lanksčiomis pajungimo žarnelėmis.
Visų sanitarinių prietaisų dizainas ir gamintojas derinamas su užsakovu (architektu). Žemiau specifikacijose pateikiami pagrindiniai funkciniai ir konstrukciniai reikalavimai. Rangovas derinimui gali pateikti analogiškus gaminius, kurie savo savybėmis yra tokie pat arba geresni. Keramikiniai sanitariniai prietaisai maišytuvai, dušo laikikliai, stovai ir žarnos, turi būti tos pačios serijos ir to pačio gamintojo.
Atkreipti dėmesį, kad sanitarinių prietaisų skirtų vaikams montavimo aukštis turi atitikti STR „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas.

4.1. Pastatomi unitazai

Keraminis unitazas su dvigubo 4/2.5L nuleidimo bakeliu. Išpuodis – su briaunos tipo hidroužtvara viduje. Vanduo į bakelius tiekiamas be garso. WC puodo dangtis derinamas prie WC puodo gaminio. Dangčio gaminio rinkinį sudaro WC sėdynė ir WC puodo dangtis. Rinkinys pagamintas iš patvarios medžiagos (pvz, duroplasto), atsparus smūgiams, dėvėjimuisi, spalvos keitimui. Paslėpti metaliniai vyriai, su greito nuėmimo bei užrakinimo funkcija lengvesniam valymui ir priežiūrai. Dangtis su sulėtinta, švelnaus nuleidimo funkcija.

4.2. Pastatomi unitazai neįgaliesiems

Keraminis unitazas skirtas žmonėms su negalia su dvigubo 4/2.5L nuleidimo bakeliu. Išpuodis – su briaunos tipo hidroužtvara viduje. Vanduo į bakelius tiekiamas be garso. WC puodo dangtis derinamas prie WC puodo gaminio. Dangčio gaminio rinkinį sudaro WC sėdynė ir WC puodo dangtis. Rinkinys pagamintas iš patvarios medžiagos (pvz, duroplasto), atsparus smūgiams, dėvėjimuisi, spalvos keitimui. Paslėpti metaliniai vyriai, su greito nuėmimo bei užrakinimo funkcija lengvesniam valymui ir priežiūrai. Dangtis su sulėtinta, švelnaus nuleidimo funkcija.
Unitazų puodų, skirtų žmonėms su fiziniais trūkumais, bakelių rankenėlės turi būti svirtinio tipo. Šalia klozeto skirto žmonėms su negalia privalo būti higieninis dušelis.

4.3. Pastatomi unitazai vaikams

Keraminis unitazas su dvigubo 4/2L nuleidimo bakeliu. Išpuodis – su briaunos tipo hidroužtvara viduje. Vanduo į bakelius tiekiamas be garso. WC puodo dangtis derinamas prie WC puodo gaminio. Dangčio gaminio rinkinį sudaro WC sėdynė ir WC puodo dangtis. Rinkinys pagamintas iš patvarios medžiagos (pvz, duroplasto), atsparus smūgiams, dėvėjimuisi, spalvos keitimui. Paslėpti metaliniai vyriai, su greito nuėmimo bei užrakinimo funkcija lengvesniam valymui ir priežiūrai. Dangtis su sulėtinta, švelnaus nuleidimo funkcija.

4.4. Pakabinami unitazai

Keraminis pakabinamas unitazas skirtas žmonėms su negalia su dvigubo 4/2.5L nuleidimo bakeliu. Išpuodis – su briaunos tipo hidroužtvara viduje. WC puodo dangtis derinamas prie WC puodo gaminio. Dangčio gaminio rinkinį sudaro WC sėdynė ir WC puodo dangtis. Rinkinys pagamintas iš patvarios medžiagos (pvz. duroplasto), atsparus smūgiams, dėvėjimuisi, spalvos keitimui. Paslėpti metaliniai vyriai, su greito nuėmimo bei užrakinimo funkcija lengvesniam valymui ir priežiūrai. Dangtis su sulėtinta, švelnaus nuleidimo funkcija. WC potinkinė dalis derinama prie WC puodo gaminio. Potinkinės sistemos bakelio gylis ne didesnis kaip 12 cm. WC puodo laikiklių tvirtinimas paslėptas, nematomas iš išorės. Potinkinės sistemos gaminio komplekte ir montavimo metu užtikrinamas garso slopinimo sprendimai.
WC vandens nuleidimo mygtukas montuojamas ant sienų apdailos. Turi būti tinkamas veikti su potinkine WC dalimi.

4.5. Pakabinami keraminiai unitazai žmonėms su negalia

Keraminis pakabinamas unitazas su dvigubo 4/2.5L nuleidimo bakeliu, skirtas žmonėms su negalia. Išpuodis – su briaunos tipo hidroužtvara viduje. WC puodo dangtis derinamas prie WC puodo gaminio. Dangčio gaminio rinkinį sudaro WC sėdynė ir WC puodo dangtis. Rinkinys pagamintas iš patvarios medžiagos , atsparus smūgiams, dėvėjimuisi, spalvos keitimui. Paslėpti metaliniai vyriai, su greito nuėmimo bei užrakinimo funkcija lengvesniam valymui ir priežiūrai. Dangtis su sulėtinta, švelnaus nuleidimo funkcija. WC potinkinė dalis derinama prie WC puodo gaminio. Potinkinės sistemos bakelio gylis ne didesnis kaip 12 cm. WC puodo laikiklių tvirtinimas paslėptas, nematomas iš išorės. Potinkinės sistemos gaminio komplekte ir montavimo metu užtikrinamas garso slopinimo sprendimai. WC vandens nuleidimo mygtukas montuojamas ant sienų apdailos. Turi būti tinkamas veikti su potinkine WC dalimi.
Šalia klozeto skirto žmonėms su negalia privalo būti higieninis dušelis.

4.6. Keraminiai praustuvai su svirtiniu maišytuvu

Pakabinamas praustuvas su skyle maišytuvui ir svirtiniu maišytuvu. Su vamzdiniu / buteliniu chromuotu sifonu. Maišytuvas su svirtimi, blizgaus chromo danga, lengvai valoma forma be aštrių briaunų. Maišytuvo vandens suvartojimas 3,75 l/min

4.7. Keraminiai praustuvai su svirtiniu maišytuvu žmonėms su negalia

Pakabinamas praustuvas su skyle maišytuvui pritaikytas žmonėms su negalia. Tvirtinamas prie sienos. Su U formos chromuotu sifonu arba skirtu praustuvams žmonėms su negalia. Maišytuvas su prailginta svirtimi, su blizgaus chromo danga, lengvai valoma forma be aštrių briaunų. Maišytuvo vandens suvartojimas 3,75 l/min

4.8.Nerūdijančio plieno plautuvė su grotelėmis ir sieniniu maišytuvu

Nerūdijančio plieno plautuvė su grotelėmis ir apsauga nuo apsitaškymo. Su sieniniu maišytuvu, su galimybe prijungti dušo galvą. Vandens suvartojimas 5,0 l/m

4.9. Higieninis apiplovimo dušelis

Kompaktiškas ir kokybiškas potinkinis higieninis dušelis su maišytuvu.
Patogus valdymas. Spalva: chromas. Komplektą sudaro: Potinkinė ir virštinkinė dušelio dalis su valdymo rankenėle, „Flex“ tipo 120mm dušelio žarnelė.

4.10. Dušo komplektas

Dušo maišytuvas komplektuojamas su svirtiniu mechanizmu, trumpu snapu, dušo stovu, „Flex“tipo dušo žarna, galvute ir muilo lentynėle. Spalva – chromo. Dušo vandens suvartojimas iki 6 l/min.

4.11. Grindinė plautuvė / išpiltuvė (viduaras)

Fajansinis su plastikinėmis grotomis. Nuplovimo bakeliu ir sieniniu maišytuvu ilgu snapu, „Flex“ tipo dušo žarna ir galvute.

4.12. Vandens maišytuvai

Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją ir deramą (pagal DIN 4109) garso gesinimo laipsnį. Maišytuvai turi būti sertifikuoti Lietuvoje bei parinkti pagal DIN 55218. Maišytuvai turi turėti vandens taupymo mechanizmą, būti patikimi, atsparūs sulaužymui ir kokybiški. Rekomenduojama taikyti skandinavų arba vokiečių gamybos maišytuvus.
Dušo maišytuvas komplektuojamas su jo padengimo paviršių atitinkančia dušo galvute ir lanksčia žarna. Maišytuvai turi būti sertifikuoti Lietuvoje bei parinkti pagal DIN 55218.
Vandens maišytuvai ikimokyklinio ugdymo vaikų WC sanitarinių mazgų praustuvams numatomi mechaninio veikimo svirtiniai. Kituose sanitariniuose mazguose vandens maišytuvai praustuvams numatomi svirtiniai taip pat mechaninio veikimo.
Plautuvės, esančios virtuvėlėse, techninėse ir valytojų patalpose, numatomos su mechaninio veikimo svirtiniais vandens maišytuvais

4.13. Dušų padėklai naudojami grupių sanitariniuose mazguose.

4.10. Pisuaras

VĖDINIMAS

Patalpoms numatoma natūralus vėdinimas per sienines groteles kurios jungiamos į esamas natūralaus vėdinimo išvalytas esamus kanalus.
 Sanitariniams mazgams numatomos mechaninės oro ištraukimo vėdinimo sistemos. Ventiliatoriai – tylaus išpildymo ventiliatoriai kanaliniai, arba sieniniai (priklausomai nuo našumo). Oro pritekėjimas iš gretimų patalpų. Mechaninės sistemos valdomos nuo apšvietimo mygtuko ( jutiklio).

5.1. Apvalūs ortakiai

Fasoninės detalės (alkūnės, trišakiai, perėjimai ir kt.) turi būti integruotos į vientisą standartinę
sistemą. Pagaminus fasonines detales, jas būtina galvanizuoti. Ortakiai turi būti surenkami įvorės ir
movos būdu, kuomet tiesiųjų atkarpų galai suformuoja movas, o fasoninės dalys įvores. Sandūras
būtina užsandarinti guminėmis tarpinėmis ir atitinkamai tvirtinti kniedėmis ar savisriegiais.
Fasoninės detalės, atšakos ir t.t., tvirtinami prie magistralinio ortakio šono, turi būti užsandarinti
patvirtinta kaip tinkama tokiems darbams mastika, kuri privalo išlaikyti elastingumą 0°C - 80°C
temperatūrų intervale. Prieš užsakydamas medžiagas, rangovas turi gauti techninės priežiūros
inžinieriaus pritarimą dėl siūlomo spiralinių ortakių ir fasoninių detalių tipo. Apvalių ortakių matmenų
ir formos leidžiami nuokrypiai pagal LST EN 10143:2006. Apvalių ortakių cinkuoto juostinio plieno
storiai:

5.2. Lankstūs ortakiai
Konstrukcija - ortakis (perforuoto aliuminio/poliesterio laminatas + plieninė spiralė) ir išorinis
apvalkalas (25 mm stiklo vata su aliuminio laminatu). Lankstus ortakis naudojamas difuzorių prijungimui.
Standartinis numatytas lankstaus ortakio ilgis kiekvienam difuzoriui prijungti - ne mažiau, kaip 1,0 m.

5.3. Apvalūs oro padavimo – šalinimo difuzoriai

Skirti oro tiekimui ir paskirstymui patalpose, metaliniai arba plastikiniai, baltos spalvos, apskritimo formos,
reguliuojami su padėties fiksavimo mechanizmu. Difuzoriai susideda iš įėjimo kūgio ir pačio skirstytuvo
korpuso su garsą sugeriančia medžiaga. Pasukant skirstytuvo oro paskirstymo diską, galima laipsniškai
keisti oro kiekį ir slėgio kritimą. Galimi dydžiai: Ø100, 125, 160, 200.

  1. Atbuliniai vožtuvai

Atbuliniai vožtuvai užtikrina srauto judėjimą tik viena kryptimi. Susidarius slėgių skirtumui vožtuvo
abiejose pusėse, plunksnos pakyla arba nusileidžia. Montuojami horizontaliose ortakyno dalyse, plunksnų
darinėjimosi ašį išlaikant vertikalią. Pagaminti iš cinkuotos skardos, su guminėmis tarpinėmis.

  1. Triukšmo slopintuvai

Skirti sumažinti ventiliatorių skleidžiamą triukšmą ortakiuose iki maksimaliai galimo žemesnio
lygio. Triukšmo slopintuvai pagaminti iš galvanizuoto plieno lakštų, užpildyti garsą sugeriančia pluoštine medžiaga. Ši medžiaga turi būti 100-tu procentų ne higroskopinė, visiškai
atspari pluošto erozijai prie oro greičio iki 25 m/s, atlaikanti -45 °C - +50 °C temperatūrą ir 10% -
100% santykinės drėgmės, o taip pat atitikti priešgaisrinius reikalavimus.
Užtikrinimas, kad vėdinimo įrenginių garso galios parametrai neviršytų apibrėžtųjų šiose specifikacijose yra rangovo dispozicijoje.
Jei nors vienas vėdinimo įrenginių neatitiks triukšmui keliamų reikalavimų, rangovui teks imtis reikiamų priemonių, kad įrenginiai atitiktų šiose specifikacijose keliamus reikalavimus. Slopintuvai turi būti sertifikuoti.

  1. Ventiliatoriai

Kanalinis ventiliatorius. Kanaliniai ventiliatoriai naudojami priverstinio oro ir išmetimo sistemoms ventiliacijai komerciniuose, biuruose ir kituose patalpose. Jie tinkami montuoti į skirtingas padėtis. Ventiliatoriaus korpusas pagamintas iš cinkuoto plieno arba plastiko.
Skersmuo - 160 mm, Ištraukimo našumas 455 ± 40 m3/h
Triukšmo lygis ≤ 46 dB
Darbinė temperatūra -25ºC iki +55ºC
IP klasė IPX4
Ilgaamžiškumas - ne mažiau kaip 40000 valandų darbą.
Apsauga nuo perkaitimo.
Vienfazis su asinchroniniu elektros varikliu.
Sparnuotės mentelės - užlenktos atgal.

  1. Ventiliatoriaus trijų pakopų greičio perjungėjas

Perjungėjas skirtas rankiniu būdu valdyti trijų pakopų ventiliatorių variklių greitį, užtikrina 230 VAC / 50-60 Hz išėjimą kiekvienoje padėtyje, maks. varžinė apkrova yra 10 A (3 A induktyvinė).
Gali būti prijungtos kelios apkrovos iki kol neviršyjama leistina maksimali srovė sukimo rankenėlė skirta daugiapakopių variklių greičio valdymui. Perjungėjas tinkamas potinkiniam montavimui (IP44) ir virštinkiniam montavimui (IP54)
Korpusas - plastmasinė dėžutė: RAL 9010 balta, dangtelis poliamidinis atitinkantis IEC 60335 standartus
maksimali aplinkos temperatūra 50 °C
Atitinka žemos įtampos direktyvą 2014/35/EC, RoHs direktyvą 2011/65/EC

  1. Ventiliatorius buitinis

Skersmuo 100 mm
Ištraukimo našumas 101 m3/h
IP klasė IP34
Atbulinis vožtuvas - Yra
Galingumas 14 W
Variklio RPM
2300 aps/min
Triukšmo lygis - 35 dB

  1. Ventiliatorius kanalinis

Skersmuo - 100 mm
Ištraukimo našumas - 107 m3/h
Galia - 14 W
Triukšmo lygis - 36 dB
Montavimo tipas - apvaliems ortakiams
IP klasė - IPX4

5.10. Vėdinimo grotelės
Montavimo vieta – sienose;
Išmatavimai ne mažesnės nei 200x300;
Medžiaga – balto plastiko atsparaus UV spinduliams.

 ELEKTROTECHNIKA, ĮEIGOS KONTROLĖ, KOMPIUTERIŲ TINKLAS, GAISRO APTIKIMO SIGNALIZACIJA

1.1Reikalavimai Rangovams.
Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
Visi elektrotechnikos numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodomi dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.
Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vieno iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu.
Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. Įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama.
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos.
Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose.
Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų.
Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis.
Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų.
Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikiamo reikalavimai. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai.
Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba.
Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą.
Galima naudoti tiktai Lietuvos respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai patvirtinančius atitikties sertifikatus, bei į Lietuvos matavimo prietaisų registrą įrašytus matavimo prietaisus. Be to visos medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių standartų IEC, EN ir CEE reikalavimus.
Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus nurodytus nuorodiniuose dokumentuose.
Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atitikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis „techninių specifikacijų" reikalavimų.
Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacija tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo.

1.2 PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP (IEC529/EN60529), bei atsparumas mechaninei smūginei apkrovai IK (IES102/EN501102), taipogi jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas bei normų reikalavimus.
Elektros įrenginių, aparatų bei laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo įtampą bei aplinkos sąlygas. Gaminiai su dviguba izoliacija turi tenkinti standarto IEC536 reikalavimus. Sujungimo gnybtai turi atitikti standartų IEC998/EN60998, o atšakų dėžutės - standarto IEC670 reikalavimus. Laidininkų tiesimui skirti plastikiniai vamzdžiai privalo atitikti standarto EN50086 reikalavimus.

1.3 REIKALAVIMAI SKIRSTOMIESIEMS SKYDAMS
Skirstomieji skydai turi būti skirti mažų gabaritų modulinių aparatų, kurių gylis neviršija 70 mm, įrengimui ant montažinio profilio DIN EN50022, arba ant montažinių plokščių. Skydai privalo būti komplektuojami apsauginiais gaubtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo su 45 mm aukščio išpjovomis aparatams bei atskiromis gnybtų rinklėmis neutrales ir apsauginių laidininkų prijungimui.
Visi skydai, įrengimai pašaliniams asmenims prieinamose vietose, privalo būti užrakinami. Skydų durelės privalo atsidaryti 90° kampu. Skydų apsaugos laipsnis: IP44 – įrengiami lauke; IP30 – įrengiami pastatų viduje.
1.4 REIKALAVIMAI APSAUGOS APARATAMS
I Apsaugos aparatų vardinė įtampa ir srovės privalo atitikti elektros tinklo parametrus. 'Aparatų konstrukcija turi garantuoti jų patikimą tvirtinimą skyde ant montažinio profilio [DIN EN 5022 arba ant montažinės plokštės. Apsauginio atjungimo aparatai turi tenkinti standarto EN61008 reikalavimus. Apsauginio atjungimo aparatų jautrumas, vardinės srovės ir klasė privalo atitikti . Atjungimo laikas neturi viršyti 30 m/s, jeigu nenurodyta kitokia trukmė dėl apsaugos selektyvumo. Atstumas tarp atviroje padėtyje esančių kontaktų turi butine mažesnis nei 3 mm.

1.5 REIKALAVIMAI INSTALIACINIAMS GAMINIAMS
Instaliaciniai gaminiai turi atitikti aplinkos, kur bus įrengiami sąlygas, komutuojamų elektros grandinių srovės bei tinklo įtampą ir tenkinti estetinius reikalavimus. Instaliacinių gaminių apsaugos indeksas IP (IEC 529/EN) turi būti ne mažesnis nei žemiau nurodyta:
· sausose nedulkėtose patalpose IP20,
· padidinto pavojingumo patalpose IP44

1.6 REIKALAVIMAI LAIDININKAMS
Laidininkų apkrovimo geba, izoliacijos ir apsauginių apvalkalų medžiaga turi atitikti elektros tinklo ruožo apkrovos dydį, aplinkos bei tiesimo sąlygas. Elektros instaliacijai patalpose gali būti tiktai laidininkai su izoliacija ir apsauginiais iš PVC plastiko arba iš kitų sunkiai degių izoliacinių medžiagų.Laidų ir kabelių vardinė įtampa pagal standarto IEC38 reikalavimus turi būti lygia 300/300 V, 300/500 V, 450/750 V arba 0,6/1 kV. Čia nurodytos defektinės įtampų vertės (skaitiklyje - fazinė, vardiklyje - linijinė).
Stacionariai instaliacijai turi būti naudojami laidininkai kietomis gyslomis. Mobiliai instaliacijai turi būti naudojami laidininkai lanksčiomis gyslomis.

1.7 REIKALAVIMAI APŠVIETIMO PRIETAISAMS
Visi apšvietimo prietaisai privalo atitikti standartų IEC598/EN60598 reikalavimus bei atitikti patalpų, kuriose jie bus įrengiami, paskirties ir aplinkos sąlygas, o jų šviesotechninės charakteristikos turi užtikrinti norminius kiekybinius ir kokybinius apšvietimo rodiklius bei tenkinti estetinius reikalavimus.
Apšvietimo prietaisų apsaugos indeksai IP (IEC529/EN60529) privalo būti nežemesni nei nurodyta: sausose nedulkėtose patalpose IP20, drėgnose patalpose IP 44.
Evakuacinio apšvietimo prietaisai privalo atitikti standarto EN60598 reikalavimus. Evakuacinio apšvietimo šviestuvų darbo režimas - ilgalaikis. Evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi automatiškai persijungti į autonominį darbo režimą, kai elektros energijos tiekimas nutrūksta ilgesniam nei 0,5 s laikotarpiui arba kai elektros tinklo įtampos kritimas yra didesnis nei 15 proc.

1.8 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮŽEMINIMUI
Žmonių apsaugai nuo elektros srovės, kai pažeidžiama izoliacija, būtina įrengti įžeminimą ir įnulinimą. Elektros įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudojami natūralieji įžemintuvai.
Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialios paskirties įrenginius, reikia naudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis bendras įžeminimo įrenginys turi tenkinti visus apsauginiams, darbiniams ir apsaugos nuo viršįtampių įžemintuvams keliamus reikalavimus bei įvairių tipų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti keliamus reikalavimus.
Visos metalinės įrengimų ir įrenginių dalys, nesančios pajungtos prie elektros įtampos, tačiau galinčios būti prijungtos prie įtampos, atsiradus defektams, privalo būti įžemintos.
Kabelinės metalo konstrukcijos turi būti įžemintos pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. EĮĮT - Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės - I skyrius, VIII dalis, X poskyris.
Įžeminti reikia šias įrenginių dalis:
· paskirstymo skydų korpusus, valdymo skydus, skydelius ir spintas, taip pat nuimamąsias ir atidaromąsias jų
dalis, ant kurių sumontuoti kintamos srovės, aukštesnės kaip 50 V, ar nuolatinės srovės, aukštesnės kaip 75 V,
įtampos įrenginiai (zonose, kuriose galimi sprogimai - neatsižvelgiant į įtampą);
· paskirstymo įrenginių metalines konstrukcijas, metalines kabelių konstrukcijas, metalinius kontrolinių ir jėgos
kabelių apvalkalus ir šarvus, metalines rankoves ir elektros instaliacijos vamzdžius, atramines konstrukcijas,
metalinius kabelinius lovelius, juostas ir trosus, prie kurių tvirtinami kabeliai ir laidai (išskyrus juostas ir lynus,
prie kurių tvirtinami kabeliai įžemintu arba įnulintu metaliniu apvalkalu ar šarvu),
· elektros aparatų pavaras;
· antrines matavimo transformatorių apvijas;
· skirstymo ir valdymo stočių, skydelių ir spintų korpusus, taip pat nuimamąsias ir atidaromąsias jų dalis, ant kurių
sumontuoti kintamos srovės, aukštesnės kaip 50 V, ar nuolatinės srovės, aukštesnės kaip 75 V, įtampos
įrenginiuose (zonose, kuriose galimi sprogimai – neatsižvelgiant į įtampą);
· atramines konstrukcijas, metalines lentynas, lovius, juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami kabeliai ir laidai, taip pat
kitas metalines konstrukcijas, ant kurių montuojami elektros įrenginiai. Įrenginiams įnulinti gali būti naudojamas kabelio nulinis laidas.
Mažiausi įžemintuvų įžeminimo ir apsauginių laidininkų matmenys naudojant neizoliuotą laidininką –4 mm2 variui ir 6 mm2 – aliuminiui.
Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai - penktasis – trifazėje sistemoje, trečiasis – vienfazėje sistemoje – izoliuoti laidai.
Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti.
Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos bei cheminio poveikio.
Įžeminimo ir apsauginių laidininkų perėjimuose per sienos ir perdangos vietas reikia sandarinti nedegia medžiaga.
Apsauginio įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis Draudžiama kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkus jungti nuosekliai.

1.9 PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI
Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga A1 degumo klasės, kad negalėtų prasiskverbti ir susikaupti vanduo ir plisti gaisras.
Visi projekte naudojami kabeliai ir laidai turi būti nepalaikantys degimo. Tas pats reikalavimas taikomas ir vamzdžiams, loviams ir kabeliniams latakams.
Suveikus priešgaisrinei signalizacijai, atjungiamos visos oro tiekimo, oro šalinimo sistemos.

1.10 REIKALAVIMAI INSTALIACIJAI
Plieniniuose ir kituose mechaniškai atspariuose vamzdžiuose, rankovėse, loviuose, lentynose ir pastatų statybinių konstrukcijų kanaluose skirtingų grandinių laidininkai (išskyrus vienas kitą rezervuojančius) klojami kartu tik šiais atvejais:
· vieno agregato laidai ir kabeliai,
· technologiniu procesu susijusių keleto mašinų, skydų, pultų ir pan. maitinimo ir kontrolės laidai ir kabeliai,
· keleto grupių vienos rūšies (darbinio arba avarinio) apšvietimo kabeliai ir laidai.
Bendrame vamzdyje, rankovėje, lovyje, pluošte, statybinių konstrukcijų uždarame kanale arba toje pačioje lentynoje klojamos viena kitą rezervuojančios grandinės, darbo ir avarinio apšvietimo grandinės, taip pat iki 50 V ir aukštesnės kaip 50 V įtampos ir aukštesnės kaip 50 V įtampos grandinės (leidžiamos išimtys: darbo ir avarinio apšvietimo magistralinės linijos, taip pat iki 50 V įtampos grandinių laidai atskirame izoliaciniame vamzdyje).
Darbinio ir avarinio-evakuacinio apšvietimo šviestuvų maitinimo grandinės klojamos į apšvietimo lovio ar kitokio profilio konstrukcijų skirtingose išorinės pusėse.
Klojant laidus ir kabelius vamzdžiuose, uždaruose loviuose, PVC, viniplastiniuose vamzdžiuose ir uždaruose kanaluose, turi būti numatyta laidų ir kabelių pakeitimo galimybė.
Laidai ir kabelių gyslos turi būti sujungiamos atitinkančiais skaičių, medžiagą ir skerspjūvį varžtiniais ir spyruokliniais gnybtais arba suvirinti.
Laidų ir kabelių gyslų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta laido ir kabelio atsarga pakartotinam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui.
Laidai ir kabeliai jungimosi vietose negali būti mechaniškai tempiami.
Laidų ir kabelių gyslų jungimosi ir šakojimosi vietų, jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų ir pan. izoliacija turi būti tokia pati, kaip šių laidų ir kabelių izoliacija.
Pastatų ir statinių konstrukciniai elementai, uždari kanalai ir ertmės turi būti pagaminti iš ne žemesnės nei A2 degumo klasės statybos produktų, kai juose tiesiami žemesnės nei Aca degumo klasės kabeliai ir laidai.
Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos), ugniagesių liftų ir kt. kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs, pagal Lietuvos standartą LST EN 50200 „Neapsaugotų plonų kabelių, naudojamų atsarginėse grandinėse, atsparumo ugniai bandymo metodas“ arba Lietuvos standartą LST EN 50362 „Atsparumo ugniai bandymo metodas, taikomas neapsaugotiems didesnio skerspjūvio elektros ir valdymo kabeliams, naudojamiems atsarginėse grandinėse“ pagaminti kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. (Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, 2020 01 01 redakcija).
Pastato elektros sistemų kabeliai privalo būti ne žemesnės nei Cca atsparumo gaisrui klasės.

1.11 LAIDAI IR KABELIAI, JŲ KLOJIMO BŪDAI
Instaliacijos rūšis ir laidų bei kabelių klojimo būdai nustatyti laikantis saugos taisyklių, eksploatuojant elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų.
Laidai ir kabeliai, vamzdžiai ir loviai su laidais ir kabeliais yra pakloti, atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus.
Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, laidai ir kabeliai klojami vamzdžiuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami paslėptai.
Antrinių grandinių kabeliai ir laidai turi būti variniai.

1.12 ELEKTROS KABELIŲ LINIJOS
Kiekviena kabelinė linija turi turėti markiruotę. Jeigu kabelinę liniją sudaro keli lygiagretūs kabeliai, kiekvienas iš jų turi turėti tą patį numerį. Atvirai pakloti kabeliai ir jungčių dėžutės turi būti taip pat markiruotos. Kabelių galinėms movoms papildomai nurodomas ir linijos ilgis. Kabelių, paklotų kabelių statiniuose, žymenys išdėstomi ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat posūkių ir perėjimų per pertvaras ir sienas vietose.
Klojant kabelines linijas gamybinėse patalpose, atstumas nuo paklotų kabelių iki lygiagrečių jiems bet kokių vamzdynų yra ne mažesnis kaip 0,5 m.
Grindyse ir aukštų perdangose kabeliai turi būti klojami kabeliniuose loviuose arba vamzdžiuose, kad eksploatavimo metu kabelius būtų galima pakeisti.
Kabeliai, kertantys perdangas ir sienas, yra pakloti vamzdžiuose ir angose, kurių tuštumos per visą konstrukcijos storį yra užtaisomos nedegia lengvai pramušama medžiaga.

1.13 DARBŲ SAUGA
Apsauga nuo pavojingų ir kenksmingų elektros poveikių Lietuvos Respublikoje reglamentuoja norminiai aktai:
a) elektros įrenginių eksploatavimo taisyklės,
b) elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės,
c) elektros įrenginių įrengimo taisyklės,
d) gamintojų sudarytos elektros įrenginių techninio eksploatavimo instrukcijos ir reglamentai,
e) darbdavių patvirtintos darbų saugos instrukcijos,
f) kiti nustatyta tvarka įteisinti darbų saugos norminiai aktai.
Punktuose a, b, c išvardintų norminių aktų reikalavimus anuliuoti, apriboti ar bet kuriuo kitu būdu sušvelninti draudžiama.
Elektros įrenginiai ženklinami ženklais „Atsargiai! Elektros srovė“ ir kitais ženklais įspėjančiais apie elektros srovės pavojų turi būti užrašyti Lietuvių kalba.
Elektros įrenginių srovei laidūs korpusai turėti apsauginį įžeminimą, atitinkantį EĮĮT reikalavimus bei gamintojo instrukciją.
Elektros įrenginio eksploatavimo sąlygos turi atitikti gamintojo arba sertifikavimo įstaigos nurodytoms sąlygoms.
Elektros įrenginių eksploatavimo sąlygos turi atitikti jų apdangalų apsaugas nuo kietų kūnų bei vandens patekimo į gaminio vidų laipsnį.
Projekte numatyti žmogaus apsaugos nuo pavojingų ir kenksmingų elektros srovės poveikių būdai:
a) skiriamųjų transformatorių panaudojimas,
b) įtampos kontrolė,
c) elektros įrenginių srovei laidžių korpusų įžeminimas arba įnulinimas,
d) apsauginio atjungimo priemonės.
Prieš naudojantis apsaugos priemone, reikia įsitikinti, kad ji yra išbandyta ir paskirtis atitinka naudojimosi sąlygas. Savarankiškai dirbti veikiančiose elektros įrenginiuose gali asmenys:
· ne jaunesni kaip 18 metų,
· mediciniškai patikrinti,
· apmokyti saugos darbe taisyklių ir atestuoti,
· turintys tam leidimą.
Saugų darbą užtikrinančios organizacinės priemonės:
· asmenų, atsakingų už saugų darbų vykdymą, paskyrimas,
· nurodymų bei pavedimų išdavimas,
· leidimas ruošti darbo vietą ir leisti dirbti,
· leidimas dirbti,
· priežiūra darbo metu,
· atliekant darbus 5m ir aukščiau turi būti du darbuotojai ir turėti apsaugos priemones, saugos diržus,
· darbo pertraukos bei jo baigimas.
Vykdant statybos - montavimo darbus, turi būti laikomasi visų saugumo technikos reikalavimų.

1.14 APLINKOS APSAUGA
Vykdant žemės darbus želdiniai nepažeidžiami.
Atlikus statybos - montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį.

1.15 DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA STATYBVIETĖJE
Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei aplinkosaugos teisės aktai (aktualios teisės aktų redakcijos), kurių privaloma laikytis statybvietėje:
· Lietuvos respublikos darbo kodeksas
· Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas,
· Darboviečių įrengimo nuostatai,
· Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai,
· Saugos ir sveikatos taisyklės statybose
· Bendros gaisrinės saugos taisyklės,
· Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai,
· Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai
· Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės,
· Atliekų tvarkymo taisyklės,
· Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai,
· Mašinų sauga,
Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

1.16 DARBO VIETŲ STATYBVIETĖJE REIKALAVIMAI
Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija:
1. darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo;
2. vykdant darbus, elektros srovė turi būti išjungta. Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo keliu natūralus ir dirbtinis apšvietimas:
1. darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa. Tamsiu paros metu, taip pat, kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas dirbtinis apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui. Dirbtinis apšvietimas neturi trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus;
2. patalpų, darbo vietų ir judėjimo kelių apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbuotojams nekiltų rizika dėl įrengto apšvietimo rūšies.
Judėjimo laisvė darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi būti tokio dydžio, kad darbuotojai, atsižvelgiant į naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galėtų pakankamai laisvai judėti.
Pirmoji pagalba:
1. darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą;
2. pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos
turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
Statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos.
Patalpų matmenys ir erdvė: darbo vietos turi būti pakankamo ploto ir aukščio, kad dirbant nekiltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai.
Stabilumas ir tvirtumas:
1. kilnojamosios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar gylyje jos įrengtos, turi būti tvirtos ir stabilios; be
to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į darbuotojų skaičių, galimą didžiausią apkrovą ir jos pasiskirstymą, galimus išorinius poveikius. Jei atraminės ir kitos šių darbo vietų dalys yra nestabilios, jų stabilumas turi būti užtikrinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo įrenginiais, kad būtų išvengta atsitiktinės arba savaiminės visos darbo vietos arba jos dalies slinkties;
2. darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi būti reikiamai patikrintas, ypač pakeitus jos aukštį arba gylį.
Atmosferos poveikis: darbuotojai turi būti apsaugoti, nuo atmosferos veiksnių, kenkiančių jų saugai ir sveikatai.
Krentantys daiktai:
1. darbuotojai turi būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat darbuotojams turi būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės;
2. medžiagos ir įrenginiai turi būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti.
Kėlimo mechanizmai:
1. visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti:
2. reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį;
3. teisingai sumontuoti ir naudojami;
4. tvarkingai prižiūrimi;
5. tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais;
6. aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų;
7. ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos dydis - keliamoji galia;
8. kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį.
Žemės darbu mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai:
1. žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti:
2. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus;
3. techniškai tvarkingi;
4. tinkamai ir teisingai naudojami;
5. žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos aptarnaujantys darbuotojai
turi būti specialiai apmokyti;
6.	būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų į iškasas arba į vandenį;

7. žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kurto reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti vairuotoją nuo
suspaudimo ir krentančių daiktų. Įrenginiai, mašinos ir įranga:
1. įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti:
2. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus;
3. techniškai tvarkingi;
4. aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų;
5. slėgio Įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi bandomi ir tikrinami.
Darbai iškasose (tranšėjose), požeminiai ir žemės darbai:
1. dirbant iškasose (tranšėjose), turima imtis reikiamu saugos priemonių, kurios:
2. užtikrintų ramsčių, klojinių, šlaitų ir pylimų patikimumą;
3. pašalintų darbuotojų, medžiagų arba daiktų kritimo, vandens prasiskverbimo pavojų;
4. leistų darbuotojams išsigelbėti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms medžiagoms;
5. prieš pradedant žemės darbus, turi būti atlikti matavimai, kad būtų nustatytas ir pašalintas arba kiek įmanoma sumažintas požeminių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų keliamas pavojus;
6. iškasos (tranšėjos) turi būti įrengtos taip, kad į jas būtų galima saugiai įeiti ir išeiti;
7. iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės turi būti laikomi saugiu atstumu nuo iškasų (tranšėjų).
Kai reikia, turi būti pastatyti tinkami aptvarai.
1.17 SAUGOS REIKALAVIMAI
1. Elektros įrenginių apsaugos nuo kietųjų kūnų patekimo per apdangalą į įrenginio vidų bei žmogaus prisilietimo prie srovinių dalių, taip pat vandens patekimo į įrenginio vidų laipsnis turi būti parinktas atitinkantis įrenginio ir eksploatavimo sąlygas:
a)elektros skydinėje – IP20 (apsauga nuo pašalinių daiktų, didesnių kaip 12 mm ir nuo prisilietimo pirštais, o nuo vandens patekimo į elektros įrenginio vidų nėra jokios ypatingos apsaugos)
b)kitose patalpose – IP54 (apsauga nuo kenksmingų dulkių, apnašų ir nuo bet kokio prisilietimo bei apsauga nuo vertikaliai krintančio vandens).
2. Izoliuoti laidai apvalkale ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos būdu turi būti klojami:
a)ne mažiau kaip 2m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovės atžvilgiu nepavojingose patalpose
3. Kabeliams ir laidams kertant vamzdynus, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 50 mm
4. Kai laidai ir kebeliai pakloti lygiagrečiai su vamzdynu, atstumas nuo laido arba kabelio iki vamzdyno turi būti ne mažesnis kaip 100 mm
5. Laidai ir kabeliai perėjose per sienas ir perdangas turi būti papildomai izoliuoti (įkišti į izoliacinį vamzdį)
6. Elektros instaliaciją įrengti ventiliacijos kanaluose arba šachtose draudžiama. Ventiliacijos kanalus ir šachtas gali kirsti pavieniai laidai ir kabeliai, pakloti plieniniuose vamzdžiuose
7. Kabelių jungtims ir galūnėms reikia naudoti movas, kurių konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos sąlygas. Kabelinių linijų jungtys ir galūnės turi būti tokios, kad iš aplinkos į kabelį neprasiskverbtų drėgmė ir kitos kenksmingos medžiagos, be to jungtys ir galūnės išlaikytų kabelinių linijų bandymo įtampą tiek pat laiko kaip ir pats kabelis.
1.18. KABELIŲ TIESIMAS
Klojant kabelius turi būti laikoma gamintojo nurodytų techninių reikalavimų konkretaus tipo kabeliui. Klojant kabelius su plastmasine izoliacija ir apvalkalais, lenkimo spinduliai turi būti ne mažesni nei:
Kabelis	Mažiausias leistinas lenkimo spindulys rU0=0,6kV U0>0,6kV
Kelių laidininkų	12xD	15xD
Vieno laidininko	15xD	15xD

D-išorinis kabelio skersmuo, mm
Pavieniams kabeliams, ribiniais atvejais šias spindulių reikšmes galima sumažinti, pusiau jeigu pašildoma iki 30ºC ar lenkiama ant formos, bet kokiu atveju būtina patikrinti ar tai leidžiama daryti pagal gamyklos reikalavimus.
Kabelius klojant traukti galima ne didesne jėga negu nurodyta kabelio gamintojo.
Traukimo būdas	Kabelio konstrukcija	Tempimo jėga
Traukiant už laidininko galų	Visų kabelių tipai	P=Sx50N/mm2 (Cu) P=Sx30N/mm2 (Al)
Traukiant tempimo griebtuvu	Plastmasiniai kabeliai be metalinio apvalkalo, plastmasiniai kabeliai be šarvo (pvz. NYY, NA2XS2Y)	P=Sx50N/mm2 (Cu) P=Sx30N/mm2 (Al)

S-bendras laidininkų skerspjūvio plotas, mm2
D-išorinis kabelio skersmuo, mm
Klojant kabelius turi būti laikomasi Lietuvos respublikoje galiojančių normų ir taisyklių.
Kabelinės linijos turi būti įrengtos prisilaikant Elektros įrenginių įrengimo taisyklių 2 skyriaus reikalavimų.
Elektros kabelių linijos turi būti įrengtos pagal energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklių (PST-08-99) reikalavimus.
Elektros kabelių linijos turi būti įrengtos pagal bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių (2005-02-18) reikalavimus.
Elektros kabelių linijos turi būti įrengtos pagal EĮĮT reikalavimus (visų rūšių kabelinėms linijos).
Atviroji elektros instaliacija patalpose turi būti atlikta pagal EĮĮT reikalavimus.
Įrengtos galios kabelių linijos turi būti patikrintos ir išbandytos pagal EĮĮT reikalavimus.
Kabelių linijų perėjimų per sienas, skiriančias patalpas, vietų sandarinimas bei kabelinių linijų įvedimo į skydus sandarinimas turi užtikrinti sandarumą ir hermetiškumą ir atitikti priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.
Kontroliniai kabeliai turi neliesti galios kabelių movų. Tarp kontrolinių kabelių ir galios kabelių movų turi būti įrengta nedegios medžiagos skiriamoji pertvara.
Kai kabeliai ir vamzdžiai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų užsandarinamos nedegiomis medžiagomis per visą konstrukcijos storį. Taip pat turi būti padidintas kabelių atsparumas ugniai ne mažiau kaip 30 cm į šonus nuo statybinių konstrukcijų.
Atvirosios instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.).
Kabelių statiniuose ir konstrukcijose (loviai, lentynos) turi būti palikta bent 25% laisvos vietos kabelių išvedžiojimui.
Vedant kabelį per sieną naudojamas užtaisytas (užlietas) kabelio kanalas su lengvai išmušamomis medžiagomis.
Kabeliai iš abiejų perėjos per pertvarą pusių turi turėti žymenis, nurodančius linijos dispečerinį numerį arba pavadinimą, o ant jungiamųjų movų – movos numerį, montavimo datą ir montuotojo pavardę. Žymenys turi būti atsparūs aplinkos poveikiui.
PVC vamzdžius skirtus elektros kabelių montavimui grindyse būtina įrengti atliekant grindų betonavimo darbus, pagal patvirtintą darbų vietų išdėstymo planą ir jų pajungimo taškus.
Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu.
Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. Kur kabeliai ir įvorė eina per sienas ir perdangas, reikia išgręžti arba išmušti skyles. Kabeliams ir vamzdžiams kertant ugniai atsparias konstrukcijas, angos turi būti užsandarindamos lengvai išardoma medžiaga, kuri būtų ne mažesnio ugnies atsparumo nei kertama konstrukcija, taip pat padidinamas kabelių atsparumas ugniai po 30cm i šonus nuo statybinių konstrukcijų.
Kabeliai paskirstymo skyduose turi būti tvarkingai išvedžioti ir stabiliai juose pritvirtinti.
Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kitų kabelių svorio, bet ne rečiau nei kas 200mm.
Kabeliai klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis.
Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos suderinti su užsakovu.
Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai.
Tai būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdangas, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2m aukštyje nuo užbaigtų perdangų arba žemės paviršiaus.

1.19 INSTALIACIJOS ATLIKIMAS / Elektros instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, elektrikai.

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.
Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų nurodytų brėžiniuose.
Įrenginių aptarnavimo erdvė turi būti mažesnė nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų rekomendacijose.
Įrengimai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi būti permontuoti rangovo sąskaita.
Neprieinamos vietos laikomos taip pat vietos, kurios gali būti pasiektos tik lendant ar lipant per kliūtis, tokias kaip varikliai, siurbliai, transformatoriai, vamzdžiai ir panašiai.
Paskirstymo dėžutės turi būti sumontuotos taip, kad jas būtų galima atidaryti, prieiti prie kabelių sujungimų, esant reikalui, pratraukti kabelius neardant pertvarų.
Apšvietimo ir ekranuoti silpnų srovių kabeliai klojami taip, kad tarp jų būtų minimaliai 50mm atstumas. Jei tarp šių kabelių yra ištisa plieninė pertvara, atstumas gali būti sumažintas iki 5mm.
Esant neekranuotiems silpnų srovių kabeliams, minimalus atstumas turi būti 200mm.
Viena kitą rezervuojančios linijos, avarinio/evakuacinio apšvietimo linijos, priešgaisrinius įrenginius maitinančios linijos turi būti vedamos atskiromis nuo darbinių linijų trasomis arba atskirtos vientisa 0,75 val. ugniai atsparia sienute, arba būti iš ugniai atsparių kabelių.
Parinkus konkrečius įrenginius, turi būti patikrinti maitinančių kabelių storiai, automatinių išjungiklių minimalios srovės. Jie turi atitikti įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą.
1.19	VAMZDŽIŲ PAKLOJIMAS

Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema. Vamzdžiuose turi būti pratraukti laidų įtraukikliai.
Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl struktūrinių arba mechaninių sąlygų.
Metalinių vamzdžių didesnio nei 25mm diametro gamyklinės alkūnės turi būti pagamintos su specialia lenkimo įranga.
Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi turėti lenkimus ir atsišakojimus tame pačiame lygyje. Kad atrodytų tvarkingai, šie lenkimai ir atsišakojimai turi turėti bendrą skirtingo spindulio lenkimo centrą.
Kai vamzdžių diametrai didesni nei 50mm, PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos turi būti atliekami iš gamyklinių detalių.
Norint panaikinti visas atplaišas, pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėstuvų.
Kieto plieno vamzdžiai su išorinių sriegiu, prieš prijungiant juos prie vidinių tvirtinimo detalių sriegių, apkabų, turi būti nudažyti cinko chromatu.
Lankstūs įvadai turi būti naudojami prijungiant vamzdžius prie variklių, solenoidinių vožtuvų, slėgio daviklių ir panašiai, siekiant išvengti kabelio pažeidimo.
Lanksčių įvadų, naudojamų tokiems sujungimams, ilgis turi būti kuo mažesnis.
Atviros vamzdžių trasų atkarpos turi būti lygiagrečios arba statmenos pastatams bei statiniams ir turi būti tvirtinamos ne didesniais ne i1m intervalais.
Kietų metalinių vamzdžių jungtys turi būti srieginės. PVC įvorių sujungimai turi būti besriegiai.
PVC tvirtinimo detalės, sujungimai ir įvorės turi būti to paties gamintojo.

1.20 KABELIŲ KANALAI/KOPĖČIOS. MONTAVIMAS
Siekiant užtikrinti tarpusavio suderinamumą ir atitikimą vienos kitai, kabelių kanalų/kopėčių sistema turi būti sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales.
Kabelių skaičius turi būti toks, kad kabelių svoris neviršytų 100kg/m, kitu atveju turi būti naudojamos dvi arba daugiau lentynų.
Atstumas tarp atramų negali viršyti 3m.
Sumontavus, kabelių kanaluose/ kopėčiose turi likti 30% laisvos erdvės galimiems perklojimams.
1.21 NENAUDOJAMOS ANGOS
Dėžės ir skydai turi turėti tik tiek angų, kiek reikia kabelių ir vamzdžių įvedimui montažo metu. Nenaudojamos išpjovos vamzdžiuose, tvirtinimo detalėse ir dėžėse turi būti užkištos įvorių aklėmis. Nenaudojamos angos lakštinio plieno skyduose ir dėžėse turi būti užkištos įpresuojamomis aklėmis.
1.22 APSAUGINIS ĮŽEMINIMAS, APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ
Žmonių apsaugai nuo elektros srovės, kai pažeidžiama izoliacija, būtina įrengti įžeminimą ir įnulinimą.
Visos pasyviosios metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose, pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos.
Įrenginiai prie įžemintuvo turi būti prijungti atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai.
Įžeminimo sąlygos nustatomos pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles (EĮĮT). Įžemintuvų negalima įrengti tose vietose, kur gruntą gali išdžiovinti šilumos vamzdynai ar kiti pašaliniai šilumos šaltiniai.
EI. jėgos tinkluose el. įrenginių jžeminimui naudojamas apsauginis PE laidinikas trifazėje sistemoje 5 laidininkas, o vienfazėje 3 laidininkas. Apsauginio laidininko skerspjūvis lygus faziniam, jžeminimo ir apsauginių laidininkų grandinėse negalima įrengti saugiklių ir kitų atjungimo aparatų.
Pagrindinių įvadinių skirstymo skydų iki 1000 V įtampos grandines turi saugoti viršįtampių ribotuvai. Taip pat silpnų srovių maitinimo grandinių apsaugai numatoma pakopinė apsauga nuo viršįtampių.
Elektros įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudoti natūralieji įžemintuvai.
Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialios paskirties įrenginius, reikia naudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis bendras įžeminimo įrenginys turi tenkinti visus apsauginiam, darbiniam ir apsaugos nuo viršįtampių įžemintuvams keliamus reikalavimus bei įvairių tipų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti keliamus reikalavimus. Vartotojų įžeminimo įrenginių varža turi būti ne didesnė kaip 10 omų.
Įrenginiams įnulinti gali būti naudojamas kabelio nulinis laidas, įžeminimui naudojami natūralūs ir dirbtiniai įžemintuvai. Natūraliaisiais įžemintuvais gali būti:
· vandentiekio ir kiti vamzdynai, pakloti žemėje, išskyrus degiųjų skysčių, dujų ir sprogiųjų medžiagų vamzdynus;
· reikiamą sąlytį su žeme turinčios metalinės, gelžbetoninės statinių konstrukcijos;
Įžemintuvai su įžeminimo magistralėmis skirtingose vietose turi būti sujungti ne mažiau kaip dviem laidininkais.
Apsaugai nuo viršįtampių turi būti naudojami viršįtampių ribotuvai atitinkantys tinklo vardinę ir ilgalaikę maksimalią įtampą.

1.23 PRIETAISŲ ŽYMĖJIMAS . PASKIRSTYMO SKYDŲ ŽYMĖJIMAS

Paskirstymo skydai turi būti sužymėti:

ant skydų durų turi būti etiketės, kuriose nurodytas skydo numeris, pagrindinis jungiklis, saugikliai ir valdymo įrenginiai; ant valdymo įrenginio turi būti aiškiai nurodytas to įrengimo, kurį jis valdo pavadinimas, kodas bei funkcija.

1.24. VIETINIAI BANDYMAI
Bandymai turi būti vykdomi taip, kad, kur tik galima, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų.
Pabaigus atskiras darbo dalis, Rangovas kartu su Užsakovu privalo atlikti visus vietinius bandymus, visoms darbų kryptims.
Rangovas savo lėšomis užtikrina aprūpinimą kvalifikuota darbo jėga ir aparatūra bei prietaisais, reikalingais efektyviam darbui bei priežiūrą. Prietaisų tikslumas, reikalui esant, turi būti pademonstruotas.
Kiekviena užbaigta komplekso sistema turi būti išbandyta kaip visuma realiomis sąlygomis, kad Užsakovas įsitikintų, jog kiekvienas komponentas sąveikoje su likusia sistemos dalimi funkcionuoja teisingai.
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus užtikrinti, kad jo darbai ir visi prietaisai, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas bei operacijas. Derinimai, įrodantys kad sistema veikia, kaip numatyta, turi būti atlikti nemokamai.
Prieš paskelbiant galutines išvadas, Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų bandymų duomenų lapus. Šie lapai turi būti užpildyti po apsauginių įrenginių suderinimo. Juose turi būti pateikta tokia informacija:
· Įrangos kodas ir aprašymas
· Pilni identifikacinės plokštelės duomenys
· Bandymų procedūros aprašymas
· Techniniai bandymų rezultatai
· Bandymų data
· Personalas dalyvavęs bandymuose
· Pastabos ir klaidų aprašymas
· Bandymų prietaisų sąrašas
1.25 BANDYMAI MONTAVIMO METU
Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas vyksta patenkinamai ir atitinka kontrakto reikalavimus.
Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui.
Turi būti registruojamas kiekvieno bandymo laikas, ir užrašomos visos klaidos ir/arba gedimai.
Rangovas privalo parūpinti visas bandymams reikalingas priemones. Užsakovui turi būti leista naudoti bet kurį prietaisą arba bandymų įrengimą, kurį jis laikys reikalingu bandymams vykdyti.

2. ELEKTROS GAMINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
2.1 BENDRI REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS
Įrenginiai ir medžiagos ir turi būti parinkti taip, kad būtų minimalios eksploatacijos išlaidos.
Įrengimai turi būti pritaikyti aukščiau nurodytoms klimato sąlygoms ir elektros tinklo charakteristikoms. Įrenginiai ir jų gamybai turi būti naudojamos tik naujos medžiagos ir detalės.
Visi įrenginiai turi atitikti CE reikalavimus ir turėti CE deklaracijas.
Įrengimai turi atitikti tarptautinių ir Lietuvos naujausių standartų reikalavimus. Ten, kur bus įvairių standartų reikalavimų nesutapimai, vykdyti griežtesnius reikalavimus. Matavimo ir apskaitos prietaisai turi būti sertifikuoti naudoti Lietuvoje ir naudoti tarptautinių vienetų sistemos (SI) vienetus.
Visi įrenginiai privalo turėti pavadinimo plokšteles, kuriuose nurodytas jų numeris ir paskirtis.
Prieš įrenginių pridavimą eksploatacijai jie turi būti išbandyti pagal norminį dokumentą “elektros įrenginiai bandymas normos ir apimtis”.
Visi skirstomieji elektros skydai elektros skydinėje privalo būti gamyklinio surinkimo.

2.2 ĮVADINIS – SKIRSTOMASIS SKYDAS
Paskirtis - elektros energijos įvadui, paskirstymui ir valdymui, kintamos 400/230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su įžeminta neutrale bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo, bei valdymui.
Įvadai kabeliais iš apačios, nueinančios linijos - į apačią ir į viršų.
metalinės skydo konstrukcijos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno, skydo metalinės konstrukcijos turi būti padengtos antikorozine danga. Ant durų vidinės pusės turi būti uždėta principinė elektrinė schema.

2.3 JĖGOS SPINTOS
Paskirtis - elektros energijos paskirstymui kintamos 400V/230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su įžeminta neutrale bei nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Jėgos spintose turi būti sumontuota įvadinė, paskirstymo ir valdymo aparatūra.
Įvadiniai aparatai montuojami spintos viršutinėje dalyje, nueinančios linijos – į apačią ir į viršų.
Įvadinio aparato įvadiniai gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelio gyslų prijungimą (pagal aparato nominalinę srovę).
Jėgos spintų aptarnavimas vienpusis iš priekio: durys turi atsidaryti ne mažiau 120 laipsnių kampu ir būti rakinamos; apsaugos laipsnis nuo IP30 iki IP54 - priklausomai nuo patalpos, kurioje jie sumontuoti.
Kiti reikalavimai jėgos spintoms:
šynos turi atlaikyti trumpo jungimo srovę (pagal schemą), vidaus jungiamųjų laidų izoliacija įtampai 660V,
metalinės skydo konstrukcijos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno ir nudažytos antikorozine danga. Jėgos spintos korpuso medžiagos turi būti atsparios aplinkos poveikiui, kurioje numatoma įrengti el. jėgos spintą.
Ant durų vidinės pusės turi būti uždėta principinė elektrinė schema.

2.4 ŠVIESTUVAI / Šviestuvai skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominaline įtampa 230V, 50Hz dažniu.

Šviestuvai paskirsto šviesos srautą dideliame erdviniame kampe. Turi būti patvarūs ir ilgaamžiški, turi būti ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms.
Šviestuvų dizainas ir konkrečios montavimo vietos turi būti derinamos su užsakovu
Šviestuvai virštinkiniai / arba montuojami į modulines pakabinamas lubas
Matmenys 595x595 (600x600), 295x1195 (300x1200);

Šviesos srautas 3600lm
Šviestuvo galingumas ≤ 36W;
Ilgaamžiškumas 50 000h @ L 70;
Nėra mirgėjimo ar uždelsto įsijungimo;
Reaktyvinės galios indeksas ≥ 0.92;
Aukštas spalvų atpažinimo indeksas >80Ra;
CCT 4000 ± 200 K (naturalai balta) ;3000K-5000K Priklausomai pagal poreikį.
Rekomenduojamas aukštis 2,0-3,5 m ;
Gamintojo garantija ≥ 5metai.
Kampas 90 laipsnių arba daugiau
Su montavimo rėmu skirtu montuoti šviestuvą prie betoninių panelinių lūbų arba prie sienos
 (virštinkinis montavimas).

Downlight“ tipo ; / Produkto efektyvumas ≥110lm/W; / Šviestuvo galingumas iki 25W; / Ilgaamžiškumas 500 000h @ L 70; / Nėra mirgėjimo ar uždelsto įsijungimo; / Reaktyvinės galios indeksas ≥ 0.92; / Aukštas spalvų atpažinimo indeksas >80Ra; / Spindulio kritimo kampas ≥ 90°; / CCT 4000 ± 200 K (naturalai balta) ; / Rekomenduojamas aukštis 2,0-3,5 m ; / Gamintojo garantija ≥ 5metai

EVAKUACINIS ŠVIESTUVAS (EXIT)
Galia (W): 2W
Įėjimo įtampa (V): AC:230V
Dažnis: 50Hz
Šviesos srautas (lm): 160 lm (AC)
IP klasė: 20/44
1h akumuliatoriai ≥IP55
Šviesos srautas: 50Lux

2.5	KABELIAI 0,4 kV, 50Hz kabelinėms linijoms turi būti naudojami kabeliai sudaryti iš 3, 4, 5 varinių gyslų. TN-C-S sistemoje

sudaryti iš 3 (1) fazinių, vienos PE ir vienos nulinės. TN-C sistemoje sudaryti iš 3(1) fazinių, vienos PEN.
Kabeliai skirti energijos perdavimui ir paskirstymui stacionariems įrenginiams ir jėgos tinklui.
Galima tiesti patalpų viduje ir išorėje, žemėje ir vandenyje
- kabelių darbo aplinkos temperatūra nuo -40ºC iki +50ºC;
- Tinkami kloti žemėje ir ore, atsparus ultravioletiniams spinduliams.
- Spalvinis gyslų žymėjimas pagal CENELEC HD 308 S2:2002.
- apvalkalas atsparus senėjimui ir užsiliepsnojimui
- Kabelių degumo klasė - Cca s1,d1,a1
2.5.1 UGNIAI ATSPARŪS KABELIAI
Ugniai atsparūs kabeliai skirti elektros įrangos maitinimui, kuri turi funkcionuoti gaisro metu.
· Vardinė įtampa: 1 kV
· Atitinka standartus: IEC 60331, IEC 60332
· Behalogenis, pagal IEC 60754
· Su maža dūmų emisija, pagal IEC 61034
2.6 APSAUGINIAI VAMZDŽIAI
Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Gaminio sertifikavimas	Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai

2.	Vamzdis pagamintas iš plastiko	Behalogeninis
4.	Vamzdžio išorinė sienelė	- gofruota arba lygi kai vamzdis tiesus.
12.	Darbo temperatūra	-20 ÷ +75 °C
13.	Atsparumas agresyviai aplinkai	Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų

lankstus vamzdžiai pateikiami ritėse

Elektros vidaus tinkluose turi būti naudojami lankstūs gofruoti arba tiesūs vamzdžiai, behalogeninai, nepalaikantis degimo skirti montuoti po tinku, virš tinko ir į betoną. Naudojami kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai.
Vamzdžių savybės:
- mechaninis atsparumas – nemažiau 320 N/5 cm;
- nepalaikantis degumo;
- Stiprumo klasė-3 (vidutinė).
- Diametras nuo 16 iki 63 mm

2.7 KIŠTUKINIAI LIZDAI
Paskirtis – vietinio elektrinio apšvietimo ir remonto darbams, skirtų elektros įrengimų, elektrinių šildymo prietaisų prijungimui prie elektros tinklų.
Kištukinis lizdas paslėptai arba atvirai instaliacijai su trečiu įžeminimo kontaktu, 230/400 V įtampai, 16 A -63A srovei, IP20 arba IP44 išpildymo.
Kištukiniai lizdai su užsklandomis. Drėgnose patalpose IP 44 su dangteliais. Įtampa 230 V.:

2.8 AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI (MCB)
Automatiniai jungikliai (MCB) turi tenkinti bendrus reikalavimus bei šiuos reikalavimus: įtampa kintama 400 V, 50 Hz, 3polių arba įtampa kintama 230 V, 50 Hz vieno poliaus; įtampa kintama 230 V, 50 Hz, 1 poliaus su 300 mA skirtuminės srovės rele; energijos ribojimo klasė 3;
apsaugos nuo trumpo jungimo suveikimo charakteristikos: B – IN 3...5 pagal IEC 898;
C – IN 5...10 pagal IEC 898 (C – IN 7...10 pagal IEC 947-2);
D – IN 10...14 pagal IEC 898 ir IEC 947-2 (D – IN 10...20 pagal IEC 898); K – IN 8...14 pagal IEC 947-4-1 (K – IN 10...14 pagal IEC 947-2);
apsaugos nuo perkrovų suveikimas IN 1,13...1,45. atsparumas mechaninis ir elektrinis ne mažiau 8000 ciklų; montavimas ant DIN šynos;
laidininkų prijungimas ne mažiau kaip:
iki 25 A 16 mm² lankstus laidininkas, 25 mm² standus laidininkas;
nuo 32 A iki 63 A 25 mm² lankstus laidininkas, 35mm² standus laidininkas.
Projekte numatomi automatinių jungiklių nominalai: 10A, 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 150A, 250A, 400A, 630A.
2.9 SROVĖS NUOTĖKIO RELĖS
Turi apsaugoti liniją nuo srovės nuotėkio. Turi atitikti standartus LST EN 61008-1, LST EN 60947-1,3.
Pagrindiniai reikalavimai: momentinio veikimo jautrumo klasė A, įtampa kintama 230 V,
jėgos grandinių polių skaičius – 2,4 (1 jei komplekte su automatiniu jungikliu).
apsaugos nuo srovės nuotėkių poveikio reikšmė 30 mA atjungimo geba 6 kA (su apsaugos aparatu)
atsparumas impulsams 6 kV
atsparumas susidėvėjimui (ciklai)
apsaugos laipsnis IP20 - statomam spintoje pritaikytas dirbti esant santykinei drėgmei 80 %
darbinė temperatūra -25 0C...+40 0C Darbo rėžimas ilgalaikis.
Projekte numatomų srovės nuotekio relių nominalai: 16A, 25A,40A.
2.10 MAGNETINIAI PALEIDIKLIAI
Paleidikliai (tiesioginiai paleidikliai) turi atitikti IEC Leidinį 292 ir jo priedų reikalavimus. Pagrindiniai reikalavimai:
· polių skaičius -3 + papildomi kontaktai,
· pagrindinių jėgos grandinių įtampa 400/230V AC, 50Hz,
· valdymo grandinės įtampa 230V AC, 50Hz,
· kategorija, AC3,
· visi kontaktai vienalaikio veikimo,
· padėties indikacija,
· apsaugos laipsnis IP20, montuojant spintoje.
· ARĮ valdymo schemose magnetiniai paleidikliai turi turėti elektrinę ir mechaninę blokiruotes.
· Visi variklio paleidiklio elementai turi būti sumontuoti tame pačiame spintos skyriuje.
· Kontaktorių ir tiesioginių paleidiklių valdymo ričių įtampa turi būti 230 V, 50 Hz.
· Kontaktoriaus mechaninis atsparumas - ne mažiau 10 mln ciklų.
· Kontaktoriaus išnaudojimo laipsnis, apibrėžiamas santykiu tarp variklio vardinės srovės ir
· kontaktoriaus vardinės srovės, turi būti priimtas AC3 kategorijai.
· Kontaktoriaus visi kontaktai turi būti vienalaikio veikimo.
· Laidai prijungiami varžtiniais gnybtais.
2.11 KIRTIKLIAI
Kirtikliai - naudojami ei. energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai:
· polių skaičius - 3,
· jėgos grandinių įtampa - 400/230V, 50Hz,
· indikacija "|JUNGTAS-IŠJUNGTAS",
· apsaugos laipsnis IP20, montuojant spintoje.
2.12 JUNGIKLIAI IR PERJUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI
Paskirtis – nedidelės galios elektros imtuvo valdymas (elektrinio apšvietimo, buitinio ventiliatoriaus ir t.t valdymas).
Polių skaičius nuo 1 iki 3.
Jungikliai potinkiniai (virštinkiniai) IP20, hermetiniai – IP44.
Srovė 16 A arba 10 A.
Pagamintas iš degimo nepalaikančio plastiko
Jungiklis valdymui iš dviejų vietų – 230 V, 10 A, IP20 išpildymo.
Jungikliai ir kištukiniai lizdai: stačiakampiai, balti, tos pačios serijos/gamintojo.
Gaminius derinti su architektais.
2.13 KABELINĖS KONSTRUKCIJOS
Kabelinės konstrukcijos (loviai, kopėčios, lentynos ir t.t.) turi atitikti pagal antikorozinės dangos atsparumą aplinkai kurioje naudojamos.
Konstrukcijos naudojamos drėgnose patalpose turi būti C3 klasės atsparumo korozijai (pagal EN ISO 112944-2) kur metinis apsauginio sluoksnio sumažėjimas nuo 0,7 iki 2,1 mm, karšto cinkavimo.
Konstrukcijos naudojamos nešildomose arba su dažnu temperatūros
ir drėgnumo svyravimu patalpose turi būti C2 klasės atsparumo korozijai (pagal EN ISO 112944-2), kur metinis apsauginio sluoksnio sumažėjimas nuo 0,1 iki 0,7mm, galvanizuotos (pre-galvanised).
Kabelinių lovių ir kopėčių pločiai naudojami projekte – 600mm, 400mm, 300mm, 200mm ir 100mm.
2.14 SKIRSTOMOSIOS DĖŽUTĖS
Skirstomosios dėžutės skirtos kabelių sujungimui.
Į dėžučių instaliavimą turi įeiti visi darbai ir medžiagos, kad užbaigti visas instaliacijas iki pilnų darbo sąlygų.
Visi paviršiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi būti pateikti sukomplektuoti su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis.
Montavimo dėžutės turi būti pakankamai gilios, kad dėžutėje galima būtų sumontuoti atitinkamą instaliacijos elementą. Visos montavimo dėžutės turi būti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais.
Prailginimo žiedai paslėptai montuojamoms montavimo dėžutėms turi būti iš tos pačios medžiagos ir pagaminti to paties gamintojo, kaip ir montavimo dėžutės.
Skirstymo dėžutės, komplektuojamos su visomis reikiamomis detalėmis. Apsaugos laipsnis - ≥IP44.
2.15 KABELIŲ SIGNALINĖ JUOSTA
Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Pagaminta iš polietileno:	PE
2.	Spalva:	Geltona
3.	Skirta naudoti:	Žemėje
4.	Aplinkos temperatūra	-35°...+ 35°C
5.	Pakavimo kiekis	≥50 m
6.	Juostos storis	≥0,5 mm
7.	Juostos plotis	100 mm
8.	Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:	“Dėmesio! Kabelis”

2.16 VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI B+C
Žaibo srovių iškrovikliai skirti kenksmingų impulsinių viršįtampių apribojimui iki leistino lygio, kuris nesugadins saugomus elektros įrenginių. „B ir C“ reikalavimų viršįtampių iškrovikliai skirti potencialo įšlyginimui esant IV viršįtampių
kategorijai . Žaibo srovių iškrovikliai pagal IEC 1024 standarto ir DIN VDE 0675 standarto 6 dalies nuostatas Pagrindiniai reikalavimai:
· stacionaraus išpildymo,
· kontaktų apsaugos laipsnis IP 20,
· nominali jėgos grandinių įtampa kintama 230 V, 50 Hz dažnis, vieno poliaus,
· didžiausia darbinė įtampa kintama 440 V, 50 Hz,
· uždegimo įtampa 4 kV,
· apsauginis lygis 4 kV,
· reakcijos laikas < 10ns,
· impulsinė srovė 25 kA, kai (10/350)ms,
· impulsinė srovė 60 kA, kai (8/80) ms,
· atsparumas trumpo jungimo srovėi 3,5 kAeff,
· atsparumas trumpo jungimo srovėi be papildomo saugiklio 2,5 kAeff,
· aplinkos temperatūra nuo -40°C iki +85°C,
· santykinė dregmė < 95 proc.
2.17 VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI C
Numatyti skydų el. maitinimo bei signalinių linijų apsaugai nuo viršįtampių. C klasės viršįtampių, naudojamų po B klasės, pagrindiniai rodikliai:
· maksimali ilgalaikė darbo įtampa 255 V, 50 Hz;
· žaibo vardinė srovė 20 kA;
· įtampos apsaugos laipsnis 1,5 kV;
· reagavimo laikas < 25 ns;
· darbo temperatūra -40...+80 °C;
· varža >103 MΩ.
· prijungimo gnybtai iki 35 mm² skerspjūvio laidui;
· montuojamas ant DIN bėgio;
· sandarumas IP 20
· Signalinių linijų viršjtampių ribotuvai 24 VDC maitinimo įtampai:
· Paskirtis 24 VDC maitinimo linijos apsauga nuo viršjtampių
· Nominali DC įtampa Un - 24V
· Maksimali DC įtampa Uc - 30V
· Vardinė iškrovos srovė (20x8/20µs) In -1 kA
· Max iškrovos srovė (1x8/20µs) lmax - 20kA
· įtampos apsaugos laipsnis Up - 105V
· Darbo temperatūra -40°C iki +85°C
· Montuojamas ant DIN bėgelio.
2.18 VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI D
D klasės viršįtampių ribotuvai skirti precizinei apsaugai nuo viršįtampių imtuvų, ypač jautrių trumpiems viršįtampiams, kurių izoliacijos atsparumo smūginei įtampai lygis neviršija 1.5 kV. Skirti montavimui ant montažinio DIN bėgelio arba į dėžutę (mini).
· Apsaugos laipsnisIP 20
· Vardinė įtampa 230 / 400V
· Normatyvai EN 61643-11
· Tipas 3 (D) klasė
· Yra garsinis signalas jei ribotuvas sugenda

2.19 SKIRSTYMO SKYDAI
Skydai ir jų montavimo darbai turi būti įvykdyti pagal LST EN 60493-2002 standarto reikalavimus. Montuojant prietaisus skydo viduje reiktų rezerve palikti 30% erdvės.
Ant įvadinių paskirstymo skydų turi būti perspėjamasis užrašas: „Elektros paskirstymo skydas, neužstatyti erdvės priešais duris“.
Komplektuojami automatiniai jungikliai turi būti vieno gamintojo. Turi būti užtikrintas automatinių jungiklių atsijungimo selektyvumas.
Skydų viduje turi būti sudėtos valdymo, skydo ir bendra magistralinės schemos. Gavus gaisro signalą, turi automatiškai atsijungti ventiliacijos įrenginiai.
Visų rozečių, šviestuvų, esančių drėgnose patalpose ar pavojingose, o taip pat lauke apsaugai, naudoti 30mA nuotėkio srovės automatinius jungiklius.
2.20 KABELIŲ KANALAI/KOPĖČIOS
Siekiant užtikrinti tarpusavio suderinamumą ir atitikimą vienos kitai, kabelių kanalų/kopėčių sistema turi būti sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales.
Kabelių skaičius turi būti toks, kad kabelių svoris neviršytų 100kg/m, kitu atveju turi būti naudojamos dvi arba daugiau lentynų.
Atstumas tarp atramų negali viršyti 3m.
Sumontavus, kabelių kanaluose/ kopėčiose turi likti 30% laisvos erdvės galimiems perklojimams.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ĮEIGOS KONTROLĖ, KOMPIUTERIŲ TINKLAS, GAISRO APTIKIMO SIGNALIZACIJA
BENDRI REIKALAVIMAI

1. PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA
Mokinių praėjimo į mokyklą kontrolei bei personalo patekimui į administracines patalpas numatoma įrengti papildomą įeigos kontrolės sistemą.
Šiuo metu mokykloje yra įrengta įeigos kontrolės sistema su belaidėmis Salto SCAND spynomis.
Užtikrinant viso pastato įeigos kontrolės tęstinumą remontuojamose patalpose numatoma papildomai įrengti analogiškus 8vnt. įeigos kontrolės taškus ( duris) panaudojant Salto SCAND spynų sistemas. Numatoma 400vnt. elektroninių KS sistemos raktų (kortelių). Koridorių 4 aukštų patalpų zonos iš dvieju pusių yra kontroliuojamo praėjimo, kuris numatomas asmenims turintiems prieigą.
Vartotojas turi turėti galimybę atskirai nuotoliniu būdu administruoti naujai įrengtą įeigos kontrolės sistemą.
Kompiuterio pagrindiniai / techniniai parametrai:  Pagrindinis procesorius ne mažiau kaip 4GHz taktinio dažnio, 4 branduolių, atminties talpa 8 MB, litografija - 14 nm;  Operatyvinė atmintis ne mažiau kaip 16Gb RAM,  DVD-RW, LAN;  Ne mažiau kaip 500Gb SSD 2,5” atminties diskas (įrašymo/skaitymo greitis ne mažiau kaip 500MB/s), SATA3 (6Gb/s);  Operacinė sistema ne žemesnė kaip Windows 11;  Spalvotas LED 24" (1920x1080) monitorius; / 8, 6 arba 4-ių gyslų, kabelis  ekranuotas su varine / 0,22- 1,5 mm 2 kabelis.  Laidininkas - varis.  Lankstus su apvaliomis daugiavielėmis izoliuotomis gyslomis.  Skirtas vidaus darbams.  kabelio degumo klasė ne žemesnė nei Cca. Vytų porų kabelis 6 kat. / Pagrindiniai parametrai:  Laidininkas - varis, 0,5mm.  Vytų porų skaičius: 4vnt;  Laidininko poros varža nedaugiau 18 Ω/100 m.  Banginė varža 100 ± 5 Ω.  Talpumas 44 ± 2 pF/m.  Neekranuotas  Slopinimas prie 100 MHz - 21 dB/100 m.  Laidininko izoliacija - PE.  Išorinis apvalkalas -PVC.  kabelio degumo klasė / ne žemesnė nei Cca.

2.KOMPIUTERIŲ TINKLAS.

Pastato 4 aukštų patalpose įrengiamas kompiuterinis tinklas . LAN ir WiFi. Mokytojų vietose 2xRJ45, HDMI, USB-c. Išmaniosios lentos prievadai šalia mokytojo stalo. Kiekvienoje patalpoje WiFi prieigos taškas.
Nuo pastato Telia įvadinės dėžutės iki dėžutės 1a. koridoriuje yra paklota Telia optika. Nuo dėžutės 1A iki Užsakovo komutacinės spintos, kurios vieta bus patikslinta ir nurodyta atskirai, Telia atves optinio kabelio reikiamą skaidulų kiekį.

Reikalavimai komutacinėms spintoms  Komutacinės spintos, į kurias tiesiami ryšio kabeliai, turi būti įrengiamos tokiame aukštyje nuo grindų, kad montuojant būtų galima išlaikyti leistinus tinklo kabelio lenkimo spindulius.

 Durys iš komutacinės spintos privalo atsidaryti į išorę ir turi būti rakinamos.
 Komutacinėse spintose neturi būti slenksčio.
 Komutacinėse spintose neturi būti įrangos, nesusijusios su elektroniniais ryšiais.
 Komutacinės spintos, skirstomosios dėžutes įrengiamos atstumu, ne mažesniu kaip 0,1 m nuo sienos kampų ir durų staktų taip, kad netrukdytų personalui judėti ir varstyti duris.
42U (2040 x 600 x 800) metalinė komutacinė spinta (KS) su metalinėmis durimis, dugnu ir kojelėmis, su galimybe kabelius įvesti/išvesti per galinę sienelę, apačią ir viršų. Rakinami šonai ir durelės. Maksimalus instaliavimo gylis 720mm. Su 19“ rėmu įrangos tvirtinimui. 19“/1U Vėdinimo panelė su dviem ventiliatoriais ir termostatu. Reikalingas lentynų kiekis. Maitinimas 230Vac, 50Hz. Komutatorius:

 24-ių portų valdomas komutatorius;
 Montavimo tipas: pastatomas, kabinamas ant sienos, montuojamas į 19” komutacinę spintą;
 24 RJ45 portai su 10/100/1000Mbps;
 Ne mažiau kaip 4 Mini GBIC (SFP) lizdai;
 MAC adresų lentos dydis: 16000;
 Vidinės magistralės greitis: 56 Gbps;
 Pralaidumas: 41,6 Mbps (64 bitų paketai);
 Atminties buferis: 1,5 MB;
 Standartai ir protokolai: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z, SSH, CLI, SNMP;
 Naudojama galia: 48 W.
 Maitinimas: 230Vac, 50Hz;
 Darbo temperatūra 0º ÷ 45º C.
Komutatorius su PoE maitinimu:
 24-ių portų su 10/100/1000BaseT valdomas komutatorius su PoE;
 Maksimalus POE maitinimas kiekvienam 10/100/1000 portui: 15,4W;
 Ne mažiau kaip 4 Mini GBIC (SFP) lizdai;
 Optiniai moduliai: skaidulų tipas 9/125um vienmodis,
 Maksimalus prijungiamo šviesolaidinio kabelio ilgis: 20km;
 Optinio modulio porto tipas LC:
 Protokolų palaikymas: SSH, CLI, SNMP;
 Stelažinis montavimas standartiniame 19 colių stelaže;
 Maitinimas: 230Vac, 50Hz;
 Darbo temperatūra -25º ÷ 55º C.
Optinis keitiklis:
 Rūšis: MiniGBIC (SFP) 1000Base-LX;
 Lizdas: LC (simplex);
 Bangos ilgis: 1310 nm / 1550 nm;
 Duomenų perdavimas pilnu kanalo pajėgumu;
 Atitinka standartą: IEEE 802.3z;
 Maksimalus SM kabelio ilgis 2 - 20.000 m;
 Montuojamas komutatoriaus SFP lizde.
Agreguojantis komutatorius:
 24 SFP portai su optiniais moduliais 100/1000Mbps,
 4 SFP portai su optiniais moduliais 10GE,
 Optiniai moduliai: skaidulų tipas 9/125um vienmodis,
 Maksimalus prijungiamo šviesolaidinio kabelio ilgis: 20km;
 Optinio modulio porto tipas LC:
 Protokolų palaikymas: SSH, CLI, SNMP;
 Stelažinis montavimas standartiniame 19 colių stelaže;
 Maitinimas: 230Vac, 50Hz, 350W;
 Darbo temperatūra -5º ÷ 45º C.
19“/1U 12 SC simplex optinis blokas. Komplekte:
 Kasetė 12 skaidulų suvirinimui – 1vnt;
 Pigteilai SM SC/UPC 9/125, 1m – 12vnt;
 Termofitai – 12vnt;
 Adapteriai SC/SC SM simplex.
19“/1U 24 SC simplex optinis blokas. Komplekte:
 Kasetė 24 skaidulų suvirinimui – 1vnt;
 Pigteilai SM SC/UPC 9/125, 1m – 24vnt;
 Termofitai – 24vnt;
 Adapteriai SC/SC SM simplex.
19“/1U 96 SC simplex optinis blokas. Komplekte:
 Kasetė 24 skaidulų suvirinimui – 4vnt;
 Pigteilai SM SC/UPC 9/125, 1m – 96vnt;
Bevielis prieigos taškas.
 Tinklo jungtis: RJ45 GbE;
 Maitinimas: PoE 802.3af;
 Maks. sunaudojama galia: 10.5W;
 Veikimo dažnio diapazonas: 2.4 GHz (300 Mbps) ir 5 GHz (1733 Mbps);
WiFi standartai: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2;
 Tinklo apsauga: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES);
 Darbo temperatūra -10º ÷ 70º C.
Optinis keitiklis:
 Rūšis: MiniGBIC (SFP) 1000Base-LX;
 Lizdas: LC (duplex);
 Bangos ilgis: 1310 nm;
 Duomenų perdavimas pilnu kanalo pajėgumu;
 Atitinka standartą: IEEE 802.3z;
 Maksimalus SM kabelio ilgis 2 - 10.000 m;
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
 Galingumas (VA): 1500 VA;
 Galingumas (W): 1350 W;
 Išvesties įtampa: 230 V / 50Hz;
 Išvesties lizdų su viršįtampių apsauga skaičius/ tipas: 8 x IEC320 C13 (10A);
 Įvesties įtampa: 230 V / 50Hz;
 Įvesties lizdo tipas: IEC320 C14 (10A);
 Palaikymo laikas 100% apkrovimo metu: 4 min;
 Palaikymo laikas 50% apkrovimo metu: 13 min;
 Šaltas startas: TAIP;
 Automatinė įtampos reguliavimo sistema: TAIP;
 Garsinė signalizacija: darbas su baterija, maitinimo tinkle avarija, didelis baterijos išeikvojimas;
 Korpuso tipas: pritaikytas montuoti į 19” spintą, aukštis – 2U;
 Įkrovimo laikas: 3 val. – 90%;
Kištukinis lizdas, RJ45 tipo, 6 kategorijos, kompiuterio pajungimui. Potinkinio montavimo. Su vienu, arba dviem
ekranuotais kištukiniais lizdais. Gamintoją derinti kartu su elektros kištukinių lizdų montuotojais.
Kištukinis lizdas, RJ45 tipo, 6 kategorijos, kompiuterio pajungimui. Su dėžute montavimui į grindinę dėžutę. Su dviem ekranuotais kištukiniais lizdais. Gamintoją derinti kartu su elektros kištukinių lizdų montuotojais.
Grindinė dėžutė.
 6 modulių;
 Dangtis priderinamas prie grindų dangos;
 Metalinis korpusas;
 Reguliuojamas gylis;
Jungiamasis kabelis RJ 45/RJ 45 6 kat., ekranuotas l = 2,5 m arba 1,0 m.
Jungiamasis Singlemode optinis kabelis SC/LC, LC/LC Duplex, l = 1,0 m.
Neekranuotas keturių vytų porų kabelis 6 kat. Pagrindiniai parametrai:
 Laidininkas – varis, 0,585 mm.
 Vytų porų skaičius: 4vnt.
 Laidininko izoliacija – HDPE.
 Išorinis apvalkalas: PVC (polivinilchloridas);
 kabelio degumo klasė ne žemesnė nei Cca.
 Aukščiausias palaikomas protokolas - 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet)
Šviesolaidinis kabelis.
 12, 24, 48, 96 skaidulos;
 Singlemode 9/125µm;
 Atitinka IEC 60794-1-2; IEC 60332-1-2;
 Naudojimo temperatūra nuo -40°C iki +60°C;
 Instaliavimo temperatūra nuo -10°C iki +50°C;
 Lenkimo spindulys montavimo metu >140mm.
Telefoninis kabelis
 20, 50, 100 vytų porų;
 Laidininkas: varis;
 Laidininko diametras: 0,5mm;
 Išorinė izoliacija: LSZH;
 Be halogenų;
Metalinis perforuotas cinkuotas lovys
 Medžiaga: cinkuotas plienas 0.7 ÷ 1.2 mm storio (priklausomai nuo lovio pločio);
 Cinko storis: ne mažiau kaip 20µm;
 Ilgis: 3 m;
 Plotis: 100 ÷ 600 mm;
 Aukštis: 85 mm;
 Maksimalus atstumas tarp įtvirtinimų: L = 2,0 m.
 Su pertvara kabelių atskyrimui
Metalinis lovio atskyrimo profilis
 Medžiaga: cinkuotas lakštinis plienas;
 Cinko storis: ne mažiau kaip 20µm;
 Ilgis: 2 m;
 Plotis: 38 mm;
 Aukštis: 85 mm;

3. ŽN PAGALBOS IŠKVIETIMO SISTEMA
Pastate numatoma žmonių su negalia (toliau – ŽN) pagalbos iškvietimo sistema WC patalpose. Pastatas 4-ių aukštų.
Sieniniai ir lubiniai mygtukai irengiami ŽN tualetuose. Lubinis mygtukas įrengiamas šalia tualeto ir turi virvutę su plastikiniais dviejų lygių laikikliais.
Virš tualetų iėjimo durų irengiama šviesinė ir garsinė indikacija, informuojanti apie
pagalbos iškvietimą.
Neįgaliųjų WC iškvietimo sistema;
Komplekte:
Vienos zonos valdiklis:
- Maitinimas 230V AC, maksimali naudojama srovė 23mA;
- Išėjimo įtampa 12V DC, 140mA;
- Įmontuotas akumuliatorius;
- Relinis NO/NC išėjimas;
- Įmontuotas reguliuojamo garso signalas;
- Dviejų spalvų LED indikatorius;
- Apsaugos klasė IP41;
- Montuojamas į UK tipo įleidžiamą ar virštinkinę dvigubą dėžutę (komplekte nėra).
Lubinis iškvietimo mygtukas su virvute:
- Maitinimas 12V DC;
- Jungiamas dviem laidais;
- Raudonos spalvos LED indikatorius;
- Apsaugos klasė IP41;
- Matmenys: Ø93 x 27mm;
- Virštinkinis montavimas.
Indikacinė lemputė virš durų:
- Maitinimas 12V DC;
- Jungiama 3 laidais;
- Įmontuotas garsinis signalizatorius;
- Apsaugos klasė IP41;
- Montuojama į UK tipo įleidžiamą ar virštinkinę viengubą dėžutę (komplekte nėra).
Atstatymo mygtukas:
- Maitinimas 12V DC;
- Jungiamas 3 laidais;
- LED indikatorius;
- Įmontuotas garsinis signalizatorius;
- Apsaugos klasė IP41;
- Montuojamas į UK tipo įleidžiamą ar virštinkinę viengubą dėžutę (komplekte nėra).
Lipdukas: 1vnt.

3.GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA
Vadovaujantis normatyvinių dokumentų reikalavimais, gaisrui pavojingose patalpose numatoma įrengti
automatinę gaisrinę signalizaciją. Patalpose numatoma įrengti A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą
(GAS) – t.y. adresinę GAS sistemą. Numatoma 4 kilpų (kartu su išplėtimo moduliais) gaisro aptikimo centralė.
Projektuojamos gaisrinės signalizacijos paskirtis – ankstyvas užsidegimo židinio aptikimas. Gaisrinės
signalizacijos sistemą sudaro:
 adresinė sistemos centralė, montuojama I a.;
 adresinės sistemos centralės kartotuvas, montuojamas pirmame aukšto recepcijoje;
 adresiniai temperatūriniai detektoriai, montuojami virtuvės patalpoje;
 adresiniai optiniai dūmų detektoriai, montuojami kitose patalpose;
 adresiniai signalų įėjimų/išėjimų moduliai;
 adresiniai ranka valdomi gaisro pavojaus mygtukai, montuojami evakuacijos keliuose;
 linijiniai optiniai detektoriai, montuojami holo patalpoje;
 lauko ir vidaus gaisro pranešimo įrenginiai (sirena su blykste);
 blykstės su sirenomis, montuojamos žmonių su negalia (ŽN) WC;
 jungiamieji priešgaisriniai ir signaliniai kabeliai.
Gaisro aptikimo jutikliai patalpose privaloma išdėstyti pagal normatyvinių dokumentų
reikalavimus. Gaisrinių jutiklių ir kitų į kilpą jungiamų įrenginių adresacija turi būti tikslinama DP stadijoje.
Visos patalpos, kuriose privaloma įrengti gaisro aptikimo detektorius saugomos dūminiais detektoriais.
Virtuvės patalpos dėl susidarančių karštų garų saugomos temperatūriniais gaisro jutikliais.
Visos patalpose, kuriose įrengiamos ištisinės pakabinamos lubos, nutolusios nuo stogo konstrukcijų
daugiau kaip 0,4 metro įrengiami papildomi viršlubiniai optiniai dūmų jutikliai. Koridorių patalpose, kur
montuojamos ažūrinės pakabinamos lubos (perforacija ne mažesnė kaip 50%) gaisro aptikimo jutikliai montuojami virš pakabinamų lubų. Visiems šiems jutikliams matomoje vietoje, apačioje dubliuojamo jutiklio, prie lubų įrengiami būsenos indikatoriai.
Vietose, kur saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio ir platesnių vėdinimo ortakių, kitų aklinų konstrukcijų ar
įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius. Ten, kur saugomi ortakiai montuojami virš pakabinamų lubų, po jais taip pat išvedamas nuotolinis būsenos indikatorius.
Patalpose montuojamos sirenos darbuotojų ir lankytojų perspėjimui apie kilusį gaisro pavojų. Ant statinio
fasado įrengiami lauko garso ir šviesos signalizatoriai. Garso ir šviesos signalizatoriai jungiami į kilpą kartu su kitais sistemos elementais ir paleidžiami automatiškai gaisro metu.
Rankiniai signalizavimo įtaisai įrengiami ant sienų ar konstrukcijų 1,5m aukštyje. Įrengimo vieta turi būti
gerai matoma besievakuojančiam asmeniui. Prietaisai įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m
nuo durų angos, laiptų aikštelėse, vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose
evakuacijos kelių vietose. Atstumas nuo ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso iki tolimiausios žmonių susibūrimo vietos turi būti ne didesnis nei 30m.
Gaisro atveju iš adresinės gaisro centralės formuojami signalai:
 į įvadinį elektros paskirstymo skydą;
 liftų valdymo skydams;
 evakuacinių durų atrakinimui, priešdūminių durų, įprastai laikomų pravirai uždarymui;
 į ventiliacijos įrenginių automatikos skydus, mechaninės ventiliacijos atjungimui;
 į PGEVS centralę evakuacijos pranešimų paleidimui;
 į saugos tarnybos sistemą (per saugos tarnybos montuojamą GSM/GPRS modulį).
Signalai išduodami iš kilpoje montuojamų įėjimų / išėjimų (IN/OUT) modulių arba tiesiogiai iš gaisrinės
centralės programuojamų išėjimų. Evakuacinių durų sklendžių ir durų magnetų maitinimas numatomas E
projekto dalyje. Maitinimas GSS dalyje numatomas maitinimo grandinės nutraukimas
Priešgaisrinės signalizacijos tinklui naudojamas 2x1,5 mm2 nedegus signalinis kabelis. Išilgai koridorių
kabeliai klojami silpnų elektros srovių kabeliniuose loviuose, atšakose ir kitose patalpose – atvirai tvirtinant prie lubų, o vietose, kuriose yra tikimybe atsirasti mechaniniam pažeidimui - LS0H vamzdžiuose. Sienomis kabeliai montuojami paslėptai po tinku ir gipso kartono sienose.
Pastato patalpos, kuriose yra personalas, atsakingas už evakavimą(si), išskiriamos į savarankišką
perspėjimo zoną. Personalas (visas arba dalis) turi būti perspėtas pirmiausia.
Sistema maitinama iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo, o dingus įtampai – iš dviejų 12 V akumuliatorių.
Normaliame stovyje sistema yra budinčiame režime. Suveikus bent vienam dūminiam davikliui, rankiniam
signalizatoriui ar įvykus sistemos komponento gedimui, signalas yra perduodamas į centralę, o ji atitinkamai
formuoja aliarmo išėjimo signalus sirenoms.
Prietaisų, elektros aparatūros, kabelių ir vamzdynų montavimo ir įžeminimo darbus privaloma atlikti
vadovaujantis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis“ ir galiojančių statybinių normų
reikalavimais.
Visos priešgaisrinės signalizacijos įrenginių vietos ir kiekiai yra sąlyginiai ir turi būti tikslinami darbo projekto
metu, atsižvelgiant į konkrečius architektūrinius sprendimus, technologinių įrenginių išdėstymą ir pnš. Bet kokiu
atveju gaisro signalizacijos įrenginiai turi būti montuojami pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų
projektavimo ir įrengimo taisykles".
ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
 Centralės aprašymas
Kilpos	4 (su galimybę plėstis)
Kilpos sistemoje	max iki 96 kilpų
Kilpoje įrenginių	kiekvienai kilpai galima pajungti iki 254 adresinių GFE, Wizmart įrenginių
Garso signalizatoriai	iki 32 adresinių sirenų kilpoje
Grupavimai	384 pilnai programuojamos zonos, 512 signalizatorių grupės ir 512 I/O grupės
Reliniai išėjimai	2x gaisro aliarmo (NO-C-NC) ir 1x gedimo (NC-C) relės
Sirenos išėjimai	2 laisvai programuojami išėjimai (2x 400mA max, kontoliuojamas varža)
Įvykių registras	2000
LCD ekranas	4×40 simbolių ekranas
Galimybė pajungti šiluminį spausdintuvą
Programavimas	per PC ir priekinę panelę
Darbinė srovė	65W
Maitinimas	AC 230V, 50/60Hz
Rezervinis maitinimas	2 x 12VDC/7Ah baterijos
Darbinė temperatūra	0°C – +40°C

Kartotuvas gaisrinei centralei
- Voltažas 24 Vdc
- Srovės suvartojimas 40 mA
- Darbo temperatūra -5° .. +40°

Jutiklio aprašymas (dūminis)
Tipas	adresinis dūminis
Išorinis LED	TAIP
Jungimas	2 laidų
Maitinimas	17-28V DC
Adresacija	mikrojungikliais
Darbinė srovė budėjimo metu	370µA- 450 µA
Darbinė temperatūra	-10°C – +50°C
Korpuso apsauga	IP43

Jutiklio aprašymas (dūminis/ šilumos)
Savybės	optinis, aptinka dūmus ir reaguoja į nustatyta temperatūrą, su išmaniųjų adresavimų / turi integruota trumpojo jungimo kilpos izoliatorių.
Tipas	adresuojamas kombinuotas optinis dūmų ir šilumos detektorius
Maitinimas	iš kilpos 17-30V DC
Jungimas	į kilpą, 2 laidų + gnybtas nuotoliniam LED indikatoriui. Bazė turi / gnybtą ekranavimo laido pajungimui
Šviesos indikacija	2 LED
Adresacija	išmanioji (su GFE ZEOS PROGRAMATORIUMI arba per centralė)
Kilpos izoliatorius	YRA
Darbinė srovė	budėjimo metu (stand by) 450µA, maksimali (alairmo metu) 4mA
Darbo aplinkos temperatūra	nuo -10°C iki +50°C
Maksimali drėgme	95% RH nekondensuojanti
Korpuso apsauga	IP43

Jutiklio aprašymas (šilumos)
Tipas	analoginis adresuojamas
Išorinis LED	turi pajungimo kontaktus
Jungimas	į kilpą 2 kontaktai ir 2 kontaktai LED nuotoliniam indikatoriui
Maitinimas	17-28V DC
Adresacija	mikrojungikliais
Srovė suveikus	maks. 5mA
Darbinė temperatūra	-10°C – +50°C
Korpuso apsauga	IP43

Adresinis priešgaisrinis mygtukas
Darbinė temperatūra	0°C – 85°C
Maitinimas	iš kilpos
Srovė ramybės būsenoje	35mA
Srovė aliarmo metu	3,1mA
Atstatymas	rakteliu
Indikacija	TAIP
Adresacija	mikrojungikliais
Matmenys
Sertifikatai	EN54

Vidaus adresuojama sirena
Blykstė	Yra
Garso lygis	110 dB
Maitinimas	17V ~ 30 VDC
Darbinė srovė	normalioje būsenoje 0,5 mA, suveikimo metu max 7,5mA
IP	44
Darbo sąlygos	pastato viduje
Darbinė temperatūra	0°C – +40°C
Spalvos	raudona

Lauko adresuojama sirena su blykste
Tipas	adresuojama sieninė sirena – IP65
Blykstė	Yra
Maitinimo įtampa	iš kilpos 20V iki 30V DC
Kilpos srovė – ramybė	0.5mA
Sirenos garsas – pastovus	102dB @ 1m (Max.) – 97dB @ 1m (Min.)
Sirenos garsas – žemo dažnio	103dB @ 1m (Max.) – 98dB @ 1m (Min.)
Sirenos garsas – aukšto dažnio	110dB @ 1m (Max.) – 100dB @ 1m (Min.)
Maksimalus kabelio dydis	2.5 mm
Maksimali dregmė	95% RH nekondensuojanti
Darbinė temperatūra	-25C iki 70C
Spalva/medžiagos	Red/ABS
Apsaugos kategorija	IP65 – B tipas – naudojamas lauke

Gaisrinis kabelis 2x1,5mm2+E
skersmuo	2x1,5mm2+E

Nedegumo klasė	E60