| Eil. Nr. / No. | 330kV VALDOMI ŠUNTINIAI REAKTORIAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | 330kV VARIABLE SHUNT REACTORS TECHNICAL SPECIFICATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas. 3 (trys) vnt. 330 kV 140 Mvar valdomi šuntiniai reaktoriai (toliau – VŠR), jų pagaminimo, pristatymo, iškrovimo nurodytoje vietoje, paruošimo statybos darbams, matavimo ir bandymo darbai (toliau – Darbai). |  | Object of procurement. 3 (three) sets of 330 kV 140 Mvar variable shunt reactors (hereinafter – VSR), their production, delivery, unloading at the specified location, preparation for construction work measurement and testing (hereinafter referred to as the Works). |  |
| 2. | Prekių pristatymo adresai: Mūšos, Darbėnų skirstyklos ir Gižų TP. |  | Addresses of delivery of goods: Mūša, Darbėnai switchyard and Gižai Transformer substation. |  |
| 3. | Darbų apimtys: |  | Scope of Works |  |
| 3.1. | Tiekėjas įsipareigoja parengti tris atskirus VŠR technologinius transportavimo projektus (toliau – Transportavimo projektas) po vieną Mūšos 330 kV skirstyklai, Darbėnų 330 kV skirstyklai ir Gižų 330/220/110/10 kV TP (toliau kiekvienas atskirai vadinamas Objektu, kartu Objektais) darbams atlikti. Transportavimo projektas turi būti parengtas vadovaujantis šios Techninės specifikacijos, jos priedų bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir taisyklių reikalavimais. Transportavimo projekte turi būti VŠR pastatymo Objekte technologijos proceso aprašymas, įgyvendinimo būdas bei sprendiniai ir priemones Darbams atlikti bei aprašyti Transportavimo projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Transportavimo projektas turi būti galutinai suderintas ir pateiktas Perkančiajam subjektui iki VŠR transportavimo pradžios. |  | The Supplier undertakes to prepare three separate items of VSR technological transportation design documentation (hereinafter referred to as the Transportation design documentation) for the execution of works in Mūša 330 kV switchyard, Darbėnai 330 kV switchyard and Gižų 330/220/110/10 kV TP (hereinafter each separately called the Object, together as the Objects). The Transportation design documentation must be prepared in accordance with the requirements of this Technical specification, its annexes and other legal acts and regulations in force in the Republic of Lithuania. The Transportation design documentation must contain a description of the process of the technology for the construction of VSR in the Object, the method of implementation and solutions and the means for carrying out the works and describe the order and stages of the Transportation design documentation implementation. The Transportation design documentation must be finally agreed upon and submitted to the Contracting Entity before the start of the VSR transportation to the Object. |  |
| 3.2. | Iki Transportavimo projekto derinimo, aprašyto 3.1 p., su Perkančiuoju subjektu pradžios, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo parengtą ir Perkančiojo subjekto suderintą bei patvirtintą VŠR gamybos projektą, (Sutartyje – gamyklinius brėžinius) parengtą vadovaujantis Techninės specifikacijos 1 priedo reikalavimais, VŠR gamybos projekte turi būti visa informacija nurodyta 2 priede. Gamybos projektas turi būti galutinai suderintas ir pateiktas Perkančiajam subjektui iki reaktoriaus gamybai reikalingų medžiagų užsakymo. |  | Prior to the commencement of the coordination of the Transportation design documentation with the Contracting Entity as described in paragraph 3.1, the Supplier shall submit a production design for the VSR, prepared by the manufacturer and agreed and approved by the Contracting Entity (referred to in the Contract as the "factory drawings"), prepared in accordance with the requirements of Annexes 1, and the manufacturing design for the VSR shall contain all the information specified in Annex 2 of the Technical specification. The design for the manufacture of the VSR shall be finalized and submitted to the Contracting Entity prior to the ordering of the materials required for the manufacture of the reactor. |  |
| 3.3. | Transportavimo projektas turi būti galutinai suderintas ir pateiktas Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki VŠR gamyklinių bandymų pradžios. Perkantysis subjektas pateiktą Transportavimo projektą įsipareigoja peržiūrėti ir patvirtinti arba pateikti Tiekėjui argumentuotas pastabas per 10 darbo dienų nuo Transportavimo projekto gavimo dienos. Jei Transportavimo projektas grąžinamas koregavimui, jis turi būti pateikti vienam pakartotiniam derinimui per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Suderintas Transportavimo projektas pateikiamas skaitmeninėje laikmenoje *.pdf ir *.docx formatais su galimybe redaguoti, brėžiniai ir schemos – *.pdf ir *.dwg formatais su galimybe redaguoti, o sąnaudų kiekių žiniaraščiai (esant poreikiui) – *.xls formatu. VŠR gamybos projektas pateikiamas skaitmeninėje laikmenoje *.pdf formatu. |  | The Transportation design documentation shall be finalized and submitted to the Contracting Entity at least 20 working days before the start of the VSR's factory tests. The Contracting Entity shall review and approve the submitted Transportation design documentation or provide the Supplier with reasoned comments within 10 working days of receipt of the Transportation design documentation. If the Transportation design documentation is returned for adjustment, it shall be submitted for a single re-alignment within 5 working days of receipt of the comments. The agreed Transportation design documentation shall be submitted in digital format in *.pdf and *.docx editable formats, the drawings and schematics in *.pdf and *.dwg editable formats and the Bills of Quantities (if necessary) in *.xls format. The VSR production design shall be provided in digital format *.pdf. |  |
| 3.4. | Tiekėjui paruošus VŠR gamybos projektą, turi būti atlikta šio projekto peržiūra. Perkantysis subjektas gali pasamdyti jai atstovaujantį konsultantą, kuris dalyvautų projekto peržiūroje. Tiekėjas į pasiūlyme nurodytą grafiką įtraukia pakankamai laiko peržiūrai ir neužsako reaktoriaus medžiagų, kol nebaigta projekto peržiūra, arba be raštiško Perkančiojo subjekto sutikimo. Jei Perkantysis subjektas savo nuožiūra nustato, kad projektas neatitinka sutarties reikalavimų, Tiekėjas ir Perkantysis subjektas tariasi dėl neatitikimo, o Tiekėjas turi teisę pateikti Perkančiajam subjektui pataisytą projektą. Jei Perkantysis subjektas ir Tiekėjas negali susitarti dėl reaktoriaus projekto, Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę atšaukti užsakymą pagal sutarties sąlygas. |  | The review of Production Design of VSR must be conducted upon completion of this design. The Contracting Entity may employ a consultant as its agent to oversee the review. The Supplier shall include sufficient time in the quoted schedule for the review and shall not order reactor materials prior to completion of the design review, or without the written approval of the Contracting Entity. If the Contracting Entity, in its reasonable discretion, finds that the design does not conform to the contract requirements, then the Supplier and the Contracting Entity will confer regarding the nonconformity and the supplier shall have the right to submit a corrected design to the Contracting Entity. If the Contracting Entity and the Supplier cannot reach an agreement on the reactor design, the Contracting Entity reserves the right to cancel the order per the terms of the contract. |  |
| 3.5. | Numatyti VŠR gamintojo atstovo techninę priežiūrą VŠR sumontavimo metu įrenginio montavimo ir/arba saugojimo vietoje darbams atlikti. Gamintojo atstovas po VŠR sumontavimo (ne vėliau kaip 5 d. d. iki VŠR pridavimo Perkančiajam subjektui) turės pateikti atliktų darbų ataskaitą su patikrinimo protokolais patvirtinančiais VŠR sumontavimo tinkamumą ir atitikimą Techninės specifikacijos ir Transportavimo projekto reikalavimams. |  | Ensure the maintenance of the VSR manufacturer's representative during the installation of the VSR at the place of use and/or storage for the execution of work. The manufacturer's representative after the installation of the VSR (no later than 5 working days before the delivery of the VSR to the Contracting Entity) will have to submit a report on the work performed with inspection protocols confirming the adequacy of the installation and compliance with the requirements of the Technical Specification and Transportation design documentation. |  |
| 4. | Reikalavimai VŠR |  | Requirements for VSR |  |
| 4.1. | Techniniai reikalavimai VŠR nurodyti 1 priede. VŠR turi būti techniškai identiški. |  | The technical requirements for the VSR are set out in Annex 1. VSR’s must be technically identical. |  |
| 5. | Tiekėjas privalo: |  | The Supplier must: |  |
| 5.1. | Rengiant Transportavimo projektą pateikti užpildytą šios Techninės specifikacijos 1 priedo 1 lentelę ir pateikti atitikties reikalavimus pagrindžiančią dokumentaciją, nurodytą Techninės specifikacijos 1 priedo 3 priede „Dokumentų, pateikiamų reaktoriaus parametrų atitikties techninių specifikacijų reikalavimams patvirtinimui sąrašas“. |  | During the preparation of the Transportation design documentation, submit the completed Table 1 of Annex 1 to this Technical Specification and provide the documentation supporting the compliance requirements set out in Annex 3 to Annex 1 to the Technical specification, "List of documents to be provided for approval of reactor’s characteristics compliance to technical specifications ". |  |
| 5.2. | Per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Perkančiajam subjektui pateikti preliminarius VŠR gabaritus, svorį, valdymo spintų išdėstymą, kitą esminę VŠR informaciją reikalingą relinės apsaugos ir automatikos projektavimui. Ši informacija Perkančiajam subjektui reikalinga siekiant tinkamai paruošti montavimo vietas Objekte. |  | Within 3 months from the date of entry into force of the Agreement, provide the Contracting Entity with the preliminary dimensions, weight and places of control panels of the VSR, other essential VSR information required for relay protection and automation design. This information is necessary for the Contracting Entity in order to properly prepare mounting sites in the Object. |  |
| 5.3. | Parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu naujai gaminamo VŠR gamyklinių bandymų programą. Gamykliniai reaktorių bandymai turi būti atliekami kartu su sumontuotais neutralės ir 330 kV įvadais. |  | Develop and coordinate with the Contracting Entity a factory testing program for the newly produced VSR. Factory tests of reactors must be carried out with the installed ones supplied together with reactors in the bushings of neutral and 330 kV. |  |
| 5.4. | Numatyti VŠR transportavimą į Objektą su transportavimo maršruto parengimu ir suderinimu su atitinkamomis institucijomis, gauti transportavimui reikalingus leidimus. Numatyti saugiam VŠR pakrovimui/ transportavimui/ iškrovimui/ perstūmimui reikalingą transportą, techniką ir mechanizmus. VŠR transportavimui turi būti naudojamas techniškai tvarkingas bei tam tinkantis specialusis transportas, užtikrinantis, kad įrenginys pervežimo metu nebus sugadintas bei nekels pavojaus jį pervežantiems žmonėms bei aplinkai. |  | To provide for the transportation of VSR to the Object with the preparation of the transportation route and coordination with the relevant authorities, to obtain the necessary permits for transportation. Provide the necessary transport, machinery and mechanisms for safe loading/ transportation/ unloading/ displacement of VSR. Special transport, which is in good working order and suitable for this purpose, must be used for the transport of the VSR, ensuring that the installation is not damaged during transportation and does not pose a danger to the persons transporting it and to the environment. |  |
| 5.5. | Numatyti parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu bandymų programą po VŠR sumontavimo. Įvykdyti visus patikrinimus numatytus VŠR ir jų atskirų dalių/mazgų gamyklinėse instrukcijose bei visus patikrinimus numatytus Perkančiojo subjekto tokio tipo įrenginių techninės priežiūros ir diagnostinių patikrinimų darbus reglamentuojančiuose tvarkose/reglamentuose pridedamuose prie šios Techninės specifikacijos. |  | Provide for the development and coordination with the Contracting Entity of a test program after the installation of the VSR. To carry out all the inspections provided for in the factory instructions of the VSR and their individual parts/sub-assemblies and all inspections provided for in the procedures/regulations governing the maintenance and diagnostic inspections of this type of equipment of the Contracting Entity attached to this Technical Specification. |  |
| 5.6. | VŠR pakrovimas/ transportavimas/ iškrovimas/ perstūmimas turi būti vykdomas su sumontuotais ir užplombuotais judesio/smūgio jutikliais (toliau – Jutikliais), iš kurių parodymų būtų galima spręsti apie VŠR pervežimo eigą. Nuimant Jutiklių plombas turi dalyvauti Tiekėjo atstovas ir Perkančiojo subjekto techninis prižiūrėtojas. Po kiekvieno Jutiklio apžiūros surašomas atskiras aktas, kuriame nurodomi Jutiklio nuėmimo data ir laikas, tipas, gamyklinis numeris, parodymų aprašymas/ įvertinimas. Jutiklio parodymai aprašomi/ įvertinami pagal įrangos gamintojo instrukcijos nurodymus. |  | VSR loading/ transport/ unloading/ shifting must be carried out with motion/impact sensors (hereinafter referred to as Sensors) installed and sealed, from the testimony of which it would be possible to judge the progress of VSR transportation. When removing the Sensor seals, the supplier's representative and the technical supervisor of the Contracting Entity must be present. After each sensor inspection, a separate act is drawn up, which indicates the date and time of removal of the Sensor, the type, the factory number, the description / evaluation of the testimony. Sensor readings shall be described/evaluated in accordance with the instructions of the equipment manufacturer's instructions. |  |
| 5.7. | VŠR pakrovimo/ nustūmimo ant/nuo pervežimo platformos ir perkėlimas/perstūmimas Objekte turi būti atliekamas pagal patvirtintame Transportavimo projekte numatytus sprendinius. VŠR perstumti turi būti naudojama įranga ir fiksavimo įtaisai užtikrinantys, kad VŠR perstūmimo/ pakrovimo/ nustūmimo/ transportavimo metu nenuslys ir nebus sugadintas. |  | VSR loading / pushing onto / from the transportation platform and transfer / re-moving in the Object must be carried out in accordance with the solutions provided for in the approved Transportation design documentation. Equipment and locking devices must be used to move the VSR to ensure that the VSR does not slip and is not damaged during the shift/loading/push-out/transport of the VSR. |  |
| 5.8. | Numatyti Perkančiojo subjekto techninio prižiūrėtojo dalyvavimą VŠR pervežimo ir perkėlimo/perstūmimo pastotės teritorijoje metu, atliekant VŠR apvijų vidinės dalies apžiūrą bei montuojant VŠR vietoje. |  | To provide for the participation of the technical supervisor of the Contracting Entity during the transportation and transfer / displacement of the VSR on the territory of the substation, during the inspection of the inner part of the VSR windings and the installation of at the VSR at site. |  |
| 5.9. | Organizuoti Perkančiojo subjekto atstovų (mažiausiai 5 žmonių) dalyvavimą gamykloje kiekvieno VŠR: - Apvijų ir šerdies apžiūroje (iki apvijų surinkimo viena ant kitos ir iki jų uždėjimo ant šerdies); - Aktyvios dalies paruošime įkėlimui į baką ir įkėlime į baką; - Gamykliniuose bandymuose. - Kelionės, ir apgyvendinimo sąnaudas dengs pats Perkantysis subjektas. Apie dalyvavimą apžiūrose ir gamykliniuose bandymuose sprendimus pagal poreikį priims Perkantysis subjektas, kai Tiekėjo bus informuotas apie konkretų bandymų laiką ir vietą. |  | To organize the participation of representatives of the Contracting Entity (at least 5 people) in at-factory inspections for each VSR: - Winding inspection and core inspection (before windings are nested and before windings are installed on the core) - Pre-tanking inspection and witnessing the tanking of the core-and-coil assembly - Factory acceptance tests. The cost of travel and accommodation will be covered by the Contracting Entity itself. Decisions about participation in the inspections and factory acceptance tests will be made by the Contracting Entity as needed when the Supplier is informed about the specific time and place of the tests. |  |
| 5.10. | Tiekėjas turi atlikti Perkančiojo subjekto įrenginių eksploatavimą vykdančių specialistų ne trumpesnį kaip 8 valandų trukmės instruktavimą (apmokymą) apie VŠR eksploatavimą pagal iš anksto su Perkančiuoju subjektu suderintą programą. |  | The Supplier shall provide at least 8-hour instruction (training) to the specialists performing the operation of the Contracting Entity's facilities on the holding of VSR in reserve in accordance with a program agreed in advance with the Contracting Entity. |  |
| 5.11. | Tiekėjas turi parengti ir su VŠR gamintoju suderinti VŠR eksploatavimo instrukciją kartu su laikymo rezerve instrukciją, kurioje turi būti nurodyti visi reikalingi veiksmai ir jų atlikimo periodiškumas. |  | The supplier must draw up and agree with the manufacturer of the VSR manufacturer an instruction on the long-term storage of VSR in the reserve, which must indicate all the necessary actions and the frequency with which they are performed, so that the VSR is always ready for possible use. |  |
| 6. | Kartu su VŠR pateikiama techninė dokumentacija: |  | The VSR shall be accompanied by the technical documentation: |  |
| 6.1. | Gamyklinių bandymų protokolas anglų kalba; |  | Factory test reports in English; |  |
| 6.2. | VŠR transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis; |  | Description of at transportation, installation, maintenance and repair in Lithuanian and English; |  |
| 6.3. | VŠR bei visų jo įrenginių (pvz., įvadų, matavimo transformatorių ir pan.), įtaisų/mazgų (pvz., Buchholco relė, indikacijos/apsaugos prietaisai/įtaisai ir pan.) techniniai aprašymai lietuvių ir anglų kalbomis. Izoliacinės alyvos sertifikatas anglų kalba; |  | Technical descriptions of VSR and all its equipment (e.g. inlets, measuring transformers, etc.), devices/assemblies (e.g. Buchholz relay, indications/protective devices/devices, etc.) in Lithuanian and English. Insulation oil certificate in English; |  |
| 6.4. | VŠR bei visų jo įrenginių/įtaisų/mazgų brėžiniai ir el. schemos anglų kalba; |  | drawings and electric diagrams of VSR and all its devices/devices/assemblies in English; |  |
| 6.5. | VŠR judesio/smūgio jutiklių aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis. VŠR gamintojo atlikta judesio/smūgio jutiklių duomenų analizė pagal jutiklio techninio aprašymo reikalavimus anglų kalba. Kiekvieno jutiklio apžiūros aktas, kuriame nurodomi jutiklio nuėmimo data ir laikas, tipas, gamyklinis numeris, parodymų aprašymas/įvertinimas anglų kalba; |  | Description of VSR motion/shock sensors in Lithuanian and English. VSR manufacturer's analysis of motion/shock sensor data according to the sensor technical description requirements in English. The act of inspection of each sensor, which indicates the date and time of removal of the sensor, type, factory number, description / rating of testimony in English; |  |
| 6.6. | VŠR gamintojo atstovo/specialisto po VŠR sumontavimo atliktų darbų ataskaita anglų kalba. VŠR sumontavimo protokolas su gamintojo atstovo ataskaita anglų kalba; |  | Report of the work carried out by the representative/specialist of the VSR manufacturer after the installation of the VSR in English. VSR installation protocol in with a report of the manufacturer's representative in English; |  |
| 6.7. | VŠR eksploatavimo įjungus įtampą instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; |  | Instructions for the operation of VSR with the voltage on in Lithuanian and English; |  |
| 6.8. | VŠR ilgalaikio saugojimo (daugiau nei 3 metai) neįjungus įtampos instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, kurioje turi būti nurodyti visi veiksmai ir jų periodiškumas, kad VŠR būtų parengtas transportavimui ir įtampos įjungimui. |  | VSR long-term storage (more than 3 years) without switching on the voltage instruction in Lithuanian and English, which must indicate all actions and their periodicity in order to prepare the VSR for transportation and voltage activation. |  |
| 7. | Perduodamų atsarginių dalių sąrašas (jei dalis įeina į VŠR komplektaciją) | The list of hand-over spare parts (if the part is included in the VSR configuration) |  | Kiekis/Quantity |
| 7.1 | Aukštos įtampos įvadas | High voltage bushing |  | 1 |
| 7.2 | Neutralės įvadas | Neutral bushing |  | 1 |
| 7.3 | Oro aušintuvo variklis | Air fan motor |  | 2 |
| 7.4 | Alyvos cirkuliacijos siurblys | Oil circulating pump |  | 2 |
| 7.5 | Buchholzo rele (pagrindiniam bakui) | Buchholz relay (for main tank) |  | 1 |
| 7.6 | Apsauginė alyvos srauto rele (OLTC) | Protection relay for OLTC |  | 1 |
| 7.7 | Plėvelinės apsaugos signalinė rele | Signal relay for air cell |  | 1 |
| 7.8 | Apvijų temperatūros termometras | Thermometer for winding temperature |  | 1 |
| 7.9 | Alyvos temperatūros termometras | Thermometer for oil temperature |  | 1 |
| 7.10 | Alyvos lygio indikatorius (pagrindiniam bakui) | Oil level indicator (for main tank) |  | 1 |
| 7.11 | Alyvos lygio indikatorius (OLTC) | Oil level indicator (for OLTC) |  | 1 |
| 7.12 | Viršslėgio vožtuvas (pagrindiniam bakui) | Pressure relief device (for main tank) |  | 1 |
| 7.13 | Viršslėgio vožtuvas (OLTC) | Pressure relief device (for OLTC) |  | 1 |
| 8. | Priedai: |  | Annexes: |  |
| 1. | Techniniai reikalavimai 330kV 140 Mvar valdomiems šuntiniams reaktoriams |  | Technical requirements for 330kV 140 Mvar variable shunt reactors |  |
| 2. | Reikalavimai VŠR gamybos projektui |  | Requirements for production design for the VSR |  |
| 3. | Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms |  | Standard technical requirements for nameplates of primary equipment |  |