TVIRTINU

Visagino savivaldybės

administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

0,4 KV ĮTAMPOS REZERVINĖS ELEKTROS INŽINERINĖS SISTEMOS MONTAVIMO DARBŲ VISAGINO „GEROSIOS VILTIES“ PROGIMNAZIJOS PASTATO PRIEDANGAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. sausio 16 d.

Visaginas

Visagino savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) planuoja atlikti 0,4 kV įtampos rezervinės elektros inžinerinės sistemos montavimo darbus, skirtus 100 kVA galios elektros generatoriaus prijungimui Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) pastato priedangai, Partizanų g. 2/7, Visaginas.

Pirkimo objektas – 0,4 kV įtampos rezervinės elektros inžinerinės sistemos montavimo darbai, skirti 100 kVA galios elektros generatoriaus prijungimui Progimnazijos pastato priedangai, Partizanų g. 2/7, Visaginas (toliau – Darbai).

Reikalavimai Darbams:

- Progimnazijos pastato elektros skydinėse Nr. 1 ir Nr. 2 sumontuoti reikiamos konfigūracijos automatinio rezervo įjungimo įrenginius (toliau – ARĮ);

- Nutiesti ir prijungti reikiamo skerspjūvio 0,4 kV įtampos jėgos kabelių liniją nuo ARĮ įrenginio, esančio elektros skydinėje Nr. 2 iki rezervinio maitinimo šaltinio (generatoriaus), esančio šalia Progimnazijos pastato;

- Prie elektros skydinės Nr. 2 ARĮ įrenginio prijungti užsakovo nurodytas priedangos patalpų elektros linijas;

- Per Progimnazijos pastato rūsio patalpas nutiesti ir prijungti reikiamo skerspjūvio 0,4 kV įtampos jėgos kabelių liniją nuo elektros skydinės Nr. 2 ARĮ įrenginio iki elektros skydinės Nr. 1 ARĮ įrenginio;

- Prie elektros skydinės Nr. 1 ARĮ įrenginio prijungti užsakovo nurodytas priedangos patalpų elektros linijas;

- Atlikti sumontuotos 0,4 kV įtampos rezervinės elektros inžinerinės sistemos paleidimo-derinimo darbus.

Vykdant Darbus: būtina vadovautis galiojančių Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgti į žemiau išvardintus reikalavimus bei techninius sprendimus. Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus. Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį.

Įrenginiams ir medžiagoms gali būti naudojami analogai, kurie atitinka techninių specifikacijų charakteristikas.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų ir tinklų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje.

Darbų apimtys:

| Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Įrangos montavimas ARĮ spintose. | kompl. | 2 |
| ARĮ spintų montavimas ant sienos elektros skydinėje | vnt. | 2 |
| Skylių iki Ø110 mm gręžimas 50 cm storio plytų sienose | vnt. | 5 |
| Kabelio AXMK 4x95 tiesimas sienomis | m. | 30 |
| Kabelio AXMK 4x95 tiesimas kabelių konstrukcijomis | m. | 10 |
| Kabelio AXMK 4x70 tiesimas sienomis | m. | 70 |
| Kabelio AXMK 4x95 užvedimas į elektros įrenginius ir prijungimas | vnt. | 1 |
| Kabelio AXMK 4x70 užvedimas į elektros įrenginius ir prijungimas | vnt. | 1 |
| Užsakovo nurodytų priedangos patalpų elektros linijų prijungimas prie elektros skydinės Nr. 2 ARĮ įrenginio | kompl. | 2 |
| Užsakovo nurodytų priedangos patalpų elektros linijų prijungimas prie elektros skydinės Nr. 1 ARĮ įrenginio | kompl. | 2 |
| Sumontuoto rezervinio 0,4 kV įtampos elektros tinklo paleidimo-derinimo darbai. | kompl. | 1 |

Apskaičiuojant Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos (darbo sąnaudos, medžiagos, prekės, transportavimo išlaidos, mechanizmų panaudojimo išlaidos, šiukšlių bei metalo laužo utilizavimo išlaidos ir kt.).

Sutarčiai bus taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Darbų atlikimo terminas – 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Baigus Darbus, Rangovas privalo pakviesti Užsakovo atstovą ir perduoti atliktus Darbus. Užsakovui turi būti pateikti šie dokumentai: naujai nutiestų elektros kabelių izoliacijos varžos matavimų protokolai, sujungimų varžos matavimų protokolai, geodezinė nuotrauka, panaudotų medžiagų atitikties (arba eksploatacinių savybių) deklaracijos, pasirašytas atliktų darbų aktas ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas.

Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį. Visi vienodos kategorijos gaminiai turi būti vieno gamintojo. Atliekamas įrangos paleidimas, testavimas, instruktažas užsakovui.

Taikoma garantija įrangai – ne mažiau kaip 12 mėn.

Taikoma garantija darbams – ne mažiau kaip 24 mėn.

Rangovas turi turėti teisę dirbti su veikiančiais elektros įrenginiais, į kuriuos yra įjungta įtampa iki 1000 V.

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) 4.4.4. papunkčiu, atliekamiems Darbams nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai – Tiekėjas įsipareigoja Darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-09-26).

Apmokėjimas už tinkamai atliktus Darbus vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros už atliktus Darbus pasirašymo dienos (sąskaita faktūra bus pasirašyta po atliktų darbų perdavimo‒priėmimo akto pasirašymo).

Parengė: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Olegas Beinia tel. +370 631 60 317,

el. p. olegas.beinia@visaginas.lt.