Suinteresuotiems tiekėjams 2025-07-14

*(siunčiama CVP IS priemonėmis)*

**DĖL ATSAKYMO Į SUINTERESUOTO TIEKĖJO KLAUSIMUS**

AB „Miesto gijos“[[1]](#footnote-1) (toliau – **Perkantysis subjektas**) **vykdo Šilumos tiekimo tinklų su temperatūros pamaišymo mazgu iki daugiabučių gyvenamųjų namų K. Jelskio g. 5,7, Vilniuje statybos darbų pirkimą CVP IS ID 3618331** (toliau tekste – **Pirkimas**), 2025 m. liepos 11 d. gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą ir pateikia atsakymą į jį.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Suinteresuoto tiekėjo klausimas** | **Atsakymas** |
| 1. | Gautas paklausimas „TS nurodytas priedas Nr. 2 lauko elektrotechnikos dalis. Prašome Užsakovo patvirtinti, kad Tiekėjo apimtyje darbo projektas reikalingas tik elektros įvadui nuo ESO apskaitos KS/KAS iki temperatūros pamaišymo mazgo.“ | Užsakovas patvirtina, kad darbo projektas pagal TS priedo Nr.2 elektrotechninę dalį, reikalingas tik elektros įvadui nuo ESO apskaitos KS/KAS iki temperatūros pamaišymo mazgo. |

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.6. punktu, bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Suinteresuotiems tiekėjams 2025-07-24

*(siunčiama CVP IS priemonėmis)*

**DĖL ATSAKYMO Į SUINTERESUOTO TIEKĖJO KLAUSIMUS**

AB „Miesto gijos“[[2]](#footnote-2) (toliau – **Perkantysis subjektas**) **vykdo Šilumos tiekimo tinklų su temperatūros pamaišymo mazgu iki daugiabučių gyvenamųjų namų K. Jelskio g. 5,7, Vilniuje statybos darbų pirkimą CVP IS ID 3618331** (toliau tekste – **Pirkimas**), 2025 m. liepos 24 d. gavo suinteresuoto tiekėjo klausimus ir pateikia atsakymus į juos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Suinteresuoto tiekėjo klausimai** | **Atsakymai** |
| 1. | Siurblinės talpos medžiaga nurodyta stiklo pluoštas. Ar galima teikti pasiūlymus su kitos medžiagos talpomis, pvz.: plienas padengtas specialia danga, kurio savybės (atsparumas temperatūrai, stiprumas ir t.t.) nenusileidžia stiklo pluoštui. | Informuojame, kad Techninės specifikacijos 2.17 – 2.19 punktuose nurodyta:  „2.17. Jeigu apibūdinant objektą TP ar kituose pirkimo dokumentuose, ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.  2.18. Jeigu apibūdinant objektą TP ar kituose pirkimo dokumentuose, ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.  2.19. Jeigu TP nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.”  Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, Perkantysis subjektas paaiškina, kad Tiekėjas gali siūlyti temperatūros pamaišymo mazgo korpusą pagamintą ne tik iš stiklo pluošto, bet ir iš kitų medžiagų, tačiau jo techninės charakteristikos turi būti ne  blogesnės negu nurodytos Techninio projekto 2.14 skyriuje (tiekėjas turės pateikti charakteristikas įrodančius dokumentus).  Konkrečius sprendinius tiekėjas turės pateikti Temperatūros pamaišymo mazgo darbo projekte, kurie turės būti suderinti su Perkančiuoju subjektu ir techninio projekto vadovu. |
| 2. | Prašome patikslinti ar tiekėjas gali įsivertinti ir patiekti ne gamykloje pilnai surinktą ir išbandytą įrenginį, bet iš sertifikuotų detalių/dalių pačio tiekėjo surinktą ir išbandytą įrenginį. | Informuojame, kad Techninės specifikacijos 2.17 – 2.19 punktuose nurodyta:  „2.17. Jeigu apibūdinant objektą TP ar kituose pirkimo dokumentuose, ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.  2.18. Jeigu apibūdinant objektą TP ar kituose pirkimo dokumentuose, ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.  2.19. Jeigu TP nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.”  Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, Perkantysis subjektas paaiškina, kad Tiekėjas gali siūlyti ne gamykloje pilnai surinktą ir išbandytą temperatūros pamaišymo mazgą, kurio techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės negu nurodytos Techninio projekto 2.14 skyriuje.  Taip pat ,Tiekėjas turės pateikti temperatūros pamaišymo mazgo gamybos atitikties deklaraciją, parengti šilumos tiekimo tinklų su temperatūros pamaišymo mazgu bandymo programą su bandymų ataskaita. Konkrečius sprendinius Rangovas turės pateikti Temperatūros pamaišymo mazgo darbo projekte, kurie turės būti suderinti su Perkančiuoju subjektu ir techninio projekto vadovu. |

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.1.1 punktu *„Tarptautinio pirkimo atveju, , <...> 3.1.1. prašymas paaiškinti /patikslinti pirkimo dokumentus turi būti pateiktas ne vėliau kaip: 7 (septynios) kalendorinės dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“*

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.6. punktu, bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Suinteresuotiems tiekėjams 2025-07-24

*(siunčiama CVP IS priemonėmis)*

**DĖL ATSAKYMŲ Į SUINTERESUOTŲ TIEKĖJŲ KLAUSIMUS**

AB „Miesto gijos“[[3]](#footnote-3) (toliau – **Perkantysis subjektas**) **vykdo Šilumos tiekimo tinklų su temperatūros pamaišymo mazgu iki daugiabučių gyvenamųjų namų K. Jelskio g. 5,7, Vilniuje statybos darbų pirkimą CVP IS ID 3618331** (toliau tekste – **Pirkimas**), 2025 m. liepos 21 ir 22 dienomis gavo suinteresuotų tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus į juos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Suinteresuotų tiekėjų klausimai** | **Atsakymai** |
| 1. | Techninės specifikacijos 1.3.7 p. nurodyta „Šilumos tiekimo tinklai nuo prisijungimo taško iki pastatų ne vėliau kaip iki 2025-12-19. Darbų vykdymą derinti su rekonstruojamos K. Jelskio g. vykdomais darbais bei Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO vykdomais renginiais.“  Prašome paaiškinti ar bus stabdomas sutarties vykdymo terminas, jeigu dėl LITEXPO vykdomų renginių ar rekonstruojamos gatvės vykdomų darbų bus stabdomi šilumos tiekimo tinklų statybos darbai? T.y. ar bus pratęsiamas sutarties darbų atlikimo terminas tam laikui, kiek rangovas dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negalėjo vykdyti savo darbų.? | Informuojame Pirkimo Specialių sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3.7 punkte nurodyta, kad Tiekėjas turės susiderinti darbų vykdymo terminus:  „1.3.7. Atlikti Darbus nurodytais terminais:   * šilumos tiekimo tinklai nuo prisijungimo taško iki pastatų ne vėliau kaip iki 2025-12-19. **Darbų vykdymą derinti su rekonstruojamos K. Jelskio g. vykdomais darbais bei Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO vykdomais renginiais**. <...>.“.   Tuo tarpu sutarties vykdymo stabdymo atvejai nurodyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede „Rangos sutarties Bendroji dalis“. Vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo Rangos sutarties BD 15.13 p. „15.13. *Užsakovas gali bet kada sustabdyti Darbų ar bet kokios jų dalies vykdymą tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip jis mano esant tai reikalinga. Apie Sutarties sustabdymą Rangovas yra informuojamas raštu. Užsakovui taip sustabdžius visus Darbus, Sutartyje numatytas visų Darbų užbaigimo terminas (Galutinio perdavimo akto pasirašymo data) yra automatiškai nukeliamas lygiaverčiam terminui. <...>“.*  Papildomai pažymime, kad šiuo metu sutarties vykdymo stabdymas dėl LITEXPO vykdomų renginių neplanuojamas. Taip pat neplanuojamas ir sutarties stabdymas dėl rekonstruojamos gatvės vykdomų darbų, nes šilumos tiekimo tinklai turi būti pastatyti iki K. Jelskio g. rekonstravimo. |
| 2. | Prašome atsakyti ar rangovas atliekantis šilumos tiekimo tinklų tiesimo darbus turės atstatyti K. Jelskio gatvės dangas?  Jeigu taip, prašome nurodyti tikslias apimtis, t.y. prašome pateikti projekto susisiekimo dalį. | Techninės specifikacijos 1.3. p. nurodyta: Rangovas privalo: 1.3.6 p. „*Pastatyti šilumos tiekimo tinklus (be dangų atstatymo“* |
| 3. | Techninės specifikacijos 1.3.7 p. nurodyta „Šilumos tiekimo tinklai nuo prisijungimo taško iki pastatų ne vėliau kaip iki 2025-12-19. **Darbų vykdymą derinti su rekonstruojamos K. Jelskio g. vykdomais darbais** bei Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO vykdomais renginiais.“  Prašome atsakyti kokia apimtimi rekonstruojama K. Jelskio gatvė, t. y. ar rekonstruojama gatvė pilna apimtimi, ar tik gatvės dalis. Nurodykite, prašome, ribas. | Pateikiame rekonstruojamos **K. Jelskio g.** nuorodą https://citify.eu/lt/?lng=25.2305&lat=54.6758&z=15.5 |

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.6. punktu, bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

1. Nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d. AB Vilniaus šilumos tinklai pavadinimas pasikeitė į AB „Miesto gijos“ [↑](#footnote-ref-1)
2. Nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d. AB Vilniaus šilumos tinklai pavadinimas pasikeitė į AB „Miesto gijos“ [↑](#footnote-ref-2)
3. Nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d. AB Vilniaus šilumos tinklai pavadinimas pasikeitė į AB „Miesto gijos“ [↑](#footnote-ref-3)