TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

Administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

2023-05-

PIRKIMO

„SENIŪNIJOS, VAISTINĖS IR MEDICINOS PUNKTO DUJINĖS KATILINĖS, KLAIPĖDOS G. 14, PRIEKULĖ, ĮRENGIMAS“

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkėjas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Rekvizitai:

Adresas: Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai

Subjekto kodas: 188773688

Telefonas: (8 46) 47 20 25, faksas: (8 46) 47 20 05

El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

- TIKSLAS

1.1 Įrengti dujines katilines Seniūnijos, Vaistinės ir Medicinos punkto, veikiančias vienoje patalpoje, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė, be nuolatinio aptarnaujančio personalo.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Dujinės katilinės įrengimo darbų Seniūnijos, Vaistinės ir Medicinos punkto (trys dujiniai katilai vienoje patalpoje), pirkimas:

2.1.1  schemos parengimas;

2.1.2  schemos suderinimas;

2.2  Katilinės paleidimo – derinimo darbai:

2.2.1 katilo paleidimo derinimo ataskaita pateikiama užsakovui. Ataskaitoje turi būti pateikti nustatymų parametrai visiems katilo darbo režimams;

2.2.2   bandymų atlikimui pateikti leidimus ir atestatus tokio pobūdžio veiklai vykdyti.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1 Schema turi būti atlikta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisinius norminius aktus.

3.2 Darbų eigoje derinti sprendimus su užsakovu, supažindinti užsakovo atsakingus asmenis su atliekamų darbų eiga, atsižvelgti į jų pastabas, kiek jos neprieštarauja norminiams aktams.

3.3  Pateikiama technologinė įranga ir jos komponentai:

3.3.1  turėti gamyklų, įrangos gamintojų ar (ir) kokybės pažymėjimus;

3.3.2 visos darbams naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančių standartų, konkrečių tipinių projektų brėžiniuose, instrukcijose nurodytų norminių dokumentų, veikiančių taisyklių, nustatytus reikalavimus;

3.3.3  privalo turėti specialių kokybės įvertinimo įstaigų sertifikatus ar kokybės bandymų, tikrinimų protokolus (jei tai privaloma pagal galiojančius teisinius – norminius aktus);

3.3.4  tiekėjas privalo per 24 valandas nuo raštiško gavimo apie katilo gedimą, jį suremontuoti arba pakeisti kitu analogišku katilu;

3.3.5  katilui ir visai pagalbinei įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija;

3.3.6  katilo atitiktis turi būti įvertinta CE ženklu;

3.3.7  katilo ir pagalbinių įrenginių triukšmo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos higienos normos HN 33-1:2003 nurodytus reikalavimus.

3.4  Pateikti Užsakovui techninę, eksploatacinę ir saugos darbe dokumentaciją:

3.4.1  katilo pasas ir sertifikatai;

3.4.2  katilo ir jo elementų brėžiniai;

3.4.3  katilo ir pagalbinių įrenginių montavimo ir eksploatavimo instrukcijas;

3.4.4  katilo pagalbinių įrenginių pasai, montavimo, eksploatavimo ir saugos instrukcijos, kokybės pažymėjimai, deklaracijos ir sertifikatai;

3.4.5  bandymų, tikrinimų protokolai;

3.4.6  derinimo darbų atlikimo ataskaitos;

3.4.7  technologinės įrangos automatinio valdymo algoritmai;

3.4.8  kita norminiais aktais reglamentuota dokumentacija.

3.5  Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.

3.6  Pateikti Užsakovui įrangos eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba popieriniame ir MS Word variante bei pravesti personalo apmokymus.

3.7  Rangovas pateikia Užsakovui garantinius raštus dėl atsarginių dalių tiekimo įrangai 5 metams nuo darbų pridavimo Užsakovui datos.

3.8  Atlikti įdiegtų energetinių įrenginių pridavimą pagal Lietuvos Respublikos normatyvinių aktų reikalavimus.

- PRIVALOMI REIKALAVIMAI TEIKIAMAI ĮRANGAI IR PALEIMO – DERINIMO DARBAMS ĮRENGIANT KATILINES

4.1  Privalomi reikalavimai:

4.1.1  Parengti schemą ir ją suderinti su užsakovu.

4.1.2  Rangovas privalo atsižvelgti į pagrįstas Užsakovo pastabas ir jei reikia, koreguoti sprendinius.

4.1.3  Numatyti visus su rekonstrukcija susijusius statybinius, inžinerinių tinklų, esamo dūmtraukio (jei būtina) pertvarkymo darbus.

4.1.4  Numatyti privalomus gaisrinės saugos sprendinius ir sistemas.

4.1.5  Montuojant įrenginius turi būti numatyta ne mažesnė kaip 15 procentų atsarga nuo ribinių reikšmių.

4.1.6  Rangovas atsakys už visų schemos parengimui reikalingų duomenų gavimą; techninių ir/ar prijungimo sąlygų iš inžinerinius tinklus/sistemas/įrenginius eksploatuojančių organizacijų/savininkų gavimą ir jų įvykdymą bei tinkamą įforminimą. Rangovas rengdamas schemą taip pat privalo atsižvelgti ir vadovautis užduoties nuostatomis.

4.1.7  Visi statybos produktai, įrenginiai, gaminiai, kuriems taikytinos Europos Sąjungos direktyvos, turi turėti CE ženklinimą tai patvirtinant atitikties sertifikatais arba nustatytos formos atitikties deklaracijomis.

4.2  Katilas

4.2.1  Katilas suprojektuotas ir pagamintas taip, kad atitiktų LST EN 12953 „Kaitravamzdžiai katilai“, taip pat katilų ir jų priklausinių įrengimą bei eksploatavimą reglamentuojančių teisės aktų aktualią redakciją, įskaitant bet neapsiribojant:

4.2.1.1  „Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės“;

4.2.1.2  „Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės“;

4.2.1.3  „Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės”;

4.2.1.4  „Slėginių indų naudojimo taisyklės“;

4.2.1.5  Kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus šio tipo katilams.

4.2.2  Katilas turi atitikti Europos Bendrijos Tarybos direktyvos 97/23/EEB “Slėginiai įrenginiai” bei paženklintas CE ženklu.

4.2.3  Katilas turi būti pritaikytas darbui su esamo katilinės termofikacinio vandens sistema pagal hidraulinius, temperatūros ir vandens cheminės sudėties parametrus.

4.2.6  Katilo nominali galia ne mažesnė –  žiūrėti priedą Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.

4.2.7  Katilo naudingo veiksmo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 97 %.

4.2.8  Katilo našumo reguliavimo diapazonas - 10 – 100 %.

4.2.9  Katilo maksimali vandens temperatūra – +97 °C

4.2.10  Atlikti katilo ir jo elementų hidraulinius bandymus po sumontavimo.

4.3  Katilo valdymo automatika

4.3.1  Normaliam ir saugiam katilo darbui bei patogiam aptarnavimui užtikrinti, sumontuoti modernią, patikimą technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistemą, kuri leistų valdyti katilo darbą nuo jo paruošimo paleidimui iki visiško sustabdymo, be nuolatinio aptarnaujančio personalo priežiūros.

4.3.2  Katilo, pagalbinių įrenginių ir sistemų automatinio valdymo sumontuota sistema privalo atlikti pilną technologinio proceso valdymą ir kontrolę. Katilo ir pagalbinės įrangos darbas turi garantuoti, kad jų priežiūrai ir kontrolei užtektų vieno aptarnaujančio personalo vizito per savaitę, kad priežiūrą galėtų atlikti Rangovo apmokytas vienas Užsakovo darbuotojas. Katilas ir pagalbinė įranga be pertraukų turi dirbti ne mažiau 6 mėn. iš eilės, leistini trumpalaikiai stabdymai aptarnavimui (priežiūros darbams) – ne dažniau 1 kartą per 2 savaites ir neilgiau 2 val.

4.3.3  Katilas privalo būti aprūpintas technologinėmis apsaugomis ir perspėjamąja signalizacija bei blokuotėmis, kaip numatyta galiojančiuose norminiuose dokumentuose.

4.3.4  Instaliuotos apsaugos nuo gedimų ir avarijų (perspėjamosios ir atjungimo).

4.3.5  Sumontuota perspėjimo įranga, kuri katilo nepasileidimo, gedimo atveju siunčia signalą į katilinės priežiūros personalo mobilųjį telefoną.

4.4 Įrangos komplektacija:

4.4.1 vandens šildymo katilas su pagalbiniais įrenginiais;

4.4.2 dūmtraukis (jei reikalingas);

4.4.3 katilo valdymo automatikos ir avarinės signalizacijos įranga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija, t.y. perkančioji organizacija priima lygiavertį pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Priedas Nr. 1, šildymo plotas 280 m2, Seniūnijos patalpos

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakabinamas, modulinis kondensacinis katilas. Min 32 kW šiluminė galia. Anglies monoksido (CO) ir azoto oksido (NOX) išmetimo, 5 klase, kuri yra ekologiškiausia klasė, nustatyta pagal Europos standartus (UNI EN 297 ir UNI EN 483). -Moduliuojanti šiluminė galia nuo 10-100% -Naudingumas esant vardinei šiluminei galiai ref. 50-30 °C ne mažiau 97% -Gamtinės arba suskystintos dujos | 1 vnt. |
| 2. | Kaminas-dūmtakis vertikalus kompl.kond.katilui | 1 kompl. |
| 3. | Išsiplėtimo indas šildymo sistemai | 1 vnt. |
| 4 | Rutuliai ventiliai | 1 kompl. |
| 5. | Fasoninės dalys (plieniniai vamzdžiai, perėjimai, trišakiai, alkūnės, flanšas srieginis, privirinami flanšai, plieninė srieginė mova) | 1 kompl. |
| 6. | Lankstūs variniai kabeliai | 10 m. |
| 7. | Papildomos montavimo medžiagos (dirželiai, kaištai, savisriegiai ir t.t.) | 1 kompl. |
| 8. | Kištukinis lizdas | 1 vnt. |
| 9. | Lauko ir vidaus temperatūros davikliai | 1 kompl. |
| 10. | Šilumos skaitiklis | 1 vnt. |

Priedas Nr. 2, šildymo plotas 372 m2, Medicinos punktas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakabinamas, modulinis kondensacinis katilas, skirtas šildymui ir karšto vandens ruošimui. Galia min 40 kW. Anglies monoksido (CO) ir azoto oksido (NOX) išmetimo, 5 klase, kuri yra ekologiškiausia klasė, nustatyta pagal Europos standartus (UNI EN 297 ir UNI EN 483). -Moduliuojanti šiluminė galia nuo 10-100% -Naudingumas esant vardinei šiluminei galiai ref. 50-30 °C ne mažiau 97% -Gamtinės arba suskystintos dujos | 1 vnt. |
| 2. | Kaminas-dūmtakis vertikalus kompl.kond.katilui | 1 kompl. |
| 3. | Išsiplėtimo indas šildymo sistemai | 1 vnt. |
| 4 | Rutuliai ventiliai | 1 kompl. |
| 5. | Fasoninės dalys (plieniniai vamzdžiai, perėjimai, trišakiai, alkūnės, flanšas srieginis, privirinami flanšai, plieninė srieginė mova) | 1 kompl. |
| 6. | Lankstūs variniai kabeliai | 10 m. |
| 7. | Papildomos montavimo medžiagos (dirželiai, kaištai, savisriegiai ir t.t.) | 1 kompl. |
| 8. | Kištukinis lizdas | 1 vnt. |
| 9. | Lauko ir vidaus temperatūros davikliai | 1 kompl. |
| 10. | Šilumos skaitiklis | 1 vnt. |

Priedas Nr. 3, šildymo plotas 133 m2, Vaistinė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakabinamas kondensacinis katilas. Min- 24 kW šiluminė galia. Anglies monoksido (CO) ir azoto oksido (NOX) išmetimo, 5 klase, kuri yra ekologiškiausia klasė, nustatyta pagal Europos standartus (UNI EN 297 ir UNI EN 483). -Moduliuojanti šiluminė galia nuo 10-100% -Naudingumas esant vardinei šiluminei galiai ref. 50-30 °C ne mažiau 97% -Gamtinės arba suskystintos dujos | 1 vnt. |
| 2. | Kaminas-dūmtakis vertikalus kompl.kond.katilui | 1 kompl. |
| 3. | Išsiplėtimo indas šildymo sistemai | 1 vnt. |
| 4. | Rutuliai ventiliai | 1 kompl. |
| 5. | Fasoninės dalys (plieniniai vamzdžiai, perėjimai, trišakiai, alkūnės, flanšas srieginis, privirinami flanšai, plieninė srieginė mova) | 1 kompl.. |
| 6. | Lankstūs variniai kabeliai | 10 m. |
| 7. | Papildomos montavimo medžiagos (dirželiai, kaištai, savisriegiai ir t.t.) | 1 kompl. |
| 8. | Kištukinis lizdas | 1 vnt. |
| 9. | Lauko ir vidaus temperatūros davikliai | 1 kompl. |
| 10. | Šilumos skaitiklis | 1 vnt. |