Sutarties 1 priedas

REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Rangovas turi atvykti į ikimokyklinės įstaigos Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“ patalpas adresu:                 Vytenio g. 8, Kaunas ir savarankiškai įsivertinti numatomus atlikti darbus bei įrangos montavimo galimybes.

Užsakovo kontaktinis asmuo apžiūrai:  Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rita Grigauskienė, Vytenio g. 8, Kaunas, tel. 8 614 98169.

Rangovas, montuojant įrangą, turi vadovautis gamintojo instrukcijomis, laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Įranga turi būti montuojama taip, kad patalpose esanti kita įranga, įrenginiai bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

Rangovas, sumontavęs įrangą, turi sutvarkyti įrangos įrengimo vietą, išvežti ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkyti susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

Patalpų planai pateikti priede Nr.1

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti techninėje specifikacijoje dokumentuose, pirkimo dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo - derinimo darbus atliekantis Rangovas privalo būti susipažinęs su šių sistemų darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. Priduodant objektą Rangovas privalo pateikti Užsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Rangovas privalo pateikti konkrečiai pasirinktus įrenginio techninius dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba. Visos išmontuotos medžiagos grąžinamos Užsakovui.

  - Išorinis Split tipo vėsinimo įrenginys

Patalpų vėsinimui/šildymui numatyta Split oro kondicionavimo sistema (prie kiekvieno vidinio bloko jungiama atskira išorinė dalis), išskyrus patalpas 1-19, 1-20, 1-23 ir 1-24, kurioms siūloma sumontuoti Multi Split sistemą. Išorinis sistemų lauko blokas su inverteriniu kompresoriumi. Blokas komplektuojamas su gamykline automatika, izoliacija, skirtas montuoti lauke.

Išoriniai sistemų blokai montuojami ant pastato stogo (pastato stogas plokščias) ant guminių atramų, po jomis papildomai paklojant prilydomosios (neprilydant) stogo dangos sluoksnį, kad jis į visas puses būtų išsikišęs bent po 5 cm.

Reikalavimai įrangai:

Kondicionierių leistinos nominalios šaldymo galių ribos nurodytos kiekvienai patalpai pridedamame patalpų plane.

Oro kondicionavimo sistemai naudoti aplinkai nekenksmingą freoną: 	R410A arba lygiavertį;

Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas aušinimo režime:		SEER ≥ 5,9;

Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas šildymo režime :	                          SCOP ≥ 3,9;

  - Sieninis vėsinimo sistemos įrenginys

Įrenginiai parenkami pagal vėsinimo poreikius, išlaikant leistinus gamintojo atstumus tarp vidinių ir išorinių kondicionieriaus blokų, bei aukščių skirtumus. Įrenginių sukeliamas triukšmas neturi viršyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodyto leistino triukšmo lygio. Vidinis blokas montuojamas ant sienos. Vidinių blokų montavimo vietas tikslinti vietoje su užsakovu. Vidinis ir išorinis blokas sujungiami variniais izoliuotais vamzdžiais. Ryšiams tarp vidinio ir išorinio blokų palaikyti naudojami komunikaciniai kabeliai. Visi išorinį ir vidinius blokus jungiantys vamzdžiai, vidinių blokų kondensato nubėgimo vamzdžiai turi būti montuojami pasinaudojant ventiliacines šachtas, patalpų viduje į PVC instaliacinius lovius. Oro kondicionavimo sistemos vidiniame bloke turi būti reguliuojamos oro paskirstymo mentelės tiek vertikaliai tiek horizontaliai, kurios leidžia efektyviau vėsinti visą patalpą. Kondicionieriaus vidinis blokas komplektuojamas su valdymo pulteliu.

  - Variniai vamzdžiai

Kondicionierių pajungimui naudojami gamykliškai izoliuoti antikondesacine izoliacija vamzdynai. Variniai vamzdžiai jungiami lituojant. Naudojami vamzdžių tvirtinimai turi būti izoliacijos nepažeidžiančio tipo. Neleistina montuoti vienoje cirkuliacijos sistemoje kartu su plieniniu vamzdžiu dėl galimos galvaninės vamzdyno korozijos. Vamzdžių sujungimui naudojamasi montavimo technologija pagal varinių vamzdžių gamintojo nurodymus. Atviri vamzdžių galai turi būti uždengti iškarto po sumontavimo. Varinių vamzdžių lauke apsaugai naudojamas lauko sąlygoms tinkantis apsauginis gofruotas vamzdis.

  - Varinių vamzdžių fasoninės dalys

Fasoninių dalių, trišakių, alkūnių, aklių ir t.t., skersmenys priderinami prie montuojamų vamzdynų. Fasoninės dalys turi būti masinės (gamyklinės) gamybos bei pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdynai į kuriuos jos įmontuojamos.

  - Kondensato siurbliukas

Kondensato siurbliukas skirtas kondensato nuvedimui iš vidinio bloko, kai to neįmanoma padaryti savitaka. Siurbliukas turi būti minimalių matmenų, kad tilptų už kondicionieriaus vidinio bloko ar instaliaciniame lovyje.

Našumas -		ne mažiau 5 l/h;

Pakėlimo aukštis -	ne mažiau 5 m.

  - Kondensato nuvedimo vamzdynai

Kondensatui nuo įrenginių nuvesti turi būti naudojami PVC (polivinilchloridas) klijuojami vamzdžiai, lankstūs gofruoti PVC nuotekų vamzdžiai arba lankstūs kondensato vamzdeliai. Kondensato nuotekų vamzdį per sifoną nuvesti į artimiausią nuotekų sistemą arba išvesti ant stogo.

  - Elektros kabeliai

Oro kondicionierių elektros pajungimui naudojami Cu 3x2,5mm2 kabeliai, o tarp blokų pravedamas komunikacinis kabelis ne mažiau Cu 5x1mm2 arba Cu 4x1mm2. Išorinių blokų pajungimui ant dviejų aukštų pastatų 1c²/p ir 2c²/p stogų yra sumontuoti elektros paskirstymo skydai. Paskirstymo skyduose kiekvienai oro kondicionavimo sistemai turi būti sumontuoti automatiniai išjungėjai.

Angų įrengimas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų pažeistos konstrukcijos. Montavimo metu pažeistos sienos (lubos) turi būti atstatytos ir atlikta jų apdaila. Atlikus darbus, darbo aplinka turi būti sutvarkyta.

PRIDEDAMA. Patalpų, Vytenio g. 8, Kaune, planai, 2 lap.