TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS MECHANIKOS DARBAI

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai.

- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

- Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrenginių gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrenginių gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis šiais dokumentais.

- Montuojant turi būti naudojami tik Lietuvoje įteisinti įrenginiai ir gaminiai. Visi darbai turi būti įforminti atitinkamuose aktuose.

- Angų ir linijinių sujungimų sandarinimo medžiagos turi būti testuotos pagal (LST)-EN 1366-3 (angų sandarinimas) ir (LST)-EN 1366-4 (linijiniai sujungimai) reikalavimus ir turėti (GTC) gaisrinių tyrimo centro arba ETA (Europos techninis liudijimas) išduotus dokumentus.

- STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS

- Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo.

- Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.

- Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį – nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos.

- Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo.

- Reikalavimai įrenginiams ir medžiagoms:

- VANDENS TIEKIMAS PLASTIKINIAI VAMZDŽIAI

1.1 Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis

Daugiasluoksnį vamzdį sudaro vidinėje ir išorinėje pusėje esantys plastikiniai sluoksniai iš bespalvio PE-X ir balto PE-HD bei vieno tarp jų esančio aliuminio sluoksnio. Homogeniškas plastiko-metalo sujungimas pasižymi ne tik atsparumu difuzijai, bet dar ir kitomis papildomomis teigiamomis savybėmis, tokiomis kaip: vamzdis išlaiko stabilią formą,

lankstus. Lankstant vamzdžius galima iki minimumo sumažinti jungčių skaičių ir suformuoti kompensacines kilpas. Vidinis plastikinis sluoksnis PE-Xc - tai polietilenas, sutankintas elektronų srautu (sutankinimo metodas – fizikinis procesas, labai higieniškas, jo metu nenaudojamos jokios cheminės medžiagos).

Vamzdžių matmenys

| Išorinis skersmuo Da, mm | Sienelės storis S, mm |
| --- | --- |
| 16 20 25 32 40 50 | 2,02,252,53,04,04,5 |

PE-Xc/AL/PE

Maksimali darbinė temperatūra 95°C

Maksimali trumpalaikė temperatūra 110°C

Maksimalus ilgalaikis darbinis slėgis 10 bar

Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas (vamzdžio) 0,025 mm/m·K

Linijinis šilumos laidumo koeficientas (vamzdis) 0,43 W/m·K

Vamzdžio šiurkštumo koeficientas 0,007 mm

1.3 Korozijai atsparūs ventiliai

Skirti montuoti vamzdynuose Æ15 iki Æ100mm, transportuojančiuose vandenį iki 650C, darbiniu slėgiu iki 1,6 MPa, išbandomi 2,4 MPa slėgiu. 
Tiekiamo vandens maksimali temperatūra – 650C.

Ventiliai montuojami gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkančiu Europinio sriegio standartą.

Slėgis, temperatūra: 10bar, 5…65ºC. Medžiaga – bronza arba DZR vario lydiniai.

Galai – srieginiai arba kompresiniai fitingai, atitinkantys vamzdynus. Rutulys – chromuotas arba nikeliuotas. PTFE lizdo ir koto riebokšliai. Kotas – nerūdijantis plienas.

Veikimas – patiektinas su prailgintu kotu, tinkamas eksploatacijai izoliuotose vamzdynuose.

1.4 VAMZDYNŲ IZOLIACIJA

1.4.1. Antikondensacinė izoliacija šalto vandentiekio vamzdžiams. Šalto vandentiekio vamzdžiai turi būti izoliuojami chemiškai kryžmintu putintu polietilenu, uždarų porų izoliacija, kurios techninės charakteristikos:

• Izoliacinė medžiaga turi būti ekologiška, netoksiška, atspari bakterijoms ir pelėsiams;

• Šilumos laidumo koeficientas λ00C = 0.0344 W/(mK), pastovus visą tarnavimo laiką;

• Vandens garų skvarbos koeficientas: µ>10000;

• Tankis – 50-55 kg/m3;

• Storiai: 6mm; 9 mm; 13 mm; 19 mm ....;

• Dūmų toksiškumas gaisro metu pagal Euroclass klasifikaciją – B-s3, d0;

• Darbinės temperatūros ribos (maks.) 0 C: –50/+110;

• Izoliacinė medžiaga turi būti be formaldehidų ir chloridų;

Izoliacija klijuojama ant švariai nuvalyto, ne ypač šalto paviršiaus, montuojant izoliaciją aplinkos temperatūra patalpoje turi būti ne mažiau kaip 5° C ir ne aukštesnė kaip 35° C.

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

1.4.2. Šiluminė izoliacija. Vamzdynų izoliacijai naudojami vamzdiniai kevalai arba dembliai su aliuminio folija turi būti pritaikyti karšto vandens vamzdynų šiluminei izoliacijai bei atitikti šias technines charakteristikas:

• Maksimali darbinė temperatūra +2500 C.

• Nominalus tankis 100kg/m3.

• Naudojama nedegi bazinė medžiaga;

• Šilumos laidumas (deklaruojama vertė) 10 °C, λ10 0,034 W/mK;

• Šilumos laidumas (deklaruojama vertė) 50 °C, λ50 0,037 W/mK;

• Šilumos laidumas (deklaruojama vertė) 100 °C, λ100 0,044 W/mK;

• Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1 kg/m²;

• Vandens garų difuzijos varža – MV2;

Šiluminės izoliacijos degumo savybės veikiant laikui ir aukštai temperatūrai turi nekisti. Taip pat laikui bėgant turi nekisti ir šilumos laidumo koeficientas.

Šiluminei izoliacijai svarbu, kad paviršius „kvėpuotų“, todėl lipnia juosta klijuoti siūles nerekomenduojama. Kevalų tvirtinimas atliekamas ne mažesnio kaip 0,9 mm storio cinkuota metaline viela. Kevalas tvirtinamas trijose vietose, fasoninės dalys - mažiausiai vienoje.

1.4.3. Garsą slopinanti izoliacija. Izoliacija pagaminta naudojant lanksčią, uždarų porų polietileno putą, su itin stipria raudona polietileno plėvele. Lengvas vamzdžių įstatymas dėl viduje slystančios folijos, geros ugnies gesinimo savybės ir turinti perdirbimo galimybes. Techninės charakteristikos:

• Pusiau lanksti termoplastinė puta;

• Puikios izoliacinės savybės;

• Lambda 0.040 W/mK / 40°C (EN ISO 8497);

• Lambda 0.036 W/mK / 0°C (EN ISO 8497);

• Uždarų porų struktūra užtikrina gerą vandens garų barjerą

• Atsparumo vandens garams reikšmė ϻ ≥ 3500 (EN13469)

• Vandens įmirkis WS05 (EN 13472)

• Standartinis skersmuo: nuo 15 iki 150 mm ID

• Standartinis storis: 4, 9 mm

• Spalva: balta puta, raudona danga

• Platus darbinės temperatūros diapazonas: Mažiausia galima -80°C, didžiausia galima 95°C (EN 14707)

1.5 VAMZDYNŲ MONTAVIMAS

Vamzdynų posūkiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį.

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui.

Vamzdynų sujungimų negalima daryti posūkiuose ir vamzdyno tvirtinimo vietose. Nuo tvirtinimo vietos turi būti išlaikytas ne mažesnis kaip 200 mm atstumas.

Srieginiai sujungimai turi būti švarus, o nutrukęs ar nepilnas sriegis neturi viršyti 10% sriegio ilgio. Sriegio sandarinimui naudojamos hermetizavimo pastos, juostos arba kitos medžiagos.

Flanšinių sujungimų surinkimui, keliami tokie reikalavimai:

• Flanšų varžtų veržlės išdėstomos vienoje pusėje;

• Flanšinio sujungimo flanšai suveržiami tolygiai ir užtikrinamas sandarinimo paviršių lygiagretumas;

• Ant vertikalių vamzdynų flanšų ir armatūros veržlės dedamos apačioje;

• Varžtų galai iš veržlių neturi išlįsti daugiau kaip 0,5 varžto skersmens.

• Negalima tarp flanšų dėti kelių tarpiklių.

Atvirai klojant vamzdžius, jų sujungimų neturi būti sienose, pertvarose, perdangose ir kitose statybinėse konstrukcijose. Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm.

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame arba plastikiniame dėkle, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu.

Dėklo vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi.

Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal montavimo ir eksploatavimo sąlygas.

Prieš montuojant įsitikinti, kad vamzdžiai sujungimų vietose neįlinkę, paviršius nepažeistas. Jei pastebima, kad vamzdžio išorinis paviršius pažeistas, jis apsaugomas specialia izoliacija.

Prie pastato statybinių konstrukcijų vamzdynai tvirtinami specialiomis apkabomis. Draudžiama vamzdynus tiesiogiai privirinti prie metalinių konstrukcijų ir įrenginių, taip pat prie technologinių įrenginių elementų.

Apkabų ir atramų tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų turi būti toks, kad nenusilpnintų jų atsparumo ir nesukeltų jų įrimo.

Horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų pateikiami lentelėje.

| Vamzdžio skersmuo | Maksimalus atstumas tarp atramų, m. |
| --- | --- |
| 1/2"-1 1/2"(DN15-DN40) | 2,0 |
| 2" (DN50) | 2,5 |
| 21/2"-4"(DN60-DN100) | 3,0 |

Klojant kartu kelis skirtingų skersmenų vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimų imamas pagal mažiausią vamzdyno skersmenį.

Atstumas nuo statybinės konstrukcijos iki vamzdyno neturi būti mažesnis kaip 20 mm.

Montuojami vamzdynai neturi nukrypti nuo savo ašies. Montuojami 0,002 - 0,005 nuolydžiu į vandens išleidimo pusę. Vietoje, kur vamzdynas daro vingį, įrengiamas atskiras vandens išleistuvas.

Pabaigus montavimą, vandentiekio vamzdynai turi būti praplauti vandeniu.

1.12 VAMZDYNŲ BANDYMAS

Santechninių sistemų vamzdyną bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus.

Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo.

Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymą slėgiu.

Iš visos sistemos turi išleistas oras.

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai.

Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto.

Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus.

Jei vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 0,2 bar.

Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas.

1.13 VAMZDYNŲ DEZINFEKAVIMAS

Vamzdynus reikia dezinfekuoti pagal veikiančias normas chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti magistralėse ir vamzdynuose minimaliam 30 minučių periodui ir po to išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka nedaugiau 0,3-0,5 mg/l chloro.

1.17 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Siekiant išvengti gaisro plitimo angos vamzdžių tiesimo vietose užtaisomos laikantis norminių dokumentų reikalavimų. Vamzdžių tiesimo vietos per sieną užtaisomos ugniai atsparia mastika, mineraline vata arba ugniai atsparia įvore. Tam tikrais atvejais, tiesiant plastikinį vamzdyną, gali būti naudojami priešgaisriniai žiedai.

- NUOTAKYNAI

2.1. PVC vamzdžių technines charakteristikosPV

C vamzdžių techniniai duomenys

| Plastmasė (Pvc) | skersmuo nuo 32 iki 110 mm |
| --- | --- |
| Guma | sBR (stirol-butadieno) |
| tankis | 1410 kg/m3 pagal iso 1183 |
| elastingumo modulis (1 mm/min) | 3000 mPa pagal iso 527 |
| linijinis šilumos plėtimosi koeficientas | 0,06 mm/mo∙c pagal vde 0304 |
| Šiluminė talpa | 1,0 j/g∙k (kalorimetrinis, kai 23°c) |
| Šiluminio laidumo koeficientas | 0,15 W/m∙k pagal din 52612 (23°c) |
| maksimalus lenkimo spindulys | 300 x dy(20°c) |
| maksimali leistina temperatūra | 60°c (nuolatinė) |
| cheminis atsparumas | Žr. 8 psl |

2.2 NUOTEKŲ VAMZDYNŲ MONTAVIMAS

Savitakių tinklų statybos darbus Rangovas turi atlikti atviru būdu. Montuojant PP vamzdžius, visuomet reikia laikytis nustatytų gamintojo ir tiekėjo taisyklių, reglamentų ir statybos normatyvų.

Nuotekų gulstieji vamzdžiai nuo prietaisų iki stovų turi būti tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas turi būti tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. Vamzdynų posūkiai ir sujungimai turi būti įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Jei projekte nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir jungiamosios detalės turi turėti movas su guminiais žiedais esančiais griovelyje ir tvirtinamais plastikiniais laikikliais. Stovai per visus pastato aukštus turi būti tiesiami vienodo skersmens ir iškeliami tinklo vėdinimui 0,3m - 0,5 m virš stogo. Stovai turi būti tiesiami atvirai arba paslėpti vagose, šachtose, ir tais atvejais, ties revizijomis, dengiančioje sienelėje turi būti paliekama anga su durelėmis 0,3x0,2 m dydžio. Revizijos stovuose turi būti įrengiamos 1,0 m virš grindų. Stovai negali nukrypti nuo vertikalės daugiau 2 mm vienam ilgio metrui.

Prie statybinių konstrukcijų vamzdynai turi būti pritvirtinami prie statybinių konstrukcijų metaliniais laikikliais su guminėmis tarpinėmis atitinkančiais vamzdžio išorinį diametrą. Tvirtinimo elementai turi būti pritaikyti prie vamzdžio arba fasoninės dalies tarpine. Kaip nejudamas taškas turi būti numatytos jungčių su movomis tvirtinimo vietos.

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį, taip pat turi būti

išlaikyti projektiniai nuolydžiai. Vamzdynus montuoti prie žemesnės nei -10 oC temperatūros draudžiama.

2.3. PLASTIKINIŲ SAVITAKINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS

- Vamzdžių montavimo eiga:

- Nupjauti reikiamo ilgio vamzdį rankiniu pjūklu arba vamzdžių pjaustykle:

- Nuvalyti pjovimo drožles iš vidaus ir iš išorės;

- Nulyginti vamzdžio galą;

- Sumontuoti paruoštą vamzdį į kito vamzdžio movą arba jungties movą naudojant vamzdžių montavimo tepalą ir lengvai įsukant paruoštą vamzdį į jungtį. Prieš montavimą būtina patikrinti, ar mova yra su gumine tarpine, ar tarpinė įstatyta vietoje ir nepažeista.

2.4 NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ TVIRTINIMAS

Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m. Tvirtinant vamzdžius vertikaliai tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 2,6 m.

Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4 cm.

Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, nuotekų vamzdžių įtvirtinimų išdėstymas priklauso nuo sandūrų skaičiaus ir kitų faktorių.

Tvirtinimo detalės - su gumine tarpine.

5 lentelė. Plastikinių, vertikalių vamzdžių tvirtinimo atstumai tarp atramų

| Vamzdžio skersmuo, mm lenteleje: | Horizontalus tvirtinimas, m | Vertikalus tvirtinimas,m |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,5 | 1,0 |
| 75 | 1,0 | 1,5 |
| 90 | 1,0 | 2,6 |
| 110/100 | 1,0 | 2,6 |

2.5. KONSTRUKCIJŲ KIRTIMAS

Jei vamzdis kerta konstrukciją susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, leidžiantis vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad dėklas išlaikytų reikiamą formą prieš betonuojant vamzdis pertraukiamas per jį. Kertant pertvaras, kurioms keliami ugniai atsparumo reikalavimai montuoti apsaugos nuo ugnies plitimo vožtuvus.

2.6. BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMOS BANDYMAS

Nuotekų sistemos bandomos, užpilant jas vandeniu.

Nuotekų sistemas išbandyti vienu metu, atidarius apie 75% sanitarinių prietaisų, pajungtų prie bandomojo ruožo, kol bus atliekama apžiūra. Nuotekų sistema tinkama eksploatuoti, jei nepastebėti nutekėjimai. Nuvedimo vamzdynų, klojamų žemėje arba pogrindžio kanale, bandymas turi būti atliekamas iki jų uždengimo, užpildant vandeniu iki pirmo aukšto lygio. Paslėpti vamzdynai turi būti išbandyti prieš jų uždengimą, surašant dengtų darbų aktą.

Nuotekų sistemos stovai užpildyti vandeniu iki aukščiausio lygio. Jeigu per 30 min. po užpildymo nepastebėta pratekėjimų, o vandens lygis stove nenukrito, sistema laikoma išlaikiusi bandymą. Galima užtaisyti rėžius, angas perdenginiuose, uždengti vamzdynus.

2.7. NUOTEKŲ SURINKIMO TRAPAI

Trapai turi būti lengvai valomi, atitikti Higienos normose keliamus reikalavimus. Jie komplektuojami vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.

Nerūdijančio plieno groteles, plastikinis trapas DN100 vertikalus su membrana kvapų sulaikymui

Trapo veikimo principas:

Trapas turi būti komplektuojamas su sifonu, kuris nepraleidžia kvapų iš kanalizacijos sistemos į patalpas. Turi būti komplektuojamas su nešvarumų indu, kuris sulaiko nešvarumus.

Komplektacija:

Plastikinis

Sifonas, neleidžiantis kvapams patekti į išorę (sauso tipo)

Nerūdijančio plieno grotelės (priklausomai nuo apkrovų klasių bei dizaino)

2.8. VALYMO ANGOS

Nuotakyne įrengiamos lengvai prieinamos valymo angos, sandariais uždaromais dangčiais. Stovuose įrengiamos revizijos (medžiaga prikalusomai nuo stovo medžaigos), priešais revizijas turi būti įrengtos aptarnavimo durelės. Pravalos, esančios buitinėse patalpose numatomos nerūdijančio plieno korpuso, su nerūdijančio plieno dangtelis. Pravalos, esančios važiuojamojoje dalyje, numatomos kaliojo ketaus korpuso, liukas užpildomas betonu.

Nerūdijančio plieno trapas – pravala DN100 vertikali

Pravalos veikimo principas:

Pravalos dangtis turi būti tvirtai prisuktas 4 varžtais, turi nepraleisti į išorę kvapų. Pravala turi būti jungiama prie nuotekų vamzdyno.

2.9 KAMINĖLIS VĖDINAMAJAI NUOTEKŲ SISTEMOS DALIAI

Oro išmetimo kaminėlių funkcionavimas: užtikrinti, kad nuotekų sistema būtų apsaugota nuo sniego ar kritulių. Konstrukcija: kaminėliai turi būti pagaminti iš galvanizuoto minkšto plieno ar aliuminio.

2.10 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Siekiant išvengti gaisro plitimo angos vamzdžių tiesimo vietose užtaisomos laikantis norminių dokumentų reikalavimų. Vamzdžių tiesimo vietos per sieną užtaisomos ugniai atsparia mastika, mineraline vata arba ugniai atsparia įvore. Tam tikrais atvejais, tiesiant plastikinį vamzdyną, gali būti naudojami priešgaisriniai žiedai.

3. SANITARINIAI PRIETAISAI

3.1. PASTATOMAS KLOZETAS

MEDŽIAGIŠKUMAS: Pastatomas unitazas baltas (artimiausia RAL 9016, traffic white).

APRAŠYMAS: Keramika atspari smūgiams, dėvėjimuisi, pritaikyta intensyviam, viešos paskirties pastatų naudojimui. Neįgerianti, nekeičianti spalvos su valymą lengvinančiu antibakteriniu padengimu (99.9% antibakterinis). Vandens nubėgimas-vandenį taupantis, vanduo nuleidžiamas visu WC puodo perimetru tolygiai. Keramikinio puodo visas paviršius privalo būti padengtas glazūra.

DANGTIS: Unitazo dangtis derinamas prie WC puodo gaminio. Gaminys susideda iš WC sėdynės ir WC puodo dangčio su galimybe nuimti abi dalis valymui ir priežiūrai. Gaminys atsparus smūgiams, pritaikytas intensyviam, viešos paskirties pastatų naudojimui. Dėvėjimuisi atsparus plastikas, tvirtas, nekeičiantis spalvos, formos, nekaupiantis purvo ir kitų nešvarumų. Vyriai paslėpti, aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno. Dangtis su sulėtinta, švelnaus nuleidimo funkcija.

GAMINTOJAI: skandinaviško tipo santechnika arba analogiški

3.2. PASTATOMAS KLOZETAS NEĮGALIESIEMS

MEDŽIAGIŠKUMAS: Baltos spalvos (artimiausia RAL 9016 traffic white).

APRAŠYMAS: Unitazas pritaikytas neįgaliųjų poreikiams. Pastatomas unitazas su dvigubu vandens nuleidimo mechanizmu - 4/2 l. Sėdynės aukštis 420 mm. Keramika atspari smūgiams, dėvėjimuisi, pritaikyta intensyviam, viešos paskirties pastatų naudojimui, neįgerianti, nekeičianti spalvos su valymą lengvinančiu padengimu. Unitazas su įmontuotu vandens nuleidimo mygtuku.

DANGTIS: Unitazo dangtis derinamas prie WC puodo gaminio. Gaminys susideda iš WC sėdynės ir WC puodo dangčio su galimybe nuimti abi dalis valymui ir priežiūrai. Gaminys atsparus smūgiams, pritaikytas intensyviam, viešos paskirties pastatų naudojimui. Dėvėjimuisi atsparus plastikas, tvirtas, nekeičiantis spalvos, formos, nekaupiantis purvo ir kitų nešvarumų. Vyriai paslėpti, aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno. Dangtis su sulėtinta, švelnaus nuleidimo funkcija.

UŽLENKIAMIEJI TURĖKLAI:

Klozetas įrengiamas kartu su atlenkiamais turėklais pritaikytais neįgaliesiems pagal ISO ISO 21542:2011. Turėklai iš nerūdijančio plieno, tvirtinami prie sienos paslėptai.

GAMINTOJAI: skandinaviško tipo santechnika arba analogiški

3.3. BENDRO NAUDOJIMO PRAUSTUVĖ

Sanitariniai prietaisai, montuojami objekte, privalo turėti bendrus bruožus:jų vidinis ir išorinis paviršius privalo turėti lygų, gerai valoma paviršių, neturėti aštrių vietų nei prietaisuose, nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. Sanitariniai prietaisai turi atitikti skandinaviško lygio prietaisams kaip IFIO, IDO, GUSTAVBERGER, GROHE, HANSGROHE arba analogams.

Praustuvai, klozetai su bakeliais ir pisuarai iš fajanso ar porceliano, glazūruoti. Klozetai ir pisuarai su vandens užtvara viduje. Klozeto puodas komplektuojamas sėdynėmis ir lėto nusileidimo dangčiais iš plastmasės, su nerūdijančio plieno lankstais. Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.

Praustuvai, plautuvės, pisuarai ir dušo padėklai komplektuojami su metalizuotais sifonais.

Trapai vandens surinkimui nuo grindų – plastikiniai arba ketiniai emaliuoti su vandens užtvaromis jų konstrukcijoje, buitinėse patalpose statomi PP trapai su nerūdijančio plieno grotelėmis (150×150 mm), kvapo sulaikymui turintys hidraulinę užtvarą ir privirintą polimerbetonine hidroizoliacine juostą.Trapai turi turėti privirintą polimerbetoninę hidroizoliacinę juostą, išskyrus trapus, kurie projektuojamipirmame aukšte.

Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą. Visi sanitariniai prietaisai turi būti tik aprobuoti Inžinieriaus, Užsakovas (pagal tipus, konstrukciją ir spalvas).

4. TECHNINĖ DALIS

4.1. DARBŲ KOKYBĖ

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje nustatyta

tvarka.

Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai priimtų standartų, kad reikalui esant, juos butų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais.

Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi būti lengvai pasiekiami. Įrengimų ar armatūros dalių, keitimas turi būti atliekamas lengvai be didelių ardymų. Jeigu paleidimo - derinimo darbų metu, techninės priežiūros vadovas pastebi, kad kai kurie įrengimų mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie turi būti pakeisti kokybiškais.

Varžtai turi būti tokio ilgio, kad pilnai užveržus veržlę, už jos liktų trys sriegio atsukos. Varžtai turi lengvai įsisukti ir išsisukti ir tiksliai atitikti skylės kur jie yra įsukti, o sriegio skersmuo turi būti toks kad įsukimo ir išsukimo metu nebūtų pažeisti. Be to jie turi būti sužymėti, kad surinkimo metu butų lengva atsekti koks varžtas kur įsisuka.

Visi varžtai, veržlės ir medvaržčiai, kuriuos numatoma dažnai atsukti dėl einamojo remonto ar reguliavimo, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno.

4.2. DARBŲ SAUGA

Visų technologinių įrengimų ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti LR norminių aktų, reglamentuojančių

(įrenginių) projektavimą, jų priėmimo eksploatacijon reikalavimus.

4.3. APSAUGA NUO KOROZIJOS

Visi naudojami vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti atsparūs korozijai. Naujai projektuojamuose objektuose numatomi korozijai atsparus vamzdžiai. Darbų defektai rasti patikrinimo metu turi būti pašalinti išardant ir pervirinant.

Vamzdžių paviršiai, kurie neturi gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti iki metalinio blizgesio ir padengti gruntuote, paliekant galuose 20 cm suvirinimo siūlėms. Atlikus suvirinimo darbus, nuo sandūrų turi būti nuvalyti suvirinimo šlakai, jos

nuriebinamos ir padengiamos gruntuote. Prijungimo vietose turi būti atstatyta pažeista esama vamzdynų gruntuotė. Jei vamzdžiai turi gamyklinę gruntuotė, tai nuo jų paviršių turi būti nuvalomi nešvarumai, atstatoma pažeista gruntuotė.

Paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dviem antikorozinės dangos sluoksniais.

5. KONDICIONAVIMAS

| Eil. Nr. | Techninio parametro pavadinimas | Reikalaujamo parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Išorinis blokas - Multi Split |  |
|  | Įrangos tipas | Multi Split |
|  | Išorinis bloko tipas | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas arba lygiavertis |
|  | Kompresoriaus tipas | INVERTER arba lygiavertis; |
|  | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 8,8/10,1 Kw |
|  | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) , ne mažiau nei. | SEER≥8,2 |
|  | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) , ne mažiau nei. | SCOP≥4,1 |
|  | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -10°C iki +48°C (lauko temperatūros) |
|  |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -18°C iki +18°C (lauko temperatūros) |
|  | Energijos klasė šaldant/šildant | A++/A+ |
|  | Freonas | R32 arba lygiavertis |
|  | Vidinių įrenginių skaičiu | ne mažiau kaip 5 vnt |
|  | Kasetinis vidaus blokas |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti |
|  | Vidinio bloko tipas | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |
|  | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 5.2/5.7kW |
|  | Garso slėgis (min/max) | Ne daugiau nei: 39/41 dBA |
|  | Vidinio bloko išmatavimas | Ne daugiau nei: 575x256x575 |

5.1 Oro kondicionavimo sistemos komponentai

Brėžiniai pateikia bendrą vamzdynų išdėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali prireikti jungiant vamzdžius prie įrengimų.

5.2 Vamzdžiai

Freoninių oro kondicionierių vidinės dalys su išorinėmis pajungiama variniais vamzdžiais. Variniai vamzdžiai turi atitikti LST EN 12735-1:2020 standarto reikalavimus. Variniai vamzdžiai montuojami suvirinant (lituojant).

Vamzdynai turi būti sumontuoti su nuolydžiais, įgalinančiais nuorinti ir ištuštinti vamzdynus.

Atviri vamzdžių galai turi būti uždengti iškarto po sumontavimo. Alternatyvių medžiagų naudojimas turi būti derinamas su užsakovu.

Valymas

Visi vamzdynai, prieš paleidžiant sistemą, turi būti išplauti ir pasirašytas atitinkamas aktas.

Tvirtinimas

Vamzdžių tvirtinimas ir kompensatoriai turi būti parinkti atsižvelgiant į vamzdžių judėjimą, plėtimosi jėgas ir svorio apkrovas. Taip pat temperatūrų skirtumas montavimo metu ir veikimo metu turi būti įvertintas. Tvirtinimas turi būti suderintas su pastato konstruktoriumi ir akustikos inžinieriumi. Atstumai tarp vamzdynų tvirtinimo elementų (horizontaliems vamzdynams)

Plastikinis vamzdis, Ø 18 20 25 32 ≥40

Atstumas, m 1.0 1.2 1.5 1.5 1.8

Maksimali leistina temperatūra Ts – 60°C, maksimalus leistinas slėgis ŽS Ps – 2,8MPa, AS Ps – 4,3 MPa.

5.3 Šilumos izoliacija

Oro kondicionavimo sistemos vamzdynai turi būti padengti „Armaflex“ tipo arba analogine kaučiukine izoliacija.

Izoliacijos storis vamzdynui esančiame pastate turi būti 10 mm.

Magistraliniam vamzdynui, einančiam į šaldymo mašiną, lauke izoliacija turi būti 50mm.

Lauke esantys vamzdynai apskardinami.

Šilumos laidumo koeficientas ne didesnis negu 0,033W/mK.

Neizoliuojami oro kondicionavimo sistemų komponentai:

apsauginiai vožtuvai

nuorinimo ir išleidimo ventiliai

5.4 Paviršių apsauga

Visų pateiktinų įrengimų paviršius turi būti apsaugotas nuo atmosferos poveikio.

Įrengimai turi būti tinkamai paruošti transportavimui bei sandėliavimui lauke prieš jų montavimą, t.y. padengti antikorozine danga ir supakuoti.

Metalinių paviršių valymas, šlifavimas ir apdailos danga turi atitikti tarptautinių techninių standartų, susijusių su apsauga nuo korozijos, specifikacijas.

5.5 Mini rekuperatorius

| VENTOXX HARMONY TECHNINIAI PARAMETRAI |  |
| --- | --- |
| Rekomenduojamas patalpų plotas vienai sistemai | iki 50 m2 |
| Greičio režimų skaičius | 3 |
| Režimų skaičius | 11 |
| Oro srautas | 17; 30 ; 50 m3/val |
| Šilumos atgavimo efektyvumas | 77 – 94 % |
| Triukšmo lygis 3m | 12; 17; 22 decibelai |
| Energijos sąnaudos | 1,6–4,7 W/val |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Įtampa | 230 V |
| Darbinė temperatūra | -20 iki +50 CC |
| Šilumokaičio tipas | Keraminis šilumos akumuliatorius |
| Filtras | G3, skalbiamas |
| Europos kokybės sertifikatas CE |  |
| 2 metų garantija |  |

5.6 Ventiliatorius

Galia

17 W

Ilgis, mm

118

Skersmuo, mm

124

Plotis, mm

182

Triukšmo lygis

32 dB

Medžiaga

Plastikas

Įtampa, V

230

Apsaugos laipsnis (IP)

IP45

Našumas, m3/h

187

5.8. Oro ištraukimo įranga 3d printeriams.

Tiekėjas turės pasiūlyti ir sumontuoti stoginį oro šalinimo ventiliatorių su greičio reguliatoriumi. Komplekte su perėjimo per stogą mazgu, pastatymo rėmu ir atbuline traukos sklende ir su visais reikalingais montavimo elementais:

Oro kiekis: ne mažiau 500 m3/h;

Sistemos pasipriešinimas: ne mažiau 200 Pa;

Apsaugos klasė: ne mažiau kaip IP55;

Variklio izoliacijos klasė: ne prastesnė nei F.