TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Artūras Bogdanovas

______________________ 2021- ____ - ____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PERTEKLINIO VANDENS PAŠALINIMO PASLAUGOS KLAIPĖDOS RAJONO POLDERINĖSE SAUSINIMO SISTEMOSE

Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis 36 mėn. Paslaugų teikimo laikotarpis nuo 2021 m. gegužės 1 d. Pirkimas skirstomas į 2 dalis. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai ar visoms pirkimo dalims (taikoma priklausomai nuo pirkimo dalies).

I. Dalis. Perteklinio vandens pašalinimo paslaugos Jokšų, Baukštės ir Drevernos polderinėse sausinimo sistemose

- Jokšų polderį, kurio plotas 2340 ha, aptarnauja 2 siurblinės, kuriose yra sumontuoti du „Flygt“ firmos 50 kW 0,96 m3/s našumo siurbliai, keturi „Flygt“ firmos 55 kW, 0,7 m3/s našumo siurbliai. Vienas siurblys vidutiniškai dirba 1 143 val. per metus.

1.1. Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinės priežiūra ir eksploatavimas. Perteklinio vandens šalinimas iki pažymėto VH min. Siurblinės teritorijos priežiūra, tvarkymas, šienavimas (šešis kartus per 36 mėnesius, du kartus per kalendorinius metus) – 6 kartus po 900m2. Šiukšlių iš vandens prie siurblinės grotelių išgriebimas ir išvežimas ne rečiau kaip kartą per mėnesį – 18 m3 (per visą sutarties laikotarpį).

1.2. Varžų matavimas (kartą per kalendorinius metus, tris kartus per 36 mėn.). Iki 1000 V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimas – 1 kompl. Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas – 1 kompl. Įžemintuvų varžų matavimas – 1 kompl. Darbai atliekami 2021, 2022 ir 2023 metais.

1.3. „Flygt“ siurblio 55 kW 0,7 m3/sek. apžiūra ir techninė profilaktika – 3 vnt. 2021 m. (Pjaulių siurblinė); „Flygt“ siurblio 50 kW 0,96 m3/s apžiūra ir techninė profilaktika – 2 vnt. 2022 m. (Jokšų siurblinė); Flygt siurblio 55 kW 0,7 m3/sek apžiūra ir techninė profilaktika – 4 vnt. 2023 m. (Pjaulių siurblinė). Siurblių apžiūrą ir profilaktiką atlikti iš anksto (prieš 10 d.) suderinus darbų atlikimo laiką su užsakovu. Siurblys iškeliamas ir įleidžiamas autokranu. Profilaktikos metu siurbliui turi būti keičiama O-žiedų komplektas, alyva. Išmatuojamos siurblio varžos ir apžiūrima inspekcinė kamera bei kontaktų dėžutė. Apžiūrimas pats siurblys, sparnuotė. Pildomi siurblių apžiūros aktai, jie pateikiami užsakovui.

1.4. „Flygt“ siurblio 55 kW 0,7 m3/sek. remontas (Pjaulių siurblinė) – 1 vnt. Pilnas siurblio remontas 2021 metais, pervyniojant variklio vijas. Siurblio iškėlimas ir įleidimas autokranu. Siurblio paleidimo, derinimo darbai.

2. Baukštės polderis, kurio plotas 400 ha, aptarnauja viena siurblinė, kurioje sumontuoti du vandens siurbliai PL7030 24 kW, 0,445 m3/s našumo siurbliai. Siurbliai vidutiniškai dirba 434 val. per metus.

2.1. Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinės priežiūra ir eksploatavimas. Perteklinio vandens šalinimas iki pažymėto VH min. Siurblinės teritorijos priežiūra, tvarkymas, šienavimas (šešis kartus per 36 mėn., du kartus per kalendorinius metus) – 6 kartus po 400 m2. Šiukšlių iš vandens prie siurblinės grotelių išgriebimas ir išvežimas ne rečiau kaip kartą per mėnesį – 18 m3 (per visą sutarties laikotarpį).

2.2. Varžų matavimas (kartą per kalendorinius metus, tris kartus per 36 mėn.) Iki 1000 V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimas – 1 kompl. Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas – 1 kompl. Įžemintuvų varžų matavimas – 1 kompl. Darbai atliekami 2021, 2022 ir 2023 metais.

2.3. „PL7030“ siurblio 24 kW 0,445 m3/sek apžiūra ir techninė profilaktika – 2 vnt. 2021 m.; „PL7030“ siurblio 24 kW 0,445 m3/sek apžiūra ir techninė profilaktika – 2 vnt. 2023 m.

Siurblių apžiūrą ir profilaktiką atlikti iš anksto (prieš 10 d.) suderinus darbų atlikimo laiką su užsakovu. Profilaktikos metu siurbliui turi būti keičiama O-žiedų komplektas, alyva. Išmatuojamos siurblio varžos ir apžiūrima inspekcinė kamera bei kontaktų dėžutė. Apžiūrimas pats siurblys, sparnuotė. Pildomi siurblių apžiūros aktai, jie pateikiami užsakovui.

3. Drevernos polderis, kurio plotas 160 ha. Aptarnauja viena siurblinė, kurioje sumontuoti du „Flygt“ firmos 55 kW, 0,7 m3/sek našumo siurbliai. Vienas siurblys vidutiniškai dirba 189 val. per metus.

3.1. Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinės priežiūra ir eksploatavimas. Perteklinio vandens šalinimas iki pažymėto VH min. Siurblinės teritorijos priežiūra, tvarkymas, šienavimas (šešis kartus per 36 mėn., du kartus per kalendorinius metus) – 6 kartus po 300 m2. Šiukšlių iš vandens prie siurblinės grotelių išgriebimas ir išvežimas ne rečiau kaip kartą per mėnesį. – 24 m3 (per visą sutarties laikotarpį).

3.2. Varžų matavimas (kartą per kalendorinius metus, tris kartus per 36 mėn.). Iki 1000 V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimas – 1 kompl. Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas – 1 kompl. Įžemintuvų varžų matavimas – 1 kompl. Darbai atliekami 2021, 2022 ir 2023 metais.

3.3. „Flygt“ siurblio 55 kW 0,7 m3/sek apžiūra ir techninė profilaktika – 2 vnt. 2021 m.; „Flygt“ siurblio 55 kW 0,7 m3/sek apžiūra ir techninė profilaktika – 2 vnt. 2023 m. Siurblių apžiūrą ir profilaktiką atlikti iš anksto (prieš 10 d.) suderinus darbų atlikimo laiką su užsakovu. Siurblys iškeliamas ir įleidžiamas autokranu. Profilaktikos metu siurbliui turi būti keičiama O-žiedų komplektas, alyva. Išmatuojamos siurblio varžos ir apžiūrima inspekcinė kamera bei kontaktų dėžutė. Apžiūrimas pats siurblys, sparnuotė. Pildomi siurblių apžiūros aktai, jie pateikiami užsakovui.

II. Dalis Perteklinio vandens pašalinimo paslaugos Brukšvų, Stragnų ir Dituvos polderinėse sausinimo sistemose

1. Brukšvų polderis, kurio plotas 1200 ha, aptarnauja viena siurblinė, kurioje yra sumontuoti du „Flygt“ firmos 55 kW, 0,7m3/sek. našumo siurbliai. Vienas siurblys vidutiniškai dirba 1370 val. per metus.

1.1. Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinės priežiūra ir eksploatavimas. Perteklinio vandens šalinimas iki pažymėto VH min. Siurblinės teritorijos priežiūra, tvarkymas, šienavimas (šešis kartus per 36 mėn., du kartus per kalendorinius metus) – 6 kartus po 400 m2. Šiukšlių iš vandens prie siurblinės grotelių išgriebimas ir išvežimas ne rečiau kaip kartą per mėnesį – 18 m3 (per visą sutarties laikotarpį).

1.2. Varžų matavimas (kartą per kalendorinius metus, tris kartus per 36 mėn.). Iki 1000 V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimas – 1 kompl. Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas – 1 kompl. Įžemintuvų varžų matavimas – 1 kompl. Darbai atliekami 2021, 2022 ir 2023 metais.

1.3. Flygt siurblio 55kW 0,7 m3/sek apžiūra ir techninė profilaktika – 2 vnt. 2021 m.; Flygt siurblio 55 kW 0,7 m3/sek apžiūra ir techninė profilaktika – 2 vnt. 2023 m. Siurblių apžiūrą ir profilaktiką atlikti iš anksto (prieš 10 d.) suderinus darbų atlikimo laiką su užsakovu. Profilaktikos metu siurbliui turi būti keičiama O-žiedų komplektas, alyva. Išmatuojamos siurblio varžos ir apžiūrima inspekcinė kamera bei kontaktų dėžutė. Apžiūrimas pats siurblys, sparnuotė. Pildomi siurblių apžiūros aktai, jie pateikiami užsakovui.

2. Stragnų polderis, kurio plotas 1800ha, aptarnauja viena siurblinė, kurioje sumontuoti du „Flygt“ firmos 55 kW, 0,7m3/sek našumo siurbliai. Vienas siurblys vidutiniškai dirba 372 val. per metus.

2.1. Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinės priežiūra ir eksploatavimas. Perteklinio vandens šalinimas iki pažymėto VH min. Siurblinės teritorijos priežiūra, tvarkymas, šienavimas (šešis kartus per 36 mėn., du kartus per kalendorinius metus) – 6 kartus po 800 m2. Šiukšlių iš vandens prie siurblinės grotelių išgriebimas ir išvežimas ne rečiau kaip kartą per mėnesį  – 18 m3 (per visą sutarties laikotarpį).

2.2. Varžų matavimas (kartą per kalendorinius metus, tris kartus per 36 mėn.). Iki 1000 V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimas – 1 kompl. Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas – 1 kompl. Įžemintuvų varžų matavimas – 1 kompl. Darbai atliekami 2021, 2022 ir 2023 metais.

2.3. „Flygt“ siurblio 55 kW 0,7 m3/sek apžiūra ir techninė profilaktika – 2 vnt. 2021 m.; „Flygt“ siurblio 55 kW 0,7 m3/sek apžiūra ir techninė profilaktika – 2 vnt. 2023 m. Siurblių apžiūrą ir profilaktiką atlikti iš anksto (prieš 10 d.) suderinus darbų atlikimo laiką su užsakovu. Siurblys iškeliamas ir įleidžiamas autokranu. Profilaktikos metu siurbliui turi būti keičiama O-žiedų komplektas, alyva. Išmatuojamos siurblio varžos ir apžiūrima inspekcinė kamera bei kontaktų dėžutė. Apžiūrimas pats siurblys, sparnuotė. Pildomi siurblių apžiūros aktai, jie pateikiami užsakovui.

3. Dituvos polderis, kurio plotas 600 ha, aptarnauja viena siurblinė, kurioje sumontuoti du „Flygt“ firmos 55 kW, 0,7 m3/sek ir vienas „O“ 04-57 55 kW, 0,7 m3/sek našumo siurbliai. Vienas siurblys vidutiniškai dirba 373 val. per metus.

3.1. Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinės priežiūra ir eksploatavimas. Perteklinio vandens šalinimas iki pažymėto VH min. Siurblinės teritorijos priežiūra, tvarkymas, šienavimas (šešis kartus per 36 mėn., du kartus per kalendorinius metus) – 6 kartus po 600 m2. Šiukšlių iš vandens prie siurblinės grotelių išgriebimas ir išvežimas ne rečiau kaip kartą per mėnesį – 24 m3 (per visą sutarties laikotarpį).

3.2. Varžų matavimas (kartą per kalendorinius metus, tris kartus per 36 mėn.). Iki 1000 V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimas – 1 kompl. Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas – 1 kompl. Įžemintuvų varžų matavimas – 1 kompl. Darbai atliekami 2021, 2022 ir 2023 metais.

3.3. Flygt siurblio 55kW 0,7 m3/sek ir siurblio „O“ 04-57 55 kW, 07 m3/sek apžiūra ir techninė profilaktika – 3 vnt. 2021 m.; Flygt siurblio 55kW 0,7 m3/sek ir siurblio „O“ 04-57 55 kW, 07 m3/sek apžiūra ir techninė profilaktika – 3 vnt. 2023 m. Siurblių apžiūrą ir profilaktiką atlikti iš anksto (prieš 10 d.) suderinus darbų atlikimo laiką su užsakovu. Profilaktikos metu siurbliui turi būti keičiama O-žiedų komplektas, alyva. Išmatuojamos siurblio varžos ir apžiūrima inspekcinė kamera bei kontaktų dėžutė. Apžiūrimas pats siurblys, sparnuotė. Pildomi siurblių apžiūros aktai, jie pateikiami užsakovui.

Vedėjas					Valdemaras Žigus

Parengė: vyriausioji specialistė			Edita Zaveckienė

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

PRIEDAS

| Eilės Nr. | Mato vnt. | Kiekis | Pirkinio pavadinimas | Kaina EUR (be PVM) | Kaina EUR (su PVM) | Bendra pasiūlymo kaina, EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I dalis |  |  |  |  |  |  |
| Perteklinio vandens pašalinimo paslaugos Jokšų, Baukštės ir Drevernos polderinėse sausinimo sistemose |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinių priežiūra ir eksploatavimas 2021 m. | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 2 | - | - | Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinių priežiūra ir eksploatavimas 2022 m. | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 3 | - | - | Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinių priežiūra ir eksploatavimas 2023 m. | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 4 | - | - | Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinių priežiūra ir eksploatavimas 2024 m. | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 5 | kartas | 3 kartai | Varžų matavimas (kartą per kalendorinius metus) Jokšų polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 6 | kartas | 3 kartai | Varžų matavimas (kartą per kalendorinius metus) Baukštės polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 7 | kartas | 3 kartai | Varžų matavimas (kartą per kalendorinius metus) Drevernos polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 8 | vnt. | 1 vnt. | Flygt siurblio (55kw) remontas, pervyniojant siurblio variklio vijas Jokšų polderyje 2021 m. | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 9 | vnt. | 3 vnt. | Flygt siurblio (55kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2021 m. Jokšų polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 10 | vnt. | 2 vnt. | Flygt siurblio (55kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2021 m. Baukštės polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 12 | vnt. | 2 vnt. | Flygt siurblio (55kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2021 m. Drevernos polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 11 | vnt. | 2 vnt. | Flygt siurblio (50kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2022 m. Jokšų polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 13 | vnt. | 4 vnt. | Flygt siurblio (55kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2023 m. Jokšų polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 14 | vnt. | 2 vnt. | Flygt siurblio (55kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2023m. Baukštės polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 15 | vnt. | 2 vnt. | Flygt siurblio (55kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2023 m. Drevernos polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| Viso: |  |  |  |  |  | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| II dalis |  |  |  |  |  |  |
| Perteklinio vandens pašalinimo paslaugos Brukšvų, Stragnų ir Dituvos polderinėse sausinimo sistemose |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinės priežiūra ir eksploatavimas 2021 m. | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 2 | - | - | Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinės priežiūra ir eksploatavimas 2022 m. | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 3 | - | - | Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinės priežiūra ir eksploatavimas 2023 m. | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 4 | - | - | Perteklinio vandens pašalinimas, siurblinės priežiūra ir eksploatavimas 2024 m. | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 5 | kartas | 3 kartai | Varžų matavimas (kartą per kalendorinius metus) Brukšvų polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 6 | kartas | 3 kartai | Varžų matavimas (kartą per kalendorinius metus) Stragnų polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 7 | kartas | 3 kartai | Varžų matavimas (kartą per kalendorinius metus) Dituvos polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 8 | vnt. | 2vnt. | Flygt siurblio (55kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2021 m. Brukšvų polderyje | (tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 9 | vnt. | 2 vnt. | Flygt siurblio (55kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2021 m. Stragnų polderyje | (tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 10 | vnt. | 3vnt. | Flygt siurblio (55kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2021 m. Dituvos polderyje | (tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 11 | vnt. | 2 vnt. | Flygt siurblio (55kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2023 m. Brukšvų polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 12 | vnt. | 2 vnt. | Flygt siurblio (55kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2023 m. Stragnų polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| 13 | vnt. | 3 vnt. | Flygt siurblio (55kw) apžiūra ir techninė profilaktika 2023 m. Dituvos polderyje | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |
| Viso: |  |  |  |  |  | (Tiekėjas įrašo kainą skaičiais) |