Kapenų k. nvį technologinės dalies specifikacija

Projektiniai nuotekų valyklos parametrai

| Projektiniai parametrai | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Ekvivalentinis gyventojų skaičius | GE | 482 |
| Atitekančių nuotekų debitai |  |  |
| Nuotekų vidutinis paros debitas | m3/d | 135,0 |
| Nuotekų vidutinis valandos debitas | m3/h | 5,6 |
| Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu) | m3/h | 17,0 |
| Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu) | m3/h | 26,6 |
| Teršalų koncentracija ir apkrova |  |  |
| Biocheminis deguonies suvartojimas per 5 paras BDS5 | kg/d | 29,35 |
|  | mg/l | 217,4 |
| Cheminis deguonies suvartojimas ChDS | kg/d | 54,7 |
|  | mg/l | 405,2 |
| Skendinčios medžiagos SM | kg/d | 23,8 |
|  | mg/l | 176,0 |
| Bendras azotas Nb | kg/d | 3,65 |
|  | mg/l | 27,0 |
| Bendras fosforas Pb | kg/d | 0,68 |
|  | mg/l | 5,0 |
| Mažiausia nuotekų temperatūra | oC | 8 |
| Didžiausia nuotekų temperatūra | oC | 20 |

Bendrieji reikalavimai

Turi būti projektuojami valymo įrenginiai, kuriuose taikomas veikliojo dumblo technologinis procesas. Cheminio-biologinio nuotekų valymo technologijos negalimos, išskyrus papildomą cheminį fosforo šalinimą.

Pasirinktas technologinis procesas ir įrenginių išdėstymas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų kuo mažesnės sąnaudos nuotekų valymui ir būtų užtikrintas geras ir stabilus nuotekų išvalymas.

Nuotekų valymo technologija turi būti suprojektuota taip, kad nuotekų valykla dirbtų stabiliai gerai ir patikimai, kai į valymo įrenginius atitekančių nuotekų debitas ir apkrova teršalais svyruoja nuo 30 % iki 100 % projektinės reikšmės.

Pagrindinis nuotekų valymo įrenginių technologinis procesas turi būti sudarytas iš dviejų ar daugiau vienodų lygiagrečių linijų. Visi įrenginiai turi būti dengti.

Nuotekų valymo įrenginius turės sudaryti:

- Technologijos ir valdymo pastatas;

- Kompleksinis parengtinio valymo įrenginys;

- Parengtinio valymo apvedimo linija su rankinėmis grotomis;

- Nuotekų paskirstymo kamera;

- Biologinio valymo grandis su anaerobine, anoksine ir aeracine zonomis ir antriniais nusodintuvais;

- Cheminių medžiagų laikymo ir dozavimo įranga;

- Perteklinio dumblo stabilizavimo /tankinimo talpa;

- Mėginių paėmimo vietos prieš valymo įrenginius ir po jų;

- Valytų nuotekų debitomatis;

- Technologiniai vamzdynai, ir kabeliai;

- Išvalytų nuotekų išleidimo linija iki esamo išleistuvo. Reikalinga pakloti naują nuotekų išleidimo trasą su dviem nuotekų šuliniais kurie būtų sumontuoti vadovaujantis STR reikalavimais;

- Mechaninės įrangos ir technologinių procesų valdymo SCADA sistema;

- Telemetrinių parametrų perdavimo sistemą į UAB „Mažeikių vandenys“ pagrindinių nuotekų valymo įrenginių operatorinę Skuodo g. 46, Troškučių k. Mažeikių r.sav . Kompiuteryje įrengti duomenų priėmimą, vizualizaciją, parametrų ataskaitų ir aliarminių pranešimų formavimą ir spausdinimą;

Papildomai numatyti nenaudojamų rezervuarų ir pastatų demontavimą, kurie trukdys saugiai eksploatuoti naują valyklą/ įrenginius.

Reikalavimai nuotekų išleidimui

Reikalinga pasiekti užterštumai valytose nuotekose:

| Parametras | Matavimo vnt. | Vidutinė metinė DLK | Momentinė didžiausia leistina koncentracija (DLK) |
| --- | --- | --- | --- |
| BDS7*** | mg O2/l | 23 | 34 |
| Bendrasis fosforas Pb | mg/l | 2,0 arba 4,0* | Maksimali momentinė koncentracija gali būti nustatoma 4 kartus didesnė už vidutinę metinę DLK. |
| Bendrasis azotas Nb | mg/l | 20,0 arba 25,0** | Maksimali momentinė koncentracija gali būti nustatoma 4 kartus didesnė už vidutinę metinę DLK. |
| Skendinčios medžiagos SM | mg/l | 30,0 | 40,0 |

Pastabos: DLK – didžiausia leistina koncentracija. Kadangi nuotekų debitas viršija 100 m3/d,  turi būti atlikti poveikio priimtuvui skaičiavimai.

*DLK priklausys nuo  atlikto poveikio priimtuvui vertinimo ir apskaičiuotos leistinos nuotekų užterštumo bendruoju fosforu vidutinės metinės koncentracijos: kai koncentracija mažesnė arba lygi 2 mg/l, – LK nustatoma lygi 2 mg/l; kai apskaičiuota koncentracija nuo 2 iki 4 mg/l, – LK nustatoma pagal skaičiavimo rezultatus; kai apskaičiuota koncentracija didesnė už 4 mg/l, – LK nustatoma lygi 4 mg/l.;

** DLK priklausys nuo  atlikto poveikio priimtuvui vertinimo ir apskaičiuotos leistinos nuotekų užterštumo bendruoju azotu vidutinės metinės koncentracijos: kai koncentracija mažesnė arba lygi 20 mg/l, – LK nustatoma lygi 20 mg/l; kai apskaičiuota koncentracija nuo 20 iki 25 mg/l, – LK nustatoma pagal skaičiavimo rezultatus; kai apskaičiuota koncentracija didesnė už 25 mg/l, – LK nustatoma lygi 25 mg/l.

*** Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais, pasiūlymo ruošimo metu vadovautis griežčiausiomis leistinos koncentracijos normomis. BDS7 griežčiausia norma būtų 12 mg O2/l.

Srauto gesinimo kamera

Įrengti srauto gesinimo kamerą atitekančioms nuotekoms iš miesto siurblinės. Iš šios kameros nuotekos tekės į parengtinį valymą.  Kamera turi būti įrengta pastate. Nuotekos atiteka savitaka, projektavimo metu, esant poreikiui, reikalinga įsivertinti ir numatyti siurblinę.

Parengtinio valymo grandis

Parengtinio valymo funkciją atliks kompleksinis parengtinio valymo įrenginys su integruotomis automatinėmis grotomis su smėliagaude ir riebalų šalinimu. Našumas ne mažesnis nei nuotekų didžiausias valandos debitas lietingu metu. Ši įranga numatoma pastate.

Mechaninių grotų arba sieto protarpiai turi būti ne mažesni kaip 6 mm. Mechaninių grotų korpusas turi būti gaminamas iš nerūdijančio plieno EN 1.4436 arba lygiavertis. Mechaninės grotos turi dirbti pagal patvankos lygį prieš grotas ir pagal laiką. Nešmenys, atskirti nuo nuotekų, turi būti nešmenų presu nusausinami ir išstumiami uždara sistema (rankove) į konteinerį. Nešmenų kaupimui turi būti pateikti du ne mažesnės nei 0,20 m³ talpos konteineriai. Konteineriai turi būti su ratukais, atverčiamu dangčiu, standartiniai, pritaikyti mechanizuotam ištuštinimui į atliekų surinkimo spec. autotransportą.

Smėliagaudė turi būti aeruojama. Smėliagaudės korpusas turi būti gaminamas iš nerūdijančio plieno EN1.4436 arba lygiavertis. Smėlis, atskirtas nuo nuotekų, turi būti sausinamas ir uždara sistema (rankove) arba konvejeriu  nukreiptas į konteinerį. Smėlio kaupimui turi būti pateikti ne mažiau kaip  du ne mažesnės kaip 0,20 m³ talpos konteineriai. Visi atliekų kaupimo konteineriai turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio.

Parengtinio valymo įrenginių avarinio apvedimo linijoje turi būti numatomos rankinės grotos (tarpai tarp strypų nuo 10 iki 20 mm)  su nešmenų krepšiu ir nešmenų nugriebimo įrankiu, kurie gaminami iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno EN1.4436 arba lygiavertis.

Po parengtinio valymo nuotekos tekės į srauto paskirstymo kamerą, kurioje turės būti paskirstytos į biologinio valymo linijas.

Biologinio valymo grandis

Įrengti dvi ar daugiau lygiagrečių biologinio nuotekų valymo linijų. Konkurso dalyvis savo projekte turi įvertinti sekančius aspektus:

- Technologija turi būti tokia, kad būtų galima maksimaliai išvengti nekontroliuojamo  (perteklinio) siūlinių mikroorganizmų augimo. Turi būti užtikrinama, kad biologinio valymo įrenginiuose nesikaups putos ir išplūdos.

- Biologinio valymo grandis ir antriniai nusodintuvas, turi turėti 2 arba daugiau lygiagrečias linijas. Turi būti numatytos kiekvienos linijos uždarymo galimybės.

- Oro tiekimui į biologinio valymo atskiras linijas turi būti sumontuotos ne mažiau  3 orapūtės ( dvi darbinės ir viena rezervinė). Kiekvienos našumas lygus 100 % oro poreikio vienai technologinei linijai. Aeravimo sistemą turi sudaryti :  orapūtės, suslėgto oro magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai, aeratoriai, uždaromoji ir apsauginė armatūra (uždoriai, atbuliniai vožtuvai, ventiliai ir pan.) Konkurso dalyvis privalo  nurodyti kokia bus  montuojama aeravimo sistemą. Visos orapūtės privalo būti sukomplektuotos taip, kad kuo mažesnis triukšmas sklistų į aplinką. Orapūčių darbas turi būti automatizuotas, galimybė darbo laiko trukmę valdyti iš SCADA sistemos.

- Dumblo tūrio indeksas ne mažesnis nei 120 ml/g;

- Projektinė aktyviojo dumblo koncentracija neturi būti didesnė nei 4 g VDSM/l;

- Reikalingas biologinio valymo talpų tūris turi būti parinktas pagal technologinius skaičiavimus. Skaičiavimai turi būti atlikti pagal DWA-A 131 E standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus ir pareikti su pasiūlymu.

- Biologinėse linijose turi būti sumontuoti ištirpusio deguonies ir dumblo koncentracijos davikliai.

- Dumblo maišymui anaerobinėse ir denitrifikacinėse kamerose  gali būti naudojami įtaisai ar priemonės ar jų modifikacijos (sistemos), kurios atitinka technologinės dalies specifikacijas. Dumblo grąžinimui/ šalinimui turi būti įrengti siurbliai arba erliftai.

- Turi būti numatyta avarinė biologinio valymo grandies apvedimo linija.

Aeracijos sistema

Numatyta aeracinė sistema turi užtikrinti, kad reaktoriuje vyktų valomų nuotekų maišymas su veikliuoju dumblu, laikyti dumblą skendinčioje būsenoje, ištirpinti reikiamą deguonies kiekį.

Aeravimo sistemą turi sudaryti šie būtini elementai: orapūtės, aeratoriai, suslėgto oro magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai, aeratoriai, ištirpusio deguonies matuokliai (aeracijos kamerose), uždaromoji ir apsauginė armatūra (uždoriai, atbuliniai vožtuvai, ventiliai ir pan.).

Rangovas aeravimo sistemą gali papildyti kitais elementais ir priedais, kurie padėtų vykdyti automatizuotą suslėgto oro įterpimą į veikliojo dumblo reaktoriaus aeracijos zoną, perteklinio dumblo stabilizavimo/tankinimo talpą, ištirpinti pakankamą deguonies kiekį teršalų oksidavimui bei užtikrintų kuo efektyvesnį sistemos darbą, tuo pačiu siekiant mažiausių eksploatacinių išlaidų nuotekų ir dumblo mišinio aeravimui.

Aeratorių membrana turi būti iš EPDM gumos arba lygiavertės, atspari agresyviai aplinkai, kuri ją veikia technologinėse talpoje (hidrolizei, mikroorganizmų poveikiui). Jeigu veikliojo dumblo reaktoriai dirba besikaitaliojančiu režimu, aeratoriai turi būti skirti darbui tokiame rėžime ir dirbti be užsikimšimų.

Aeratoriai turi būti vamzdiniai. Maksimalus oro kiekis, paduodamas į aeratorius, neturi viršyti 70 % maksimalaus kiekio, rekomenduojamo gamintojo, deguonies perdavimo koeficientas – 0,7.

Orapūtės

Turi būti numatytos mažiausiai trys (3) orapūtės (dvi darbinės + viena rezervinė orapūtė), kurių kiekvienos našumas lygus 100% oro poreikio vienai technologinei linijai. Rezervinė orapūtė įsijungia sugedus vienai iš darbinių orapūčių.

Orapūtės turi būti sukomplektuotos su visais montavimui ir paleidimui reikalingais priedais. Kiekviena orapūtė sujungta su varikliu, turi būti sumontuota ant pagrindo, ir komplektas, į kurį įeina kompresorinis mazgas, pavara, variklis, tepimo sistema ir papildomi priedai, tvirtai pritvirtinamas ant atramos. Numatomas pagrindas turi, amortizuoti orapūčių svorį ir vibraciją be didelių įtempimų bei deformacijų.

Orapūčių išėjime turi būti įrengti duslintuvai. Apsaugai nuo triukšmo orapūtės turi būti su gaubtais. Gaubtai turi būti lengvai sumontuojami ir išmontuojami priežiūros ir remonto atvejais. Tiekėjui leidžiama siūlyti ir kitas, į oraputes integruotas arba alternatyvias triukšmo mažinimo priemones (pvz: slopintuvus), jeigu jos užtikrina reikalaujamą triukšmo lygio sumažinimą.

Orapūtė turi būti tiekiama su įsiurbimo filtru, apsauginiu vožtuvu, atbuliniu vožtuvu ir manometrais. Orapūčių prijungimai prie vamzdynų  turi būti atlikti naudojant lanksčias movas.

Vamzdžiai orapūtinės viduje turi būti iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiaverčio, lauke magistraliniai vamzdynai - iš nerūdijančio plieno AISI304  arba lygiaverčio arba PE, paskirstymo vamzdynai (iki aeratorių) – iš AISI304 arba lygiaverčio, PE arba kitų agresyviai aplinkai atsparių medžiagų.

Orapūčių darbas turi būti automatizuotas su pavaromis ir dirbti pagal laiką arba oksimetro parodymus (turi būti galimybė pasirinkti valdymo būdą).

Orapūtės parenkamos, kad galėtų veikti esant slėgiui, kuris prilygsta visai dinaminei patvankai +1 m vandens stulpo.

Anaerobinės, anoksinės kameros

Numatomose įrengti anaerobinėse ir anoksinėse kamerose (zonose) turi būti numatytos mechaninės maišymo sistemos, kurios turi atitikti šiuos darbo reikalavimus:

- Vienodos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos visose zonų vietose palaikymas (SM koncentracija nė vienoje reaktoriaus vietoje negali nukrypti nuo vidutinės koncentracijos 10 vietų vertės daugiau kaip 7,5 %);

- Suspensijos atstatymo geba. Įrengimams nenumatytai sustojus bent dviem valandoms, maišymo sistema turi užtikrinti pakankamą sumaišyto tirpalo suspensijos atstatymą. Maksimalus leistinas suspensijos atstatymo laikas yra 10 minučių nuo maišytuvo įjungimo.

Mechaninės maišyklės turi būti propelerinio tipo ir atitikti jų pritaikymo sritį, jų naudojimo laikas turi būti ilgas, eksploatavimas paprastas, o mechaninė dalis turi turėti automatiškai apsivalantį propelerį. Maišyklės turi būti sumontuotos ant technologinių tiltelių vertikalių kreipiančiųjų, kuriomis jas galima iškelti iš apžiūrai ir techniniam aptarnavimui. Maišyklių iškėlimui turi būti numatytas kilnojama gervė su plienine grandine, kuri pasisukdama apie savo ašį gali perkelti maišyklę į viršų. Kilnojama gervė statoma į prie kiekvienos maišyklės įrengtą lizdą.

Kreipiančiųjų sistema, įskaitant kronšteinus ir tvirtinimo detales, turi būti pagaminta iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno EN 1.4301 arba lygiaverčio. Gervė ir padas jai gali būti cinkuoto plieno.

Maišyklėse turi būti įrengti pratekėjimo detektoriai ir pavojaus signalizatoriai, rodantys, kad vanduo atsirado tepalo talpoje ir variklio gaubte. Elektrinių variklių apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP 68.

Antriniai nusodintuvai

Antriniai nusodintuvai turi būti projektuojami vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais, reglamentuojančiais nuotekų valyklų pagrindines nuostatas. Turi būti įrengiami ne mažiau kaip 2 antriniai nusodintuvai. Antriniuose nusodintuvuose turi būti  numatytos susidariusių išplūdų pašalinimo priemonės.

Visos metalinės konstrukcijos biologinio valymo grandyje ir antriniame nusodintuve, kurios turi sąlytį su nevalytomis/valytomis nuotekomis ar dumblu, turi būti gaminamos iš nerūdijančio plieno AISI 316 arba lygiaverčio arba plastiko. Antriniai nusodintuvai turi būti projektuojami didžiausiam nuotekų valandos debitui (lietingu metu).

Apytakinio/grąžinimo veikliojo dumblo sistema

Apytakinio/grąžinamojo dumblo cirkuliacijai ir perteklinio dumblo šalinimui turi būti naudojami panardinami siurbliai arba erlidtai. Grąžinamojo veikliojo dumblo tiekiamo į biologinio valymo grandį kiekis turi būti proporcingas atitekančių nuotekų kiekiui bei dumblo koncentracijai aeracijos talpose. Grąžinamo veikliojo dumblo debitas turi būti proporcingas valomų nuotekų debitui, todėl, jeigu dumblo grąžinimui naudojami siurbliai, grąžinamo dumblo slėginėse linijose turi būti įrengti debitomačiai.

Panardinami nuotekų ir dumblo siurbliai

Siurbliai privalo būti vertikalūs, tinkami dirbti visiškai arba dalinai panardinti. Jų konstrukcija privalo būti specialiai pritaikyta dirbti su nuotekomis, kuriose yra, plaušo, smėlio ir kitų nešmenų. Pageidaujamas sukimosi greitis – 1500 aps./min. Siurbliai aprūpinami statoriaus temperatūrine apsauga, o taip pat apsauga, neleidžiančia patekti vandeniui į alyvos ir statoriaus skyrius.

Korpusai liejami iš aukštos kokybės ketaus (smulkiagrūdžio ketaus) arba nerūdijančio plieno, be ertmių ir defektų, proporcingi, visi vidaus praėjimai privalo būti glotnūs. Darbo ratas gaminamas iš aukštos kokybės ketaus, adaptyvus, savaime išsivalantis, ant veleno tvirtinamas pleištais ir papildomai – prisukamas varžtais. Visi kaiščiai, varžtai, veržlės, poveržlės ir sraigtai, naudojami siurblių konstrukcijoje, privalo būti iš nerūdijančio plieno.

Konstrukcija privalo užtikrinti atsparumą dėvėjimuisi, aušinimą užtikrina alyvos cirkuliacija. Siurblys laikosi ant alkūnės lietos iš ketaus, prie kurios taip pat montuojama siurblio kreipiamosios ir jungiamoji flanšinė mova, prie kurios prijungiamas slėginis vamzdis. Patiekiamos kėlimo grandinės iš nerūdijančio AISI 316 arba lygiaverčio su tvirtinimo prie siurblio spynomis. Elektrinių variklių apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP 68.

Siurblių iškėlimui turi būti numatyta kilnojama gervė su grandine, kuri gali perkelti siurblį į viršų. Kilnojama gervė statoma į prie kiekvieno siurblio įrengtą lizdą. Kėlimo gervė, jeigu tinka, gali būti bendra tiek siurbliams tiek maišyklėms.

Cheminių reagentų dozavimo mazgas

Technologiniu nuotekų išvalymo procesu siekiama, kad pagrindinis biologinio nuotekų valymo procesas vyktų nenaudojant cheminių reagentų. Cheminių reagentų naudojimas numatomas papildomam fosforo šalinimui, Čia naudojamas geležies arba aliuminio sulfatas. Turės būti tiekiami visiškai sukomplektuoti ir paruošti darbui ne mažiau du dozavimo siurbliai. Kartu su dozavimo siurbliais privalo būti patiekta viena ne mažesnės talpos, kaip 500 l tūrio reagentų talpa su apsauginiu futliaru, pasiurbimo mazgai su dviejų padėčių lygio davikliais, daugiafunkciniai vožtuvai bei siurblių tvirtinimo prie sienos rėmai. Dozavimo siurblio galvutė privalo būti atspari bet kuriems fosforo šalinimui nuotekose naudojamiems reagentams (chloridams, sulfatams ir pan.), pageidaujama medžiaga PVDF. Korpusas ir besidėvinčios dalys turi būti atsparios cheminių medžiagų poveikiui. Kai dozavimo sistema turi laisvą išbėgimą ir viršslėgio susidarymo rizikos nėra, tiekėjas, pagrįsdamas savo techninį sprendimą ir prisiimdamas atsakomybę už įrangos veikimą, gali netiekti daugiafunkcinių vožtuvų, jei visa siūloma sistema veikia saugiai be jų.

Reikalavimai nuotekų debito matavimui, mėginių ėmimui.

Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti matuojamas nevalytų* ir valytų nuotekų debitas. Nuotekų debitas turi būti matuojamas realiame laike (nenutrūkstamai) – debitomačiu, kurio veikimas pagrįstas elektromagnetiniu matavimo principu. Bendras valytų nuotekų srautas matuojamas +/- 1 proc. tikslumu esant vidutiniam debitui.  Turi būti sumontuotas valytų nuotekų mėginių paėmimo šulinys arba vieta iš kurios būtų galima imti mėginius. Turi būti pateiktas mobilus automatinis mėginių semtuvas.

*PASTABA: Nevalytų nuotekų debitomatis nėra privalomas. Jeigu pagal tiekėjo pasirinktą technologinį sprendimą jo nereikia, tiekėjas gali jo nesiūlyti.

Perteklinio dumblo tvarkymas

Biologinio valymo įrenginiuose susidaręs perteklinis dumblas turi būti šalinamas į dumblo kaupimo talpą. Šioje talpoje turi būti įrengta aeracinė sistema. Į šią sistemą atskira orapūte turi būti paduotas oras. Dumblo vanduo iš šios talpos turi būti grąžinamas į valymo įrenginius. Dumblas iš kaupimo talpos bus išvežamas specialiu auto transportu ne dažniau negu 2 kartus per mėnesį.

Technologinis pastas

Technologiniame pastate turi būti numatytos šios patalpos:

- Mechaninio valymo patalpa;

- Orapūčių patalpa;

- Automatikos/valdymo patalpa;

- Cheminių reagentų laikymo/dozavimo įrangos patalpa.

Kai kurios patalpos gali būti apjungtos į bendrą. Šie sprendiniai bus derinami projekto rengimo metu.

Nuotekų valymo įrenginių automatizavimas

Nuotekų valymo procesai, vykdomi nuotekų valykloje, turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi naudojant automatines valdymo sistemas SCADA. Sistemos turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir modifikavimo galimybes. Duomenys turi būti perduodami į  esamą užsakovo SCADA  sistemą „Ametistas“ esančią pagrindinių nuotekų valymo įrenginių operatorinę Skuodo g. 46, Troškučių k. Mažeikių r.sav .Aptarnaujantis personalas turi galėti:

- Stebėti automatizuotos mechaninės įrangos darbą;

- Stebėti automatinius matavimo prietaisais fiksuojamus techninius parametrus;

- Keisti reguliuojamus parametrus (pvz. orapūtės darbo/stovėjimo laiką);

- Matyti telemetrinių duomenų perdavimo sistemos pagalba gauti aliarminiai pranešimai į dispečerinę ar mobiliuosius telefonus.

Kvapo kontroliavimas ir apdorojimas

Įrenginių projektas turi užtikrinti, kad veikiant nuotekų įrenginiams netoli už nuotekų valyklos teritorijos ribų neatsirastų nemalonių kvapų. Biologinio valymo įrenginiai, antriniai nusodintuvai turi būti uždengto tipo. Visos talpos, kuriuose esama neapdorotų nuotekų, riebalų, ir dumblo siekiant išvengti blogo kvapo patekimo į išorę, turi būti pilnai uždengtos. Uždengimo dangčiai turi būti pagaminti iš agresyviai aplinkai atsparių medžiagų ir lengvai atsidarantys.

Vandens tiekimas

NVĮ technologinėms reikmėms bus naudojamas vandentiekio vanduo (suprojektuoti ir atlikti pasijungimą iš esamos už apie 140 m vandentiekio linijos).

Kėlimo talės

Kėlimo talių grandinė nerūdijančio plieno. Kitos kėlimo įrangos dalys turi būti atsparios korozijai ir pritaikytos dirbti patalpoje, kurioje yra agresyvi terpė.