Informuojame, kad atsižvelgiant į gautus papildomus klausimus ir pateiktų atsakymų į klausimus apimtį pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2017-01-20   09 val. 00 min.

1. 2017-01-11 dienos atsakymuose, perkančioji organizacija pateikė nuotekų valymo įrenginių projektines apkrovas.

Grinkiškio nuotekų valymo įrenginių projektiniai parametrai

| Parametras | Mato vienetas | Apkrova | Matavimo vienetas | Atitekančių nuotekų koncentracija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ChDSCr | kg ChDS/d | 88,6 | mg/l | 1333 |
| BDS5 | kg BDS5/d | 44,3 | mg O2/l | 667 |
| SM | kg SM/d | 51,7 | mg SM/l | 778 |
| Nbendras | kg N/d | 8,9 | mg N/l | 133 |
| Pbendras | kg P/d | 2,0 | mg P/l | 30 |
| Nuotekų valymo įrenginių apkrova 738 GE |  |  |  |  |
| Parametras |  |  | Mato vienetas | Projektinė hidraulinė apkrova |
| Skaičiuotinas valandos vidutinis debitas, Qh, vid. |  |  | m3/h | 2,8 |
| Skaičiuotinas didžiausias valandos debitas, Qh, maks., saus. |  |  | m3/h | 13,1 |
| Skaičiuotinas Didžiausias valandos debitas lietingu oru, Qh,maks., liet. |  |  | m3/h | 19,6 |
| Skaičiuotinas vidutinis paros debitas, Qd, vid. |  |  | m3/d | 66 |
| Numatomas NVĮ vidutinis paros debitas, Qd, vid. |  |  | m3/d | 70 |

Pateiktoje lentelėje perkančioji organizacija skaičiuotiną vidutinį paros debitą Qd, vid. 66 m3/d padidina iki numatomo vidutinio Qd, vid. 70 m3/d. Tai yra, konkurso dalyviai, nuotekų valymo įrenginių hidrauline apkrova turi priimti -70 m3/d. Atkreipiame dėmesį, kad lentelėje, teršalų koncentracija yra paskaičiuota prie skaičiuotinio vidutinio paros debito, t.y. 44,3 kg BDS5/d *1000 / 66 m3/d =667 mg O2/l. Tokiu atveju, atsiranda nesutapimai tarp  nuotekų valymo įrenginių hidraulinės apkrovos, apkrovos teršalais ir teršalų koncentracijos, nes jeigu nuotekų valymo įrenginių hidraulinę apkrovą priimsime 70 m3/d, tai gausime  44,3 kg BDS5/d  *1000/70 m3/d =633 mg O2/l. 667 mg O2/l ≠ 633 mg O2/l. Prašome perkančiosios organizacijos atitinkamai taisyti Grinkiškio nuotekų valymo įrenginių projektinius parametrus, kad skaičiuojant nuotekų valymo įreginių tūrius, būtų išvengta klaidų.

Atsakymas. Pažymime, kad jūsų skaičiavimas teisingas. Tačiau tai nekeičia pasiūlymo rengimo, nes pateikti projektiniai rodikliai (skaičiuotinas vidutinis paros debitas ir teršalų apkrova) nesikeičia, o teršalų koncentracijos perskaičiavimas yra tik matematinis veiksmas, nekeičiantis pasiūlymo esmės. Pateikiame skaičiuotinas teršalų koncentracijas (esant nurodytam numatomam NVĮ vidutiniam paros debitui – 70 m3/d ir projektinėms apkrovoms): ChDSCr – 1266 mg/l, BDS5 – 633 mg O2/l, SM – 739 mg SM/l, Nbendras – 127 mg N/l, Pbendras – 29 mg P/l.

2. Atsižvelgiant, kad Grinkiškio nuotekų valymo įrenginių projektiniai parametrai buvo pateikti tik 2017-01-11, o tai yra pagrindiniai duomenys  pasiūlymo parengimui, kuriuos būtina papildomai įvertinti, prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą į 2017 01 27.

Atsakymas. Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2017-01-20 XX val. XX min.

3. Pagal užsakovo reikalavimus vandentiekio ir nuotekų tinklams „2.1.2.3 Požeminės nuotekų siurblinės“,  siurblio korpusas ketaus, velenas nerūdijančio plieno, sukimosi greitis  iki 1500 aps/min. Toks siurblys iki trijų kartų didina siurblinės elektros eksploatacinius kaštus lygininant su didelių apsukų siurbliais, taip pat didina pačios siurblinės išmatavimus. Siūlome leisti siūlyti siurblius, kurių sukimosi greitis iki 3000 aps/min.

Atsakymas. Taip, galima. Informuojame, kad atitinkamai pakeičiama III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ vandentiekio ir nuotekų tinklams 2.1.2.3 punkto dalis ir išdėstoma taip:

„Siurblinės  siurblių darbo ratas  kanalinis su laisvu praėjimu min 55mm, o nuotekų  kėlyklai – smulkinančiu darbo ratu, guoliai atraminiai, neaptarnaujami, trifaziai, apsaugos klasė IP68. Siurblio korpusas ketaus, velenas nerūdijančio plieno, sukimosi greitis  iki 3000 aps/min.”

4. Preliminarus savitakinių nuotekų tinklų ilgis yra apie 9108 m. Koks yra preliminarus slėginių nuotekų tinklų ilgis?

Atsakymas. Nurodytas 9108 m yra bendras, t. y. savitakinių ir buitinių nuotekų tinklų ilgis. Apytiksliai numatomas savitakinių tinklų ilgis – apie 8,06 km, slėginių – apie 1,05 km.

5. Atsižvelgiant į Jūsų pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus Rangovo techniniam pasiūlymui, (informacija konfidenciali), pažymime, kad Jūsų nustatyti reikalavimai Rangovo techniniam pasiūlymui įpareigoją tiekėją parengti vos ne projektinį pasiūlymą siekiant sudalyvauti pirkime (atsižvelgiant į reikalaujamus pateikti brėžinius, nurodant nuolydžius ir kt.), dėl to manome, kad pertekliniai reikalavimai turėtų būti panaikinti, arba perkančioji organizacija turėtų pagrįsti, kodėl nustatė tokį detalų ir išsamų Rangovo techninio pasiūlymo aprašymo reikalavimą, kuomet tiekėjas, siekdamas dalyvauti pirkime, turi skirti papildomus kaštus projektavimo specialistų samdymui, priešprojektinių brėžinių parengimui.

Atsakymas. Paaiškiname, kad UAB „Radviliškio vanduo“ pateikė visą brėžiniams parengti reikalingą informaciją, tokiu būdu sudarydami vienodas galimybes visiems dalyviams pateikti prašomus brėžinius.

Pažymėtina, kad prašomi pateikti brėžiniai reikalingi įsitikinti, kad konkurso dalyviai įsivertino numatomus atlikti darbus – numatė apytikslę tinklų trasą, t. y. įvertino tinklų ilgį, jų paklojimo būdą, atitinkamai medžiagiškumą, technikos bei žmogiškuosius išteklius, galimus darbo organizavimo (kelių uždarymas, apylankos, gyventojų patekimai į sklypus ir pan.) aspektus. Nurodyti brėžiniai yra ypatingai svarbūs atliekant ekonominio naudingumo vertinimą, kadangi tik matant dalyvio siūlomus sprendinius įmanoma įvertinti pateiktus darbų organizavimo ir rizikų valdymo aprašymus (pavyzdžiui, jei trasa tiesiama per kelią, būtina atsižvelgti į aukščiau nurodytus aspektus, susijusius su kelio uždarymu, apylanka ir pan., jei vamzdžiai tiesiami betranšėjiniu būdu, būtina įvertinti, ar pasirinktos tinkamos medžiagos, ir t. t.).